|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service |  |  |  |  |  |  | FO/EXE.GEN.CLIM/258-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CTA REUNION O S 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Affaire : |  | 790063 |  | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |
| Responsable d’affaire : |  | Jean-Marc MOUTON |  | Contrôle effectué par : | Adrien CHION | Le : |  | 17/08/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : S 11 |  |  | Débit d’air nominal : 4 690 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : Toiture |  |  | Débit d’air neuf : 4 690 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Marque : ALDES |  |  | Débit d’air repris : 5 000 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Type : VEX4030 right |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° série : 30799545/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° réf : / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

Section de filtration

1er étage AN	 2° étage AN				 3° étage REPRISE

Efficacité : M5	Efficacité : F7		Efficacité : M5

Nombre :  1 de chaque		Nombre :  1 de chaque		Nombre :  1 de chaque

Dimensions : 592x287x48 mm	Dimensions : 592x287x48 mm	Dimensions : 592x287x48 mm

Dimensions : 592x490x48 mm	Dimensions : 592x490x48 mm	Dimensions : 592x490x48 mm

Dimensions : 592x592x48 mm	Dimensions : 592x592x48 mm	Dimensions : 592x592x48 mm

ΔP G4+F7 mes : 100 Pa			   ΔP MES : 23 Pa

Réglage pression : 311 Pa	 	   Réglage pression : 105 Pa

______________________________________________________________________________________________________

Section caisson ventilation

Moteur Soufflage / Reprise

Marque : DOMEL

Type : AZ 150-45

Puissance : 1.55 kW

Tension : 400 V

Vitesse : 1 850 tr/min

I nominale  CTA: 12.7 A		I mesurée : 4.12 A

Repère disjoncteur : AE GF / Q6		Calibre : C 16	Réglage : 16 A

_____________________________________________________________________________________________________

Roue libre

Ventilateur

Marque : ZIEHL ABEGG

Type : RH45C

Coefficient K : 197					Vitesse max : 1 800 tr :min

_____________________________________________________________________________________________________

Débit / pression

Débit d’air 	Qth SOU: 4 690 m3/h			Qm : 5 331 m3/h

Qth REP: 5 000 m3/h			Qm : 4 996 m3/h

Pression en gaine 	Reprise : - 220 Pa		Soufflage : + 142 Pa

_____________________________________________________________________________________________________

Réglage :

Consigne ventilation Soufflage : 4 690 m3/h

Consigne ventilation Reprise : 5 000 m3/h

Contrôle sécurité

| Points vérifiés | C | NC | SO | NE | Date remise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Accouplement registre / servo moteur / isolement air neuf - Thermostat antigel - Batterie EC +EG - Relais DI - Ipso moteur - Pressostat de débit d’air Réglage : Pa - Détecteur de fumées - Accouplement registre / servo moteur isolement rejet | C C C C C C |  | X X |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :