|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service |  |  |  |  |  |  | FO/EXE.GEN.CLIM/258-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CTA Roue libre S 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Affaire : |  | 790063 |  | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |
| Responsable d’affaire : |  | Jean-Marc MOUTON |  | Contrôle effectué par : | Adrien CHION | Le : |  | 07/04/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : S 013 |  |  | Débit d’air nominal : 500 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : LT mezzanine niv 3 |  |  | Débit d’air neuf : 500 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Marque : ALDES |  |  | Débit d’air repris : 560 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Type : DFE 600 FW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° série : 884120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° réf : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

Section de filtration

1er étage AN	 2° étage REPRISE			 3° étage

Efficacité : M5	Efficacité : M5		Efficacité :

Nombre :  1 		   Nombre :  1 		   Nombre :

Dimensions : 405x315x47		Dimensions : 405x315x47	Dimensions :

ΔP MES : 19		   ΔP MES : 19			   ΔP MES :

Réglage pression : 100		Réglage pression : 100	  	 Réglage pression :

______________________________________________________________________________________________________

Section caisson ventilation

Moteur Soufflage / Reprise

Marque : ALDES

Type : TAC170

Puissance : 0.170 kW

Tension : 241 V

Vitesse : 2 661 tr/min

I nominale  CTA: 3.1 A		I mesurée : 1.31 A

Repère disjoncteur : Q1 S13		Calibre : C 4		Réglage : 4.0 A

_____________________________________________________________________________________________________

Roue libre

Ventilateur

Marque : ALDES

Type : DD146-190

Coefficient K :      					Vitesse max : 2 660 tr :min

_____________________________________________________________________________________________________

Débit / pression

Débit d’air 	Qth : 500 m3/h			Qm : 456 m3/h

∆P roue :  /  Pa

Pression en gaine 	Reprise : -145 Pa		Soufflage : 85 Pa

_____________________________________________________________________________________________________

Réglage :

Consigne ventilation Reprise: 350 m3/h à 100 % avec coef équilibre à 1.12

Contrôle sécurité

| Points vérifiés | C | NC | SO | NE | Date remise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Accouplement registre / servo moteur / isolement air neuf - Thermostat antigel - Batterie elec - Relais incendie - Ipso moteur - Pressostat de débit d’air Réglage : Pa - Détecteur de fumées - Accouplement registre / servo moteur isolement rejet | C C C C C C |  | X X |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :