|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service | FO/EXE.GEN.CLIM/234-3 |
| --- | --- | --- |
|  | DEBIT AERAULIQUE EN GAINE S 1 |  |

| N° Affaire : |  | 790063 | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable d’affaire : |  | JM Mouton | Contrôle effectué par : | CHION.A |  |  | Le : | 22/09/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : CTA S 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : Toiture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Points vérifiés |  |  |  |  | C | NC Voir les obs. | Date remise en conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repère | Section | Débit nominal en m3/h | Vitesse mesurée m/s | Débit Mesuré en m3/h |  |  |  |  |
| AIR NEUF | 1200x600 | 6 870 | 2.60 | 6 751 | C |  |  |  |
| SOUFFLAGE | ø 630 | 6 870 | 6.08 | 6 822 | C |  |  |  |
| AIR REJETEE | ø 630 | 6 080 | 5.52 | 6 195 | C |  |  |  |
| REPRISE | ø 400 | 3 000 | 6.19 | 2 800 | C |  |  |  |
|  | ø 315 | 3 000 | 10.28 | 2 880 | C |  |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..