|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service | FO/EXE.GEN.CLIM/234-3 |
| --- | --- | --- |
|  | DEBIT AERAULIQUE EN GAINE S 04 |  |

| N° Affaire : |  | 790063 | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable d’affaire : |  | JM Mouton | Contrôle effectué par : | CHION.A |  |  | Le : | 17/02/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : CTA S 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : LT CTA RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Points vérifiés |  |  |  |  | C | NC Voir les obs. | Date remise en conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repère | Section ø | Débit nominal en m3/h | Vitesse mesurée m/s | Débit Mesuré en m3/h |  |  |  |  |
| AIR NEUF | 400 | 955 | 2.26 | 1 022 | C |  |  |  |
| SOUFFLAGE | 400 | 955 | 2.38 | 1 080 | C |  |  |  |
| AIR REJETEE | 400 | 1 170 | 2.66 | 1 205 | C |  |  |  |
| REPRISE | 400 | 1 170 | 2.96 | 1 340 | C |  |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..