|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service | FO/EXE.GEN.CLIM/234-3 |
| --- | --- | --- |
|  | DEBIT AERAULIQUE EN GAINE S 06 |  |

| N° Affaire : |  | 790063 | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable d’affaire : |  | JM Mouton | Contrôle effectué par : | CHION.A |  |  | Le : | 10/08/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : CTA S 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : LT CTA Comble niv 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Points vérifiés |  |  |  |  | C | NC Voir les obs. | Date remise en conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repère | Section | Débit nominal en m3/h | Vitesse mesurée m/s | Débit Mesuré en m3/h |  |  |  |  |
| AIR NEUF | ø 250 | 600 | 3.42 | 630 | C |  |  |  |
| SOUFFLAGE | ø 250 | 600 | 3.64 | 670 | C |  |  |  |
| AIR REJETEE | ø 250 | 1 200 | 7.32 | 1 294 | C |  |  |  |
| REPRISE | ø 250 | 1 200 | 6.47 | 1 145 | C |  |  |  |
| Relevé CTA : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soufflage | / | 600 | / | 619 | C |  |  |  |
| Reprise | / | 1 200 | / | 1 191 | C |  |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..