|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service | FO/EXE.GEN.CLIM/234-3 |
| --- | --- | --- |
|  | DEBIT AERAULIQUE EN GAINE S 10 |  |

| N° Affaire : |  | 790063 | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable d’affaire : |  | JM Mouton | Contrôle effectué par : | CHION.A |  |  | Le : | 10/08/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : CTA S 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : LT CTA Comble niv 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Points vérifiés |  |  |  |  | C | NC Voir les obs. | Date remise en conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repère | Section | Débit nominal en m3/h | Vitesse mesurée m/s | Débit Mesuré en m3/h |  |  |  |  |
| AIR NEUF | ø 450 | 3 000 | 5.54 | 3 174 | C |  |  |  |
| SOUFFLAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antenne principale | ø 500 | 1 106 | 3.50 | 2 475 | C |  |  |  |
| Antenne 3ieme OUEST |  | 1 359 |  |  |  |  |  |  |
| Antenne 3ieme SUD | ø 200 | 535 | 4.98 | 563 | C |  |  |  |
| AIR REJETEE | 500x600 | 6 000 | / | / | * |  |  |  |
| REPRISE |  | 6 000 |  | 6 293 |  |  |  |  |
| Antenne principale | ø 500 | 3 941 | 7.8 | 5 535 | C |  |  |  |
| Antenne 3ieme |  | 1 359 |  |  |  |  |  |  |
| Antenne 3ieme SUD | ø 250 | 700 | 4.29 | 758 | C |  |  |  |
| Relevé CTA : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soufflage | / | 3 000 | / | 2 977 | C |  |  |  |
| Reprise | / | 6 000 | / | 6 004 | C |  |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :

* non mesurable

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..