|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service |  |  |  |  |  |  | FO/EXE.GEN.CLIM/258-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CTA HALL PAS PERDUS S 03-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Affaire : |  | 790063 |  | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |
| Responsable d’affaire : |  | Jean-Marc MOUTON |  | Contrôle effectué par : | Adrien CHION | Le : |  | 04/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : S03-2 |  |  | Débit d’air nominal : 830 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : Placard Tech |  |  | Débit d’air neuf : 830 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Marque : HYDRONIC |  |  | Débit d’air repris : / m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Type : AX'B 25 F2P VG BC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° série : 20SO21002713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone ventilé : RDC HALL PAS PERDUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

Section de filtration

1er étage AN	 2° étage AN				 3° étage

Efficacité : G4	Efficacité : F7		Efficacité :

Nombre :  1 		   Nombre :  1 		   Nombre :

Dimensions : 287x592x45		Dimensions : 287x592x292	Dimensions :

ΔP MES : 76		   ΔP MES : 84			   ΔP MES :

Réglage pression : 200		Réglage pression : 200	   	Réglage pression :

______________________________________________________________________________________________________

Section caisson ventilation

Moteur Soufflage / Reprise

Marque : FANS-TECH

Type : REG3G280

Puissance : 1.0 kW

Tension : 400 V

Vitesse : 3 100 tr/min

I nominale : 1.6 A		I mesurée : 1.22 A

Repère disjoncteur : AE CVC 13/S03-2	Calibre : C 10	Réglage : 10 A

_____________________________________________________________________________________________________

Roue libre

Ventilateur

Marque : PLUG FAN

Type : REG3G280

Coefficient K : 93					Vitesse max : 3 100 tr :min

_____________________________________________________________________________________________________

Débit / pression

Débit d’air 	Qth : 830 m3/h			Qm : 873 m3/h

Pression en gaine 			Soufflage : + 92 Pa

_____________________________________________________________________________________________________

Réglage :

Consigne ventilation: 850 m3/h

Contrôle sécurité

| Points vérifiés | C | NC | SO | NE | Date remise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Accouplement registre / servo moteur / isolement air neuf - Thermostat antigel - Thermostat de surchauffe (batterie EL) - Thermostat de sécurité incendie (batterie EL) - Ipso moteur - Pressostat de débit d’air Réglage : Pa - Détecteur de fumées - Accouplement registre / servo moteur isolement rejet | C C C C |  | X X X X X |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :