|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service |  |  |  |  |  |  | FO/EXE.GEN.CLIM/258-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CTA Audience L S 11-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Affaire : |  | 790063 |  | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |
| Responsable d’affaire : |  | Jean-Marc MOUTON |  | Contrôle effectué par : | Adrien CHION | Le : |  | 18/08/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : S11-3 |  |  | Débit d’air nominal : 2 000 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : LT Audience |  |  | Débit d’air neuf : 1 000 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Marque : HYDRONIC |  |  | Débit d’air repris : 1 000 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Type : AX'B 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° série : 20SO21002713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone ventilé : Salle Audience L niv 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

Section de filtration

1er étage AN/REPRISE	 2° étage AN/REPRISE		 3° étage

Efficacité :

Efficacité : M5		Efficacité : F7		Dimensions :      mm

Nombre :  1 		   Nombre :  1 		   Nombre :

Dimensions : 835x520x48		Dimensions : 835x520x48	Dimensions :

Nombre :

ΔP MES : 83			   ΔP MES :

Réglage pression : 200			   Réglage pression :

______________________________________________________________________________________________________

Section caisson ventilation

Moteur

Marque : fans tech

Type : SC310E5

Puissance : 1.10 kW

Tension : 400 V

Vitesse : 2 474 tr/min

I nominale : 1.6 A		I mesurée : 0.76 A

Repère disjoncteur : AE CVC 11/ Q1		Calibre : C 10	Réglage : 10 A

_____________________________________________________________________________________________________

Roue libre

Ventilateur

Marque : PLUG FAN

Type : R3G280

Coefficient K :  93					Vitesse max : 3 100 tr :min

_____________________________________________________________________________________________________

Débit / pression

Débit d’air 	Qth REP: 1 000 m3/h			Qm : 1 018 m3/h registre ouvert à  100 %

Qth AN: 1 000 m3/h			Qm : 951 m3/h registre ouvert à  100%

Pression en gaine 	Reprise : - 45 Pa		Soufflage : + 25 Pa

_____________________________________________________________________________________________________

Réglage :

Consigne ventilation : 2 000 m3/h et  2 200  m3/h par consigne CO2

Contrôle sécurité

| Points vérifiés | C | NC | SO | NE | Date remise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Registre équilibrage air neuf - Thermostat antigel - Sonde CO2 reprise - Batterie EG + EC - Ipso moteur - Pressostat de débit d’air Réglage : Pa - Détecteur de fumées - Registre équilibrage reprise | C C C C C C |  | X X |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :