|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service | FO*EXE*265-1 |
| --- | --- | --- |
|  | Mesure de niveau sonore |  |

| N° Affaire : |  | 790063 | Intitulé affaire : | Palais de Justice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable d’affaire : |  | MOUTON | Contrôle effectué par : | CHION |  |  | Le : | 29/09/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : Salles d'audences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : Tous NIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Références pour le contrôle : Plans bon pour exécution Guide des mises en services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature du contrôle : Visuel Mesure à l’aide d’un Sonomètre en dBA sur 30 sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Points vérifiés |  |  |  |  |  | C | NC Voir les obs. |  | SO | NE |  | Date remise en conformité |  |
| Contrôle de la conformité du matériel avant montage |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère pièce | Niveau sonore théorique | Niveau sonore maxi toléré | Niveau sonore ambiant équipement à l’arrêt | Niveau sonore mesuré équipement en fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audience A |  |  |  | 38.9 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audience C |  |  |  | 42.8 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audience L |  |  |  | 41.8 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audience K |  |  |  | / | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audience M |  |  |  | 39 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audience E |  |  |  | / | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audience F |  |  |  | 40 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audience G |  |  |  | 41 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audience H |  |  |  | 41 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audience I |  |  |  | 35 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunion 0 |  |  |  | 41 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunion 052 |  |  |  | 40 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bibliothèque |  |  |  | 40 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :