## PV détaillé (hidden)
DETERMINATION D'UN PRIX DE VENTE EN FONCTION D'UN TAUX DE MARGE
Renseigner les zones bleues
| Entrer le taux de marge souhaité : |  |  | #REF! | % | TM
| Entrer le taux de frais généraux : |  |  | #REF! | % | TFGX
| Entrer le taux de frais généraux Interne : |  |  | #REF! | % | TFGI
Entrer les coûts directs :
|  | Achats |  | #REF! | €
|  | Sous-traitance |  | #REF! | €
|  | Main d'œuvre |  | #REF! | €
|  | Déplacement |  | #REF! | €
|  | Outillage |  | #REF! | €
|  | Astreinte |  | #REF! | €
|  | Total coûts directs |  | #REF! | € | CD
|  | Sous-traitance Interne |  | #REF! | € | CD SS Int
| Prix de vente Heures et charges inxternes = |  |  | -CD | = | #REF! | €
[ (TM/100) + (TFGX/100) - 1 ]
+
| PV Sous-traitance Interne = |  | CD SS Int * (1+TFGI) * (1+TM) |  | = | #REF! | €
| Prix de vente total = |  |  |  | = | #REF! | €
| Marge = | #REF! | €
| KV = | #REF!
| ratio prix de vente / coûts directs = |  |  | #REF!

## LOT 00 - RONDIER
GAMME CONTRAT
|  |  |  | DESIGNATION |  |  | PERIODICITE
[7 empty] | J | H | Bh | M | Bm | T | Q | S | A | SB | ATRS
CODE GAMME | NOMS | ACTION | P | RONDE TECHNIQUE et MULTI TECHNIQUE
MLT-26.1.A
|  | LOT 01 - CHAUFFAGE / CLIMATISATION / PLOMBERIE / ECS |  | LOT 01 - CHAUFFAGE / CLIMATISATION / PLOMBERIE / ECS
|  | A - INSPECTION TECHNIQUE 01 - Contrôle visuel des installations techniques 02 - Manœuvre simple 03 - Relevé des paramètres fonctionnelles | H | A - INSPECTION TECHNIQUE 01 - Contrôle visuel des installations techniques 02 - Manœuvre simple 03 - Relevé des paramètres fonctionnelles | bar: PERIODICITE H
|  | B - EQUIPEMENT DE PRODUCTION & DISTRIBUTION DE CHALEUR 01 - Contrôle du bon fonctionnement 02 - Vérification de l'absence de fuite 03 - Relevé des pressions et températures | H | B - EQUIPEMENT DE PRODUCTION & DISTRIBUTION DE CHALEUR 01 - Contrôle du bon fonctionnement 02 - Vérification de l'absence de fuite 03 - Relevé des pressions et températures | bar: PERIODICITE H
|  | C - REGULATION & GTC 01 - Contrôle de l’état des alarmes et des consignes | H | C - REGULATION & GTC 01 - Contrôle de l’état des alarmes et des consignes | bar: PERIODICITE H
|  | D - BALLON ECS 01 - Contrôle du bon fonctionnement 02 - Vérification de l'absence de fuite 03 - Mesure de la température au point de puisage le plus éloigné (entre 50 et 60°c), Selon l'article 1 de l'Arrêté du 30 novembre 2005 | H | D - BALLON ECS 01 - Contrôle du bon fonctionnement 02 - Vérification de l'absence de fuite 03 - Mesure de la température au point de puisage le plus éloigné (entre 50 et 60°c), Selon l'article 1 de l'Arrêté du 30 novembre 2005 | bar: PERIODICITE H
|  | E - RELEVAGE 01 - Contrôle de l'état de propreté des fosses | H | E - RELEVAGE 01 - Contrôle de l'état de propreté des fosses | bar: PERIODICITE H
|  | F - VENTILATION 01 - Contrôle du bon fonctionnement 02 - Relevé des pressions et températures 03 - Vérification des pertes de charge des étages de filtrations filtrantes | H | F - VENTILATION 01 - Contrôle du bon fonctionnement 02 - Relevé des pressions et températures 03 - Vérification des pertes de charge des étages de filtrations filtrantes | bar: PERIODICITE H
|  | G - EQUIPEMENT DE PRODUCTION & DISTRIBUTION DE FROID 01 - Contrôle du bon fonctionnement 02 - Vérification de l'absence de fuite 03 - Relevé des pressions et températures | H | G - EQUIPEMENT DE PRODUCTION & DISTRIBUTION DE FROID 01 - Contrôle du bon fonctionnement 02 - Vérification de l'absence de fuite 03 - Relevé des pressions et températures | bar: PERIODICITE H
|  | LOT 02 - ELECTRICITE - COURANT FORTS |  | LOT 02 - ELECTRICITE - COURANT FORTS
|  | A - INSPECTION TECHNIQUE 01 - Contrôle visuel des installations techniques 02 - Manœuvre simple 03 - Relevé des paramètres fonctionnelles 04 - Contrôle des voyants présence tension 05 - Test lampes des voyants | H | A - INSPECTION TECHNIQUE 01 - Contrôle visuel des installations techniques 02 - Manœuvre simple 03 - Relevé des paramètres fonctionnelles 04 - Contrôle des voyants présence tension 05 - Test lampes des voyants | bar: PERIODICITE H
|  | LOT 03 - ELECTRICITE - COURANT FAIBLES |  | LOT 03 - ELECTRICITE - COURANT FAIBLES
|  | A - INSPECTION TECHNIQUE 01 - Contrôle visuel des installations techniques 02 - Manœuvre simple 03 - Relevé des paramètres fonctionnelles | H | A - INSPECTION TECHNIQUE 01 - Contrôle visuel des installations techniques 02 - Manœuvre simple 03 - Relevé des paramètres fonctionnelles | bar: PERIODICITE H
|  |  |  | LEGENDE : | J : Journalière | M : Mensuelle | PERIODICITE H: Q : Quadrimestrielle; PERIODICITE Q: SB : Selon Besoin
[5 empty] | H : Hebdomadaire | Bm : Bimestrielle | PERIODICITE H: S : Semestrielle; PERIODICITE Q: ATRS : Autres
[5 empty] | Bh : Bimensuelle | T : Trimestrielle | PERIODICITE H: A : Annuelle

## LOT 01 - CVC
GAMME CONTRAT
|  |  |  | DESIGNATION |  |  | PERIODICITE
[7 empty] | J | H | Bh | M | Bm | T | Q | S | A | SB | ATRS
01 - ANALYSE D'EAU RESEAU
PLO-02.1.B
PLO-02.1.B | ANALYSE D'EAU RESEAU | 01 - Prélèvement d'eau sur un point du réseau | S | 01 - Prélèvement d'eau sur un point du réseau | bar: PERIODICITE S
PLO-02.1.B | ANALYSE D'EAU RESEAU | 02 - Contrôle du PH de l'échantillon (Supérieur à 9) | S | 02 - Contrôle du PH de l'échantillon (Supérieur à 9) | bar: PERIODICITE S
PLO-02.1.B | ANALYSE D'EAU RESEAU | 03 - Analyse physico-chimique de l'eau prélevée | S | 03 - Analyse physico-chimique de l'eau prélevée | bar: PERIODICITE S
PLO-02.1.B | ANALYSE D'EAU RESEAU | 04 - Rédaction et envoie d'un rapport par l'organisme de contrôle | S | 04 - Rédaction et envoie d'un rapport par l'organisme de contrôle | bar: PERIODICITE S
02 - DISCONNECTEUR
CODE GAMME | NOMS | ACTION | P | PLO-12.1.A
PLO-12.1.A | DISCONNECTEUR | 01 - Certificat d'étanchéité selon les directives régionales de la DRASS du Rhône 01.01 - Fermeture du réseau 01.02 - Contrôle étanchéité des vannes et robinets 01.03 - Nettoyage du filtre 01.04 - Relevé des mesures différentielles 01.05 - Rédaction d’un procès verbal et envoi à la DRASS 01.06 - Remise en service du réseau | A | 01 - Certificat d'étanchéité selon les directives régionales de la DRASS du Rhône 01.01 - Fermeture du réseau 01.02 - Contrôle étanchéité des vannes et robinets 01.03 - Nettoyage du filtre 01.04 - Relevé des mesures différentielles 01.05 - Rédaction d’un procès verbal et envoi à la DRASS 01.06 - Remise en service du réseau | bar: PERIODICITE A
03 - CTA DBF
CODE GAMME | NOMS | ACTION | P | VEN-04.1.A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 01 - SECTION FILTRATION |  | 03 01 - SECTION FILTRATION
VEN-04.1.A | CTA DBF | 01.01 - Vérification de la perte de charge des cellules filtrantes | T | 01.01 - Vérification de la perte de charge des cellules filtrantes | bar: PERIODICITE T
VEN-04.1.A | CTA DBF | 01.02 - Vérification de l’état des cellules filtrantes | T | 01.02 - Vérification de l’état des cellules filtrantes | bar: PERIODICITE T
VEN-04.1.A | CTA DBF | 01.03 - Nettoyage des cellules filtrantes | T | 01.03 - Nettoyage des cellules filtrantes | bar: PERIODICITE T
VEN-04.1.A | CTA DBF | 01.04 - Remplacement des cellules filtrantes | A | 01.04 - Remplacement des cellules filtrantes | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 02 - SECTION MOTEUR VENTILATEUR |  | 03 02 - SECTION MOTEUR VENTILATEUR
VEN-04.1.A | CTA DBF | 02.01 - Contrôle de la rotation libre des ventilateurs | T | 02.01 - Contrôle de la rotation libre des ventilateurs | bar: PERIODICITE T
VEN-04.1.A | CTA DBF | 02.02 - Vérification de l’état de tensions des courroies | T | 02.02 - Vérification de l’état de tensions des courroies | bar: PERIODICITE T
VEN-04.1.A | CTA DBF | 02.03 - Remplacement des courroies | A | 02.03 - Remplacement des courroies | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 02.04 - Contrôle de la tension et de l’intensité absorbées | A | 02.04 - Contrôle de la tension et de l’intensité absorbées | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 02.05 - Vérification de l’alignement des poulies | A | 02.05 - Vérification de l’alignement des poulies | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 02.06 - Vérification de l’état des paliers et roulements | A | 02.06 - Vérification de l’état des paliers et roulements | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 02.07 - Graissage des paliers et roulements | A | 02.07 - Graissage des paliers et roulements | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 02.08 - Nettoyage des turbines et des volutes | A | 02.08 - Nettoyage des turbines et des volutes | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 02.09 - Graissage du système de tension courroie et chariot moteur | A | 02.09 - Graissage du système de tension courroie et chariot moteur | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 02.10 - Vérification des supports élastiques et plots anti vibration | A | 02.10 - Vérification des supports élastiques et plots anti vibration | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 03 - SECTION REGISTRE |  | 03 03 - SECTION REGISTRE
VEN-04.1.A | CTA DBF | 03.01 - Vérifications de fonctionnement des leviers de registres | A | 03.01 - Vérifications de fonctionnement des leviers de registres | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 03.02 - Graissage de la tringleries et des axes | A | 03.02 - Graissage de la tringleries et des axes | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 03.03 - Nettoyage et dépoussiérage des lames | A | 03.03 - Nettoyage et dépoussiérage des lames | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 03.04 - Resserrage de la boulonnerie | A | 03.04 - Resserrage de la boulonnerie | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 04 - SECTION BATTERIE EG / EC |  | 03 04 - SECTION BATTERIE EG / EC
VEN-04.1.A | CTA DBF | 04.01 - Contrôle des températures des flux entrants et sortants | T | 04.01 - Contrôle des températures des flux entrants et sortants | bar: PERIODICITE T
VEN-04.1.A | CTA DBF | 04.02 - Vérification de l’état des batteries et de leur étanchéité | T | 04.02 - Vérification de l’état des batteries et de leur étanchéité | bar: PERIODICITE T
VEN-04.1.A | CTA DBF | 04.03 - Contrôle de la bonne évacuation des condensats | T | 04.03 - Contrôle de la bonne évacuation des condensats | bar: PERIODICITE T
VEN-04.1.A | CTA DBF | 04.04 - Nettoyage du bac de récupération des condensats | A | 04.04 - Nettoyage du bac de récupération des condensats | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 05 - SECTION TECHNIQUE |  | 03 05 - SECTION TECHNIQUE
VEN-04.1.A | CTA DBF | 05.01 - Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | A | 05.01 - Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 05.02 - Resserrage des connections électriques | A | 05.02 - Resserrage des connections électriques | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 05.03 - Contrôle de la tension et de l’intensité absorbées | A | 05.03 - Contrôle de la tension et de l’intensité absorbées | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 06 - SECTION ECHANGEUR |  | 03 06 - SECTION ECHANGEUR
VEN-04.1.A | CTA DBF | 06.01 - Contrôle de l'état proporeté de l'échangeur | T | 06.01 - Contrôle de l'état proporeté de l'échangeur | bar: PERIODICITE T
VEN-04.1.A | CTA DBF | 06.02 - Contrôle de la bonne évacuation des condensats | A | 06.02 - Contrôle de la bonne évacuation des condensats | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 06.03 - Contrôle des températures de ventilation (reprise ; soufflage; extraction; rejet) | A | 06.03 - Contrôle des températures de ventilation (reprise ; soufflage; extraction; rejet) | bar: PERIODICITE A
VEN-04.1.A | CTA DBF | 06.04 - Vérification du réseau de récupérateur de calorie | A | 06.04 - Vérification du réseau de récupérateur de calorie | bar: PERIODICITE A
03 07 - EXTRACTEUR
CODE GAMME | NOMS | ACTION | P | VEN-05.1.A
VEN-05.1.A | EXTRACTEUR CENTRIFUGE | 01 - Contrôle général du bon fonctionnement de l'équipement |  | 01 - Contrôle général du bon fonctionnement de l'équipement
VEN-05.1.A | EXTRACTEUR CENTRIFUGE | 02 - Contrôle de la rotation libre des volutes | A | 02 - Contrôle de la rotation libre des volutes | bar: PERIODICITE A
VEN-05.1.A | EXTRACTEUR CENTRIFUGE | 03 - Nettoyage complet de l’appareil avec contrôle d’encrassement de la roue | A | 03 - Nettoyage complet de l’appareil avec contrôle d’encrassement de la roue | bar: PERIODICITE A
VEN-05.1.A | EXTRACTEUR CENTRIFUGE | 04 - Vérification des débits d’air | A | 04 - Vérification des débits d’air | bar: PERIODICITE A
VEN-05.1.A | EXTRACTEUR CENTRIFUGE | 05 - Contrôle de la tension et de l’intensité absorbées | A | 05 - Contrôle de la tension et de l’intensité absorbées | bar: PERIODICITE A
VEN-05.1.A | EXTRACTEUR CENTRIFUGE | 06 - Contrôle des fixations | A | 06 - Contrôle des fixations | bar: PERIODICITE A
VEN-05.1.A | EXTRACTEUR CENTRIFUGE | 07 - Contrôle et resserrage des connexions électriques | A | 07 - Contrôle et resserrage des connexions électriques | bar: PERIODICITE A
VEN-05.1.A | EXTRACTEUR CENTRIFUGE | 08 - Vérification de l'état des manchettes souples de raccordement | A | 08 - Vérification de l'état des manchettes souples de raccordement | bar: PERIODICITE A
04 - GRILLE D'AIR SOUFLAGE/REJET
CODE GAMME | NOMS | ACTION | P | VEN-07.1.A
VEN-07.1.A | GRILLE D'AIR SOUFLAGE/REJET | 01 - Contrôle de l'état général de l'équipement | A | 01 - Contrôle de l'état général de l'équipement | bar: PERIODICITE A
VEN-07.1.A | GRILLE D'AIR SOUFLAGE/REJET | 02 - Nettoyage du diffuseur | A | 02 - Nettoyage du diffuseur | bar: PERIODICITE A
VEN-07.1.A | GRILLE D'AIR SOUFLAGE/REJET | 03 - Contrôle de la fixation | A | 03 - Contrôle de la fixation | bar: PERIODICITE A
05 - RECHAUFFEUR TERMINAL
VEN-14.1.A
VEN-14.1.A | RECHAUFFEUR TERMINAL | 01 - Contrôle général du bon fonctionnement de l'équipement | T | 01 - Contrôle général du bon fonctionnement de l'équipement | bar: PERIODICITE T
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 02 - Contrôle des températures de soufflage | T | 02 - Contrôle des températures de soufflage | bar: PERIODICITE T
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 03 - Contrôle des débits d’air | T | 03 - Contrôle des débits d’air | bar: PERIODICITE T
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 04 - Vérification de l'état et pertes de charge des cellules filtrantes | T | 04 - Vérification de l'état et pertes de charge des cellules filtrantes | bar: PERIODICITE T
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 05 - Nettoyage des cellules filtrantes | T | 05 - Nettoyage des cellules filtrantes | bar: PERIODICITE T
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 06 - Remplacement des cellules filtrantes | A | 06 - Remplacement des cellules filtrantes | bar: PERIODICITE A
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 07 - Vérification de l'état des manchettes souples de raccordement | A | 07 - Vérification de l'état des manchettes souples de raccordement | bar: PERIODICITE A
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 08 - Contrôle du bon fonctionnement des résistances électriques | A | 08 - Contrôle du bon fonctionnement des résistances électriques | bar: PERIODICITE A
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 09 - Contrôle de la rotation libre des volutes | A | 09 - Contrôle de la rotation libre des volutes | bar: PERIODICITE A
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 10 - Nettoyage complet de l’appareil avec contrôle d’encrassement de la roue | A | 10 - Nettoyage complet de l’appareil avec contrôle d’encrassement de la roue | bar: PERIODICITE A
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 11 - Contrôle de la tension et de l’intensité absorbées | A | 11 - Contrôle de la tension et de l’intensité absorbées | bar: PERIODICITE A
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 12 - Contrôle et resserrage des connexions électriques | A | 12 - Contrôle et resserrage des connexions électriques | bar: PERIODICITE A
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 13 - Contrôle des fixations | A | 13 - Contrôle des fixations | bar: PERIODICITE A
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 14 - Vérification de l'état des plots anti-vibrations | A | 14 - Vérification de l'état des plots anti-vibrations | bar: PERIODICITE A
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 15 - Contrôle des paliers - absence d'échauffement | A | 15 - Contrôle des paliers - absence d'échauffement | bar: PERIODICITE A
VEN-14.1.A | SOUFFLAGE EN CAISSON | 16 - Contrôle, nettoyage et graissage des pièces tournantes | A | 16 - Contrôle, nettoyage et graissage des pièces tournantes | bar: PERIODICITE A
06 - ARMOIRE ÉLECTRIQUE
CODE GAMME | NOMS | ACTION | P | ELEC-01.1.A
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 01 - Examen visuel et essais des lampes |  | 01 - Examen visuel et essais des lampes
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 02 - Contrôle visuel de l’état général de l'équipement |  | 02 - Contrôle visuel de l’état général de l'équipement
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 03 - Contrôle des borniers de raccordement |  | 03 - Contrôle des borniers de raccordement
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 04 - Contrôle des protections et des sécurités |  | 04 - Contrôle des protections et des sécurités
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 05 - Essai des différentiels et contrôleurs permanent d’isolement |  | 05 - Essai des différentiels et contrôleurs permanent d’isolement
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 06 - Vérification des relais thermiques y compris des réglages |  | 06 - Vérification des relais thermiques y compris des réglages
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 07 - Manœuvres de vérification du bon fonctionnement des disjoncteurs et interrupteurs |  | 07 - Manœuvres de vérification du bon fonctionnement des disjoncteurs et interrupteurs
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 08 - Vérification du fonctionnement des actionneurs |  | 08 - Vérification du fonctionnement des actionneurs
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 09 - Contrôle du fonctionnement des régulateurs |  | 09 - Contrôle du fonctionnement des régulateurs
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 10 - Vérification des boucles de régulation |  | 10 - Vérification des boucles de régulation
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 11 - Contrôle horloge et programme horaires |  | 11 - Contrôle horloge et programme horaires
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 12 - Contrôle et resserrage des connexions |  | 12 - Contrôle et resserrage des connexions
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 13 - Mesure tension d'alimentation |  | 13 - Mesure tension d'alimentation
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 14 - Dépoussiérage de l'armoire |  | 14 - Dépoussiérage de l'armoire
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 15 - Vérification de la présence des schémas électriques |  | 15 - Vérification de la présence des schémas électriques
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 16 - Vérification des affichages réglementaires |  | 16 - Vérification des affichages réglementaires
ELEC-01.1.A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 17 - Vérification du verrouillage des coffrets |  | 17 - Vérification du verrouillage des coffrets
07 - COMPTEUR EAU & ENERGIE
MLT-07.2.A
MLT-07.2.A | COMPTEUR EAU & ENERGIE | 01 - Relevés Compteurs : 01 - Relevé du compteur d'eau et énergie, report sur les tableaux de suivis 02 - Vérification des consommations selon relevé précédent 03 - Etablissement des courbes de consommations 04 - Vérification de l'absence de fuites | M | 01 - Relevés Compteurs : 01 - Relevé du compteur d'eau et énergie, report sur les tableaux de suivis 02 - Vérification des consommations selon relevé précédent 03 - Etablissement des courbes de consommations 04 - Vérification de l'absence de fuites | bar: PERIODICITE M
REMARQUES :
|  |  |  | LEGENDE : | J : Journalière | M : Mensuelle | PERIODICITE H: Q : Quadrimestrielle; PERIODICITE Q: SB : Selon Besoin
[5 empty] | H : Hebdomadaire | Bm : Bimestrielle | PERIODICITE H: S : Semestrielle; PERIODICITE Q: ATRS : Autres
[5 empty] | Bh : Bimensuelle | T : Trimestrielle | PERIODICITE H: A : Annuelle

## LOT 02 - ELEC HT-BT
GAMME CONTRAT
|  |  |  | DESIGNATION |  |  | PERIODICITE
[7 empty] | J | H | Bh | M | Bm | T | Q | S | A | SB | ATRS
ELEC-15.1.A | TGBT | 01 - MAINTENANCE | A | 01 - MAINTENANCE
ELEC-15.1.A | TGBT | 01.01 - Consignation de l’installation selon procédure établie préalablement à l’intervention | A | 01.01 - Consignation de l’installation selon procédure établie préalablement à l’intervention | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 01.02 - Contrôle visuel de l’état général des armoires | A | 01.02 - Contrôle visuel de l’état général des armoires | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 01.03 - Manœuvres de vérification du bon fonctionnement des disjoncteurs et interrupteurs généraux | A | 01.03 - Manœuvres de vérification du bon fonctionnement des disjoncteurs et interrupteurs généraux | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 01.04 - Essai des différentiels et contrôleurs permanent d’isolement | A | 01.04 - Essai des différentiels et contrôleurs permanent d’isolement | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 01.05 - Essais des prises de courant du local | A | 01.05 - Essais des prises de courant du local | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 01.06 - Contrôle de mise à la terre de l’installation | A | 01.06 - Contrôle de mise à la terre de l’installation | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 01.07 - Nettoyage général interne et externe des armoires | A | 01.07 - Nettoyage général interne et externe des armoires | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 01.08 - Nettoyage des grilles d’aération et des ventilateurs | A | 01.08 - Nettoyage des grilles d’aération et des ventilateurs | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 01.09 - Nettoyage complet du local | A | 01.09 - Nettoyage complet du local | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 02 - SECURITE | A | 02 - SECURITE | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 02.01 - Essais de l’éclairage ambiant et des appareils portatifs | A | 02.01 - Essais de l’éclairage ambiant et des appareils portatifs | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 02.02 - Essais du bloc d’éclairage de sécurité | A | 02.02 - Essais du bloc d’éclairage de sécurité | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 02.03 - Vérification de la présence des schémas électriques | A | 02.03 - Vérification de la présence des schémas électriques | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 02.04 - Vérification des affichages réglementaires | A | 02.04 - Vérification des affichages réglementaires | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 02.05 - Vérification du verrouillage des accès et des armoires | A | 02.05 - Vérification du verrouillage des accès et des armoires | bar: PERIODICITE A
ELEC-15.1.A | TGBT | 02.06 - Vérification du serrage des connexions | A | 02.06 - Vérification du serrage des connexions | bar: PERIODICITE A
03 - COMPTEUR ELECTRIQUE
MLT-07.3.A
MLT-07.3.A | COMPTEUR ELECTRIQUE | 01 - Relevés Compteurs : 01 - Relevé du compteur électrique et report sur les tableaux de suivis 02 - Vérification des consommations selon relevé précédent 03 - Etablissement des courbes de consommations 04 - Analyse des consommations selon les années précédente et les DJU | M | 01 - Relevés Compteurs : 01 - Relevé du compteur électrique et report sur les tableaux de suivis 02 - Vérification des consommations selon relevé précédent 03 - Etablissement des courbes de consommations 04 - Analyse des consommations selon les années précédente et les DJU | bar: PERIODICITE M
MLT-15.1.A | ECRAN TV/VIDEOPROJECTEUR | 01 - Contrôle du bon fonctionnement général de l'équipement |  | 04 - ECRAN
MLT-15.1.A
MLT-15.1.A | ECRAN TV/VIDEOPROJECTEUR | 01 - Contrôle du bon fonctionnement général de l'équipement | A | 01 - Contrôle du bon fonctionnement général de l'équipement | bar: PERIODICITE A
REMARQUES :
|  |  |  | LEGENDE : | J : Journalière | M : Mensuelle | PERIODICITE H: Q : Quadrimestrielle; PERIODICITE Q: SB : Selon Besoin
[5 empty] | H : Hebdomadaire | Bm : Bimestrielle | PERIODICITE H: S : Semestrielle; PERIODICITE Q: ATRS : Autres
[5 empty] | Bh : Bimensuelle | T : Trimestrielle | PERIODICITE H: A : Annuelle

## LOT 03 - COURANT FAIBLE
GAMME CONTRAT
|  |  |  | DESIGNATION |  |  | PERIODICITE
[7 empty] | J | H | Bh | M | Bm | T | Q | S | A | SB | ATRS
01 - GTC
CF-12.1.A
CF-12.1.A | GTC | 01 - Contrôle de l’état des alarmes | M | 01 - Contrôle de l’état des alarmes | bar: PERIODICITE M
CF-12.1.A | GTC | 02 - Purge des fichiers | M | 02 - Purge des fichiers | bar: PERIODICITE M
CF-12.1.A | GTC | 03 - Contrôle et nettoyage de l'imprimante | A | 03 - Contrôle et nettoyage de l'imprimante | bar: PERIODICITE A
CF-12.1.A | GTC | 04 - Contrôle et nettoyage du clavier | A | 04 - Contrôle et nettoyage du clavier | bar: PERIODICITE A
CF-12.1.A | GTC | 05 - Contrôle et nettoyage de l’écran | A | 05 - Contrôle et nettoyage de l’écran | bar: PERIODICITE A
CF-12.1.A | GTC | 06 - Dépoussiérage des équipements électriques | A | 06 - Dépoussiérage des équipements électriques | bar: PERIODICITE A
CF-12.1.A | GTC | 07 - Vérification du déclenchement des signalisations | A | 07 - Vérification du déclenchement des signalisations | bar: PERIODICITE A
CF-12.1.A | GTC | 08 - Resserrage des connections | A | 08 - Resserrage des connections | bar: PERIODICITE A
CF-12.1.A | GTC | 09 - Contrôle des tensions de sorties | A | 09 - Contrôle des tensions de sorties | bar: PERIODICITE A
CF-12.1.A | GTC | 10 - Contrôle de l’intégrité du système | A | 10 - Contrôle de l’intégrité du système | bar: PERIODICITE A
CF-12.1.A | GTC | 11 - Test dynamique de l’ensemble des points : 11.01 - Entrées / Sorties Analogiques 11.02 - Entrées / Sorties Logiques | A | 11 - Test dynamique de l’ensemble des points : 11.01 - Entrées / Sorties Analogiques 11.02 - Entrées / Sorties Logiques | bar: PERIODICITE A
CF-12.1.A | GTC | 12 - Accompagnement du sous-traitant pour une visite type"Constructeur" | A | 12 - Accompagnement du sous-traitant pour une visite type"Constructeur" | bar: PERIODICITE A
REMARQUES :
|  |  |  | LEGENDE : | J : Journalière | M : Mensuelle | PERIODICITE H: Q : Quadrimestrielle; PERIODICITE Q: SB : Selon Besoin
[5 empty] | H : Hebdomadaire | Bm : Bimestrielle | PERIODICITE H: S : Semestrielle; PERIODICITE Q: ATRS : Autres
[5 empty] | Bh : Bimensuelle | T : Trimestrielle | PERIODICITE H: A : Annuelle