## 1-GO
MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DE LA JUSTICE
DISP Toulouse
Cité Administrative Bât G 2 bvd. Armand Duportal - CS 81501
31015 TOULOUSE CEDEX 6
CREATION DE LOCAUX TECHNIQUES LTP - LTD CENTRE PENITENTIAIRE DE SEYSSES RUE DANIELE CASANOVA – 31 600 SEYSSES
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire tous corps d'états par corps de métiers
Les entrepreneurs n'inscriront pour les ouvrages qui les concernent que leurs quantités calculées et les prix unitaires.
Les ouvrages de chacun des corps de métiers sont répartis dans les quatre items.
|  |  |  | 0 | 0 | calculs automatiques
|  |  |  | 0 | 0
DCE v1 décomposition en 5 métiers
maitrise d'œuvre
MATH Ingénierie
478 rue de la découverte - bât. 2 - étage
31670 LABEGE
| 05 62 47 49 70 | 27,05,2025 |  |  | BV |  | entreprises
villeneuve@math-ingenierie.fr
Les quantités données au présent CDPGF sont données à titre indicatif sous la seule responsabilité de l'entrepreneur. Seules les quantités de l'entreprise seront retenues. Les taux de TVA prévisionnels sont de la responsabilité de l'entreprise.
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - PRO v1
DECOMPOSITION DE L'ESTIMATION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
1 | GROS ŒUVRE , MACONNERIE |  |  | 0
2 | C.V.C., PLOMBERIE, SANITAIRE
3 | ELECTRICITE CFO / CFA
4 | MENUISERIES, SERRURERIE
5 | FAUX PLANCHERS, PEINTURES
6
7
8
euros hors tva
TCE | TOUS CORPS DE METIERS |  |  | 0
|  |  |  | euros HT |  | tva |  | euros TTC
A | LTP ( ancienne cogénération ) |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
B | LTD - QA / MAF |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
C | LTD - MAH.1 / MAH.2 |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
D | LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
TCE | TOUS CORPS DE METIERS |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | euros HT |  |  |  | euros TTC
taux de tva applicables sous toutes réserves en fonction de la réglementation en vigueur, à confirmer par le maitre d'ouvrage
RECAPITULATIF de VARIANTES et OPTIONS
SUPPORT D'ETANCHEITE VARIANTE A SOLUTION BETON
HORS MARCHE
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
1 | GROS ŒUVRE, MACONNERIE, ETANCHEITE | [6 empty] | 0
1 | LTP ( ancienne cogénération ) | [6 empty] | 0
6.4 | CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
6,1 à 4 | Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.5 | ACCES AU SITE , via PEP et cour de cuisines-ateliers ( à confirmer par les services de sécurité du C.P. de SEYSSES ) La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.6 | ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6,7,1 | OBTURATION CF 2 h partielle de baie 204 x 230 cm ht. ( tableaux existants )après dépose de bloc porte par le métallier. Prestation comprenant - maçonnerie blocs béton banchés y compris armatures, harpage, liaisonnement avec le sol, les parois latérales et linteau existant - reprise de seuil suivant besoin - enduit traditionnel au liant hydraulique aux deux faces, fini taloché serré. - la sécurisation en fin de journée de travail de l'ancienne baie est incluse à ce poste. Proposition sous réserve de validation par la D.S.D. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
VARIANTE A " OBTURATION CF 2 h " ci-dessus
6,7,1 V | Obturation en béton armé coffré avec parement externe lisse dito les existants de part et d'autre. Le bloc porte neuf pourra judicieusement être intégré à cette réalisation afin de fermeture le soir même ( pour des raisons de sécurité ) Proposition variante sous réserve de validation par la D.S.D. | ens | 1
6,7,2 | OBTURATION CF 2 h des trous en parois existantes consécutivement à la dépose de réseaux existants par les lots CVC-plomberie, sanitaire et Eléctricité. Ces bouchements seront réalisés au béton, au plâtre et/ou à la mousse expansive ignifugée sous Avis Technique, assurant un degré Coupe-Feu de 2 h. L'entrepreneur transmettra les Fiches techniques et PV feu des produits. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
2 | LTD - QA / MAF | [6 empty] | 0
6.4 | CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
6,1 à 4 | Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.5 | ACCES AU SITE , engin de levage et d'approvisionnement via PEP puis circulation "verte" ( largeur > 5 m ) au Sud-Ouest jusqu'au MIR.3 puis accès par portail passage 180 cm large, dans " cour triangle " et espace neutre. Tout matériel de largeur supérieure à 180 cm sera limité par ce portail distant de 75 m du bâti à édifier. ( à confirmer par les services de sécurité du C.P. de SEYSSES ) La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.6 | ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.8 | RESEAUX SOUTERRAINS
| Vu les plans reçus précisant la présence de réseaux électriques ( 3 Ø 40 , 4 Ø 200 ) et en l'absence d'autre plans de réseaux ( eau, EU-EV, gaz, … ) l'entreprise prévoiera à ce poste la détection par tous moyens adaptés ( électronique, ondes, … ) et le marquage sur site des réseaux souterrains. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.9 | PIQUETAGE
| Positionnement plani et altimétrique de la construction avec pose de repère(s) fixe(s). | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.1 | DECAPAGE
| Décapage à l'engin mécanique avec finition manuelle suivant besoin, chargement, transfert et évacuation des terres hors site y compris tous frais de mise en décharge agréée. Métré : m3 en place non foisonné. | m3 | 13.02 | 0 | 0 | 0
6.11 | FONDATIONS fouilles, béton, armatures
En l'absence d'étude de sol et de sondage pelle en pied de bâtiment existant, il est considéré au présent un bon sol à - 2,00 m / Terrain Naturel. Autres prescriptions : cf CCTP dossier PRO.
| L'entrepreneur prévoira la réalisation à l'engin mécanique adapté, de fouilles en trous de Ø 80 cm ( ou barettes de 40 x 125 cm ) | m3 | 3.3 | 0 | 0 | 0
| Remplissage en gros béton sur 130 cm | m3 | 2.6 | 0 | 0 | 0
| Semelles béton armé ép. 35 cm | m3 | 0.7 | 0 | 0 | 0
6.12 | LONGRINES ba ou bp y c. clavetage, réservations . . .
| Fourniture et mise en œuvre de longrines béton armé ou précontraint, prévues 20 x 20 cm, y compris clavetages d'angles en béton armé. Poids estimé < 600 kg / unité. Le transport à pied d'œuvre est inclus. | ml | 21 | 0 | 0 | 0
6.13 | BLOCAGE
| Compactage du fond de forme, pose de forme de grave calcaire concassée 0/80 à 0/20. Régalage et dammage. Ep. finie : 20 cm. | m3 | 5.8237 | 0 | 0 | 0
6.14 | DALLAGE complet, fini plan lisse horizontal
| Réalisation de dallage en béton ép. 15 cm, fini plan lisse et horizontal. Défaut maxi 5 mm sous rèle de 2 m. Dosage, caractéristiques et armatures suivant cahier des charges au CCTP du dossier PRO. Capacité portante du dallage : 2 t/m2 ( 1 t/m2 x coef. sécu. 2 ). Les fourreaux de pénétrations ( ELEC ) sont prévus plus bas. | m2 | 29.1184 | 0 | 0 | 0
6.17 | ISOLANT R = 3,00 imputrescible sous dallage
| Après réalisation des doublages isolants intérieurs, pose de panneaux isolants en polyuréthane imputrescible et de compressibilité CS(1O\Y)175 soit 175 kPa ou 17,5 t/m2. Produit de type " Sopréma TMS rainé 4 faces , ép. 68 mm pour R=3,15 " ou techniquement équivalent. | m2 | 17.4284 | 0 | 0 | 0
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
6.15 | CHAPE SUPPORT
| Pose de film polyane 0,2 mm et de bande de désolidarisation périphérique et au pourtour des fourreaux ( ELEC ), en mousse de polyéthylène d'ép. 5 mm puis coulage de chape en béton fluide armé ou fibré. Fini plan lisse et horizontal. Capacité portante de la chape: 2 t/m2 ( 1 t/m2 x coef. sécu. 2 ) | m2 | 17.4284 | 0 | 0 | 0
6.16 | TRANCHEE pour réseaux élec. CFO / CFA
| Réalisation de tranchée en terrain meuble en zone " neutre " et béton ( trottoir ) : voir plan. Cette tranchée sera dimensionnée pour recevoir QUATRE (4) fourreaux TPC Ø 110 rouge CFO / CFA inclus au présent. En tranchée, le dessus des fourreaux sera à 60 cm minimum du sol fini. Les fourreaux seront aiguillés et munis de bouchons d'obturation aux deux extrémités. Inclus chargement et évacuation des terres, sabline de pose 10 cm et de remblai, grillage avertisseur rouge, remblai grave 0/20 roulé et finition. Les fourreaux dépasseront le sol fini extérieur et intérieur de 10 cm. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
Pas de fourreau ni regard pour - le pluvial DEP qui se jettera directement sur le T.N. - le CVC dont la clim. sera reliée en interne au tableau électrique du local et dont le fourreau pour condensats est prévu plus bas.
6.18 | PAROIS EXTERNES blocs béton banché 20 + armatures et liaisonnement
| Réalisation de paroi verticale en blocs béton à bancher 20x50 x 25 cm haut, depuis dessus des longrine jusque sous le chainage haut . Prestation comprenant armatures et remplissage en béton souple de granulométrie adaptée. Suivant plans et CCTP au dossier PRO. | m2 | 71.1669 | 0 | 0 | 0
6.19 | LINTEAU, JAMBAGES, SEUIL
| Les jambages, linteau et seuil seront dressés rigoureusement verticalement et/ou horizontalement lors de la réalisation des parois verticales. Le seuil en béton lissé avec rejingot sera coulé in-situ en même temps que ces parois pour un parfait liaisonnement. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.2 | CHAINAGE HAUT BA
| En tête des parois ci-dessus, sera réalisé un chainage en béton armé coffré, liaisonné avec les parois, en forme de pente 2 à 3 cm vers l'intérieur. Suivant plans et CCTP au dossier PRO. | ml | 22.68 | 0 | 0 | 0
6.21 | Réservations Ø 100 pour trop plein et EEP
| Réservations et fourreaux pour passage de réseaux au travers de ces parois verticales. Il sera prévu à minima : 2 Ø 100 pour EP et 1 Ø 40 pour condensats de clim. Position suivant plans d' EXEcution à la charge des entreprises. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.22 | PLANCHER HAUT
| Le plancher haut sera réalisé en hourdis béton armé, poutrelles béton précontraint, marmites en béton ou en polyethylène, armatures acier, renforts et liaisonnement avec parois verticales ci-dessus. Ce plancher sera mis en œuvre avec forme de pente de 3 % . Le dessus sera fini plan et lisse pour recevoir l'isolant sous étanchéité. Autres caractéristiques suivant prescriptions au CCTP dossier PRO. | m2 | 23.3688 | 0 | 0 | 0
6.23 | ENDUIT EXTERIEUR
| Réalisation dans les règles de l'Art, d'enduit traditionnel extérieur en 3 couches, incluant finition de type " taloché serré grain fin ". Toutes les arêtes saillantes seront traitées avec profilé spécial en acier inoxydable ou pvc de teinte gris. Produit de marque notoirement connue, Métré : plein pour vide pour traitement de baie. | m2 | 67.6216 | 0 | 0 | 0
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
6.24 | CAROTTAGES | ens | 4 | 0 | 0 | 0 | 20
carottages mécaniques ( pour 4 Ø 110 mm ) au travers de paroi existante en béton d'épaisseur < 40 cm ainsi qu'en sol existant.
6.26 | CONCERTINA EXISTANT | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
Protection efficace par tous moyens adaptés et/ou relevage temporaire du " concertina " existant ( ± 5 ml ) pendant les travaux. Prestation en concertation avec le service de sécurité de l'établissement.
6.25 | CONCERTINA NEUF | ml | 15 | 0 | 0 | 0 | 20
Localisation : aux trois arêtes non pourvues du bâti neuf
Fourniture et mise en oeuvre par tous moyens adaptés , de barbelé concertina à lames de rasoir pour une clôture haute sécurité, type : " CONCERTINA DETAINER RENFORCE réf. DEF 60/730 " en " INOX AISI 430 " Diamètre 730 mm ; épaisseur du ruban 0,6 mm ; Ø du fil 2,5 mm ; lames de dimension s 60 x 30 mm env à l'entraxe de 100 mm ; 5 clips par spire ; Chaque rouleau de 55 spires environ permet de faire 5 m de protection environ. Y compris équerres de support en acier galvanisé fixées mécaniquement dans les parois et câbles Ø 4 mm supports tendus.
6.27 | ETANCHEITE Etanchéité autoprotégée soudable avec laine minérale sur support en maçonnerie / béton, système sous Avis Technique composé de ( produits de chez SOPREMA ou techniquement équivalent ). Mise en oeuvre conforme au DTU 43-3. | ens | 1
6,27,1 | PARE-VAPEUR | m2 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 20
comprend une feuille bitumineuse autocollante (épaisseur ≥ 1.5 mm), avec armature grille de verre/aluminium de 150 g/ m², SOPRAVAP STICK ALU S 16. Elle est collée par auto-adhésivité directement sur les tôles. En forte et très forte hygrométrie, la continuité du pare-vapeur doit être assurée avec l’ensemble des émergences (relevés…) et des pénétrations.
6,27,2 | ISOLANT | m2 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 20
Panneaux de laine minérale surfacés bitume, de R > 2,00 m2.K/W ( pose en 1 lit de 80 mm d'épaisseur ) , bénéficiant d’un avis technique favorable. Les panneaux sont collés par bandes ou plots de SOPRACOLLE 300 conformément au Cahier de Prescriptions de Pose « NOFIX ». Panneaux de type " ROCKACIER C soudable " de chez ROCKWOOL Transmission de fiche ACERMI du produit. NOTA : il est prévu un plafond placo isolé de R =5,00 en sous face du plancher béton.
6,27,3 | ETANCHEITE | m2 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 20
Le revêtement d’étanchéité sera de type bicouche élastomère, posé en adhérence, conforme à l’Avis Technique « ELASTOPHENE FLAM – SOPRALENE FLAM » et de classement performanciel FIT F5 I5 T4. Il comprend à partir du support isolant : ELASTOPHENE FLAM 180-25 : Chape élastomère avec armature polyester non-tissé 180 g/ m², de 2,5 mm d’épaisseur, soudée en plein SOPRALENE FLAM 180 ARD chape élastomère avec armature polyester 180 g/m2, 3.5 mm d’épaisseur et autoprotection par paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
6,27,4 | RELEVES | ml | 18 | 0 | 0 | 0 | 20
Les relevés sont réalisés à froid, sans primaire, en résine polyuréthanne monocomposante FLASHING. Sur costière métallique, ils comprennent : - Une armature de renfort en VOILE FLASHING, de développé 0.10 m collée dans l’angle à l’aide de la résine bitumineuse FLASHING (500 g/ m²). - Une première couche de FLASHING appliquée à raison de 900 g/ m², avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé. - Une deuxième couche de FLASHING appliquée à raison de 700 g/ m², avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé. FLASHING est conçu pour résister aux rayons ultraviolets (UV). - En finition, des paillettes d’ardoise seront appliquées sur la couche fraîche de FLASHING.
6,27,5 | TETES DE RELEVES | ens | 18 | 0 | 0 | 0 | 20
En l'absence de coiffe d'acrotère ( pour anti-grappin possible ), le haut des relevés sera terminé par bande soline et protecteur, en aluminium fixé mécaniquement Ø 6 inox tous les 30 cm dans l'acrotère béton avec joints et cordon d'étanchéité. Eléments d'angles saillants et de jonction dans la gamme. Produit de type " Solinet 10/50 " de chez " Dani Alu " ou techniquement équivalent.
6,27,6 | PROTECTION COMPLEMENTAIRE | ens | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 20
4 cm de gravillons roulés de granularité 16/22 mm ( comprise entre 5 mm et 2/3 de l’épaisseur de la protection ), cf. à la NF P 84-204 (DTU 43.1) La prestation comprend de fait la pose de boites garde-grève en aluminium 20 x 20 cm avec centreur.
6,27,7 | MOIGNON PENETRATION | u | 2 | 0 | 0 | 0 | 20
Pose de 2 dispositifs d'entrée d'eaux pluviales ( EEP) adaptés à l'étanchéité ci-dessus ( 1 vers descente, 1 en déversoir trop-plein ). Moignons de pénétration tronconiques Ø 80 dans réservation Ø 100 mm, avec platine-embase, au travers l'acrotère béton, raccordement à l'étanchéité. Positionnement suivant plans.
6.32 | SUPPORT D'ETANCHEITE VARIANTE A SOLUTION BETON | m2 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 20
Hauteur sous TAN en point bas = 290 cm. Tôles en acier nervuré ép. 75/100 mm, bac plein ou perforé conformes à la norme NF P 84-206 (DTU 43.3) ou de type grande portée. Elles sont calculées en appliquant une majoration forfaitaire des charges d’exploitation de 50 kg/ m². Leur protection à la corrosion est définie et validée par le fabriquant du bac, en fonction de l’hygrométrie et de l’agressivité de l’ambiance intérieure des locaux ( cf. DTU 20,1 ): - Hygrométrie : faible ( W/n ≤ 2.5 g/m ) - Agressivité de l’ambiance intérieure : ………………………. Mise en oeuvre sur charpente métal ( prévue séparèment au lot GO-Oeuvre ). Pente 5 % minimum ou suivant Avis Technique. Produit de type " Hacierco 40SR 75/100 galva " ou techniquement similaire. Fiche produit et note de calcul à fournir par l'entreprise pour visa MOE avant réalisation.
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
3 | LTD - MAH.1 / MAH.2 | [6 empty] | 0
6.4 | CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
6,1 à 4 | Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.5 | ACCES AU SITE , engin de levage et d'approvisionnement via PEP puis circulation "verte" au Nord-Ouest vers MIR.1 puis accès par portail double dans " espace clos " jusqu'à pied d'oeuvre. ( à confirmer par les services de sécurité de la M.A. de SEYSES ) La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site. Largeur de voie : > 500 ; portes de Larg > 400 et Haut. > 000 cm | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.6 | ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.7 | OBTURATION CF 2 h
6,7,3 | Obturation de la baie vers escalier, en béton armé coffré avec parement externe lisse dito les existants de part et d'autre. Le barreaudage existant pourra être conservé et inclus. Proposition sous réserve de validation par la D.S.D. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.8 | RESEAUX SOUTERRAINS
| Vu les plans reçus ( absence de réseaux électriques ) et en l'absence d'autre plans de réseaux ( eau, EU-EV, gaz, … ) l'entreprise prévoiera à ce poste la détection par tous moyens adaptés ( électronique, ondes, … ) et le marquage sur site des réseaux souterrains. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.9 | PIQUETAGE
| Positionnement plani et altimétrique de la construction avec pose de repère(s) fixe(s). | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.1 | DECAPAGE
| Décapage à l'engin mécanique avec finition manuelle suivant besoin, chargement, transfert et évacuation des terres hors site y compris tous frais de mise en décharge agréée. Métré : m3 en place non foisonné. | m3 | 7.3745 | 0 | 0 | 0
6.11 | FONDATIONS fouilles, béton, armatures
En l'absence d'étude de sol et de sondage pelle en pied de bâtiment existant, il est considéré au présent un bon sol à - 2,00 m / Terrain Naturel. Autres prescriptions : cf CCTP dossier PRO.
| L'entrepreneur prévoira la réalisation à l'engin mécanique adapté, de fouilles en trous de Ø 80 cm ( ou barettes de 40 x 125 cm ) | m3 | 3.3175 | 0 | 0 | 0
| Remplissage en gros béton sur 130 cm | m3 | 2.6138 | 0 | 0 | 0
| Semelles béton armé ép. 35 cm | m3 | 0.70372 | 0 | 0 | 0
6.12 | LONGRINES ba ou bp y c. clavetage, réservations . . .
| Fourniture et mise en œuvre de longrines béton armé ou précontraint, prévues 20 x 20 cm, y compris clavetages d'angles en béton armé. Poids estimé : 450 kg / unité. Le transport à pied d'œuvre est inclus. | ml | 16.6 | 0 | 0 | 0
6.13 | BLOCAGE
| Compactage du fond de forme, pose de forme de grave calcaire concassée 0/80 à 0/20. Régalage et dammage. Ep. finie : 20 cm. | m3 | 3.4357 | 0 | 0 | 0
6.14 | DALLAGE complet, fini plan lisse horizontal
| Réalisation de dallage en béton ép. 15 cm, fini plan lisse et horizontal. Défaut maxi 5 mm sous rèle de 2 m. Dosage, caractéristiques et armatures suivant cahier des charges au CCTP du dossier PRO. Capacité portante du dallage : 2 t/m2 ( 1 t/m2 x coef. sécu. 2 ) Les fourreaux de pénétrations ( ELEC ) sont prévus plus bas. | m2 | 17.1784 | 0 | 0 | 0
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
6.17 | ISOLANT R = 3,00 imputrescible sous dallage
| Après réalisation des doublages isolants intérieurs, pose de panneaux isolants en polyuréthane imputrescible et de compressibilité CS(1O\Y)175 soit 175 kPa ou 17,5 t/m2. Produit de type " Sopréma TMS rainé 4 faces , ép. 68 mm pour R=3,15 " ou techniquement équivalent. | m2 | 15.96 | 0 | 0 | 0
6.15 | CHAPE SUPPORT
| Pose de film polyane 0,2 mm et de bande de désolidarisation périphérique et au pourtour des fourreaux ( ELEC ), en mousse de polyéthylène d'ép. 5 mm puis coulage de chape en béton fluide armé ou fibré. Fini plan lisse et horizontal. Capacité portante de la chape: 2 t/m2 ( 1 t/m2 x coef. sécu. 2 ) | m2 | 15.96 | 0 | 0 | 0
6.16 | TRANCHEE pour réseaux élec. CFO / CFA
| Réalisation de tranchée en terrain meuble en zone " neutre " et béton ( trottoir ) depuis le nu extérieur du mur existant jusqu'au droit de la construction projetée. Cette tranchée sera dimensionnée pour recevoir SIX (6) fourreaux TPC Ø 110 rouge CFO / CFA inclus au présent. En tranchée le dessus des fourreaux sera à 60 cm minimum du sol fini. Les SIX (6) fourreaux seront aiguillés et munis de bouchons d'obturation aux deux extrémités. Inclus chargement et évacuation des terres, sabline de pose 10 cm et de remblai, grillage avertisseur rouge, remblai grave 0/20 roulé et finition. Les fourreaux dépasseront le sol fini extérieur et intérieur de 10 cm. Pénétration sous longrines. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
Cet article est sous réserve de vérification des cheminements possible depuis les existants et sous avis de la D.S.D.
Pas de fourreau ni regard pour - le pluvial DEP qui se jettera directement sur le T.N. - le CVC dont la clim. sera reliée en interne au tableau électrique du local et dont le fourreau pour condensats est prévu plus bas.
6.18 | PAROIS EXTERNES blocs béton banché 20 + armatures et liaisonnement
| Réalisation de paroi verticale en blocs béton à bancher 20x50 x 25 cm haut, depuis dessus des longrine jusque sous le chainage haut . Prestation comprenant armatures et remplissage en béton souple de granulométrie adaptée. Suivant plans et CCTP au dossier PRO. | m2 | 42.0469 | 0 | 0 | 0
6.19 | LINTEAU, JAMBAGES, SEUIL
| Les jambages, linteau et seuil seront dressés rigoureusement verticalement et/ou horizontalement lors de la réalisation des parois verticales. Le seuil en béton lissé avec rejingot sera coulé in-situ en même temps que ces parois pour un parfait liaisonnement. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.2 | CHAINAGE HAUT BA
| En tête des parois ci-dessus, sera réalisé un chainage en béton armé coffré, liaisonné avec les parois, en forme de pente 2 à 3 cm vers l'intérieur. Suivant plans et CCTP au dossier PRO. | ml | 8.74 | 0 | 0 | 0
6.21 | Réservations Ø 100 pour trop plein et EEP
| Réservations et fourreaux pour passage de réseaux au travers de ces parois verticales. Il sera prévu à minima : 2 Ø 100 pour EP et 1 Ø 40 pour condensats de clim. Position suivant plans d' EXEcution à la charge des entreprises. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.22 | PLANCHER HAUT
| Le plancher haut sera réalisé en hourdis béton armé, poutrelles béton précontraint, marmites en béton ou en polyethylène, armatures acier, renforts et liaisonnement avec parois verticales . Ce plancher sera mis en œuvre avec forme de pente de 3 % . Le dessus sera fini plan et lisse pour recevoir l'isolant sous étanchéité. Autres caractéristiques suivant prescriptions au CCTP dossier PRO. | m2 | 17.1784 | 0 | 0 | 0
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
6.23 | ENDUIT EXTERIEUR
| Réalisation dans les règles de l'Art, d'enduit traditionnel extérieur en 3 couches, incluant finition de type " taloché serré grain fin ". Toutes les arêtes saillantes seront traitées avec profilé spécial en acier inoxydable ou pvc de teinte gris. Produit de marque notoirement connue, Métré : plein pour vide pour traitement de baie. | m2 | 32.3628 | 0 | 0 | 0
6.24 | CAROTTAGES | u | 6 | 0 | 0 | 0 | 20
carottages mécaniques Ø 100 mm au travers de paroi existante en béton d'épaisseur < 40 cm
6.26 | CONCERTINA EXISTANT | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
Protection efficace par tous moyens adaptés et/ou relevage temporaire du " concertina " existant ( ± 5 ml ) pendant les travaux. Prestation en concertation avec le service de sécurité de l'établissement.
6.25 | CONCERTINA NEUF | ml | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
Localisation : aux deux arêtes non pourvues du bâti neuf
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
6.27 | ETANCHEITE Etanchéité autoprotégée soudable avec laine minérale sur support en maçonnerie / béton, système sous Avis Technique composé de ( produits de chez SOPREMA ou techniquement équivalent ). Mise en oeuvre conforme au DTU 43-3. | ens | 1
6,27,1 | PARE-VAPEUR | m2 | 17.2572 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
6,27,2 | ISOLANT | m2 | 17.2572 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
6,27,3 | ETANCHEITE | m2 | 17.2572 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
6,27,4 | RELEVES | ml | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
6,27,5 | TETES DE RELEVES | ml | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
6,27,6 | PROTECTION COMPLEMENTAIRE | ens | 17.2572 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
6,27,7 | MOIGNON PENETRATION | u | 2 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
4 | LTD - SOCIO / PARLOIRS | [6 empty] | 0
6.4 | CLOTURES, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
6,1 à 4 | Installation de chantier, constat d'huissier, plans d' EXE, DOE | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.5 | ACCES AU SITE , via PEP entrée générale, cour Ouest puis à droite via espaces sécurisés: à confirmer par M.A. SEYSSES | ens | 1 | 0 | 0 | 0
La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site.
6.6 | ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
6.28 | DEPOSE EXTERIEUR | ens | 1 | 0 | 0 | 0
Dépose soignée du châssis extérieur ( ± 260 x 40 cm ht ) y compris barreaudage, évacuation hors site
6.29 | DEPOSE INTERIEURE
6,29,1 | BLOCS PORTES | ens | 2 | 0 | 0 | 0
Dépose soignée des deux blocs portes intérieurs , évacuation hors site.
6,29,2 | FAUX PLAFOND | m2 | 17.1837 | 0 | 0 | 0
Dépose du faux plafond métal y compris joues en métal et/ou placo, ossature porteuse, évacuation hors site.
L'électricien se charge de la dépose des équipements électriques.
Le plombier se charge de la dépose des équipements de CVC plomberie.
6,29,3 | SOL | m2 | 17.1837 | 0 | 0 | 0
Dépose de dalles de sol y compris sous-couche éventuelle, colle afin de rendre le support plan et lisse prêt à peindre, évacuation des gravois hors site.
6.3 | CREATION DE BAIE | ens | 1 | 0 | 0 | 0
Par tous moyens techniques et humains adaptés, création soignée de baie pour tableaux finis 100 x 210 cm env., comprenant
Démolition de mur double existant en béton, chargement et évacuation des gravois hors site. Utilisation de scie circulaire hydraulique.
Façon de linteau ou renforcement suivant besoins.
Façon de jambages ou dressement de murs suivant nécessité,
Façon de reprise en seuil avec produits et épaisseurs assurant la pérenité de l'ouvrage.
Finition intérieure soignée de l'ensemble prête à peindre
6.31 | OBTURATION DE BAIE | ens | 1 | 0 | 0 | 0
Obturation de la baie ( menuiserie déposée ) avec maçonnerie en petits éléments, remplis de béton, enduit hydraulique traditionnel fini taloché serré sur la face externe
Variante en béton banché avec parements lisses soignés pour rester apparents.

## 4-MENUIS SERRUR
MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DE LA JUSTICE
DISP Toulouse
Cité Administrative Bât G 2 bvd. Armand Duportal - CS 81501
31015 TOULOUSE CEDEX 6
CREATION DE LOCAUX TECHNIQUES LTP - LTD CENTRE PENITENTIAIRE DE SEYSSES RUE DANIELE CASANOVA – 31 600 SEYSSES
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire tous corps d'états par corps de métiers
Les entrepreneurs n'inscriront pour les ouvrages qui les concernent que leurs quantités calculées et les prix unitaires.
Les ouvrages de chacun des corps de métiers sont répartis dans les quatre items.
|  |  |  | 0 | 0 | calculs automatiques
|  |  |  | 0 | 0
DCE v1 décomposition en 5 métiers
maitrise d'œuvre
MATH Ingénierie
478 rue de la découverte - bât. 2 - étage
31670 LABEGE
| 05 62 47 49 70 | 19,05,2025 |  |  | BV |  | entreprises
villeneuve@math-ingenierie.fr
Les quantités données au présent CDPGF sont données à titre indicatif sous la seule responsabilité de l'entrepreneur. Seules les quantités de l'entreprise seront retenues. Les taux de TVA prévisionnels sont de la responsabilité de l'entreprise.
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
DECOMPOSITION DE L'ESTIMATION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
1 | GROS ŒUVRE , MACONNERIE
2 | C.V.C., PLOMBERIE, SANITAIRE
3 | ELECTRICITE CFO / CFA
4 | MENUISERIES, SERRURERIE |  |  | 0
5 | FAUX PLANCHERS, PEINTURES
6
7
8
euros hors tva
TCE | TOUS CORPS DE METIERS |  |  | 0
|  |  |  | euros HT |  | tva |  | euros TTC
A | LTP ( ancienne cogénération ) |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
B | LTD - QA / MAF |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
C | LTD - MAH.1 / MAH.2 |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
D | LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
TCE | TOUS CORPS DE METIERS |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | euros HT |  |  |  | euros TTC
taux de tva applicables sous toutes réserves en fonction de la réglementation en vigueur, à confirmer par le maitre d'ouvrage
RECAPITULATIF de VARIANTES et OPTIONS
HORS MARCHE
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
4 | MENUISERIES, SERRURERIE, | [6 empty] | 0
1 | LTP ( ancienne cogénération ) | [6 empty] | 0
7.1 | CLOTURES, ACCES AU SITE, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS à la charge du lot " GO, maçonnerie, étanchéité " | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
7.2 | ACCES AU SITE , via PEP et cour de cuisines-ateliers ( à confirmer par les services de sécurité du C.P.. de SEYSSES ) La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site. | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
7.3 | DEPOSE
| de BLOC PORTE DOUBLE METALLIQUE, chargement et évacuation hors site. La déconnection électrique sera faite par le lot " électricité ". | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
7.5 | BLOC PORTE METAL
Bloc-porte blindé CR.4 ( A2P-BP2 ) , EI² 60 avec serrure ( cf ci-dessous) à 1 vantail de 110 cm de passage porte ouverte, et de hauteur identique à l'existante déposée, comprenant :
CR4 selon EN 1627 et EN 1630 l'entreprise fournira l'attestation
EI260 selon EN 1634-1 et EN 1363-1 l'entreprise fournira le P.V. feu
Classe anticorrosion : C3
Résistance thermique : Ud > 1,80 W/m2.K
3 paumelles acier ou inox, soudées
Fermeture par serrure F & P ci-dessous.
Double béquille en acier inox sur plaques
Pose en applique extérieure y compris tous joints et scellements adaptés. Ouvrant poussant gauche.
Seuil Suisse étanche accessible PMR ( ht maxi 20 mm ) en inox, fixations et étanchéité.
Le présent lot doit toutes réservations, passe-câbles et autres jaretières de transfert en inox. Le présent lot doit toutes fixations, scellements ainsi que toutes finitions soignées au pourtour.
Produit de type " BLOCUS 4 " ou " NEXUS " de chez " DOORTAL " ou techniquement équivalent.
| Ensemble thermolaqué RAL 0000 au choix du maitre d'ouvrage. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
7.4 | FERME-PORTE
| La porte sera dotée intérieurement de FERME PORTE pour porte de 110 cm de passage. La force " 7 " sera adaptée au poids du vantail ( maxi 160 kg ) conformément à la norme NF EN 1154. Le produit sera avec a-coup final, temporisation réglable à la fermeture, CF > 1h, avec capot en inox. Le produit sera garanti 5 ans. La marque et le modèle, par exemple " TS 93 B" de "DORMAKABA" seront transmis par l'entreprise pour validation par le maitre d'ouvrage. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
7.6 | SERRURE
| Le menuisier fournira et mettra en œuvre la " serrure mécanique applique type 4 Dény 46287 " | ens | 1 | 0 | 0 | 0
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
7.7 | GRILLE DE SEPARATION
| Façades ( 300 * + 260 cm long ), hauteur env. 280 cm depuis dallage béton existant jusqu'au plafond coupe-feu. * = inclus porte ci-dessous. Ensemble en acier galvanisé thermolaqué RAL 7035, comprenant : | ens | 1 | 0 | 0 | 0
poteaux structurels fixés mécaniquement au sol dallage béton par embase et dans profilé métal "U" solidarisé en sous face du plafond coupe-feu.
renforts métalliques horizontaux à H = 220 cm env. du sol, solidarisés avec les poteaux ci-dessus et fixés mécaniquement dans les parois béton existantes en bout.
grille de remplissage ( maille 50 x 50 mm maxi. ) en fils Ø 3,5 mm, fixations aux poteaux, aux renforts, au sol, au plafond CF et aux parois béton existantes en tête.
7.8 | PORTE DE SEPARATION
| Ensemble en acier galvanisé ou thermolaqué RAL 0000, cadre sur 3 paumelles soudées , barreaudage de remplissage ( espacement < 11 cm ), ou grillage dito "grille" ci-dessus. Passage libre mini 110 x 220 cm la serrure électrique sera fournie et posée par le lot électricité | ens | 1 | 0 | 0 | 0
7.11 | PLAFOND SUSPENDU OPTIONNEL
| Objet : protection d'éventuelle fuite de réseaux au-dessus des "baies" prévues. Implantation : suspendu par câbles inox réglables en longueur, à 2,50 m au-dessus du faux plancher créé. Nature : bacs en aluminium ép. 10/10 mm avec relevé périphérique de 4 cm env., moignon soudé de départ d'eau ( raccordement au réseau existant par lot CVC ) . Dimensions des bacs : suivant plans, débordant verticalement de 20 cm par rapport aux "baies". 2 u de 180x120 + 2 u de 140x120 + 1 u de 140x140 cm, + relevés périphériques. | m2 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | option non additionnée
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
2 | LTD - QA / MAF | [6 empty] | 0
7.1 | CLOTURES, ACCES AU SITE, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS à la charge du lot " GO, maçonnerie, étanchéité " | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
7.2 | ACCES AU SITE , via PEP et cour de cuisines-ateliers ( à confirmer par les services de sécurité du C.P.. de SEYSSES ) La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site. | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
7.5 | BLOC PORTE METAL
Bloc-porte blindé CR.4 ( A2P-BP2 ) , EI² 60 avec serrure ( cf. ci-dessous ) à 1 vantail de 90 cm de passage porte ouverte, et de hauteur 220 cm, comprenant :
CR4 selon EN 1627 et EN 1630 l'entreprise fournira l'attestation
EI260 selon EN 1634-1 et EN 1363-1 l'entreprise fournira le P.V. feu
Classe anticorrosion : C3
Résistance thermique : Ud > 1,80 W/m2.K
3 paumelles acier ou inox, soudées
Fermeture par serrure F & P ci-dessous.
Double béquille en acier inox sur plaques
Pose en applique extérieure y compris tous joints et scellements adaptés. Ouvrant poussant droit.
Seuil Suisse étanche accessible PMR ( ht maxi 20 mm ) en inox, fixations et étanchéité.
Le présent lot doit toutes réservations, passe-câbles et autres jaretières de transfert en inox. Le présent lot doit toutes fixations, scellements ainsi que toutes finitions soignées au pourtour.
Produit de type " BLOCUS 4 " ou " NEXUS " de chez " DOORTAL " ou techniquement équivalent.
| Ensemble thermolaqué RAL 0000 au choix du maitre d'ouvrage. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
7.4 | FERME-PORTE
| La porte sera dotée intérieurement de FERME PORTE pour porte de 110 cm de passage. La force " 7 " sera adaptée au poids du vantail ( maxi 160 kg ) conformément à la norme NF EN 1154. Le produit sera avec a-coup final, temporisation réglable à la fermeture, CF > 1h, avec capot en inox. Le produit sera garanti 5 ans. La marque et le modèle, par exemple " TS 93 B" de "DORMAKABA" seront transmis par l'entreprise pour validation par le maitre d'ouvrage. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
SERRURE
| Le menuisier fournira et mettra en œuvre la " serrure mécanique applique type 4 Dény 46287 ". | ens | 1 | 0 | 0 | 0
7.9 | DESCENTE PLUVIALE EXTERNE | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
Depuis le moignon en sortie du toit jusque dans regard pluvial prévu par "structure". Tube acier Ø 88,9 mm ép. 3 mm depuis regard extérieur en pied de chute jusqu'au droit de la pénétration dans l'acrotère, y compris assemblage à 90° soudé en parties haute et basse, embase carré 150 x 150 mm mini ép. 3 mm scellée avec 4 bouts de tige filetée dans la maçonnerie béton banché, brides de fixations en acier galvanisé, M.12 filetage 50 mm scellées dans murs béton banché, entraxe 150 cm maxi. Parties vues peintes anti-rouille de teinte gris RAL 7035.
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
7.1 | ACCES NEUF VERS COUR | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
Afin d'accès direct au local technique LTD - QA/MAF ainsi qu'aux deux autres locaux côté bâtiment existant, sans passer par l'espace "neutre", il sera prévu au présent article, en ouvrage total et complet la création d'un passage neuf au travers la paroi de séparation existante entre la cour et ledit espace"neutre".
Découpe de la paroi existante en tôle ondulée et grillage maille rigide. Le "concertina" existant sera protégé, conservé.
Réalisation et pose d'ossature métal galvanisé laqué vert dito existant, pour renfort de la clôture découpée, au pourtour du dormant du bloc porte neuf. Fixations et scellements.
Fabrication et mise en œuvre de bloc porte en métal galvanisé et laqué vert dito les existant. Dimensions minimales de passage porte ouverte : 90 x 210 cm. Fixations et scellements.
Fourniture et mise en œuvre de serrure mécanique en applique de type 4 Dény 46287.
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
3 | LTD - MAH.1 / MAH.2 | [6 empty] | 0
7.1 | CLOTURES, ACCES AU SITE, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS à la charge du lot " GO, maçonnerie, étanchéité " | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
7.2 | ACCES AU SITE , via PEP et cour de cuisines-ateliers ( à confirmer par les services de sécurité du C.P.. de SEYSSES ) La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site. | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
7.5 | BLOC PORTE METAL
Bloc-porte blindé CR.4 ( A2P-BP2 ) , EI² 60 avec serrure ( cf. ci-dessous ) à 1 vantail de 90 cm de passage porte ouverte, et de hauteur 220 cm, comprenant :
CR4 selon EN 1627 et EN 1630 l'entreprise fournira l'attestation
EI260 selon EN 1634-1 et EN 1363-1 l'entreprise fournira le P.V. feu
Classe anticorrosion : C3
Résistance thermique : Ud > 1,80 W/m2.K
3 paumelles acier ou inox, soudées
Fermeture par serrure F & P ci-dessous.
Double béquille en acier inox sur plaques
Pose en applique extérieure y compris tous joints et scellements adaptés. Ouvrant poussant gauche.
Seuil Suisse étanche accessible PMR ( ht maxi 20 mm ) en inox, fixations et étanchéité.
Le présent lot doit toutes réservations, passe-câbles et autres jaretières de transfert en inox. Le présent lot doit toutes fixations, scellements ainsi que toutes finitions soignées au pourtour.
Produit de type " BLOCUS 4 " ou " NEXUS " de chez " DOORTAL " ou techniquement équivalent.
| Ensemble thermolaqué RAL 0000 au choix du maitre d'ouvrage. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
7.4 | FERME-PORTE
| La porte sera dotée intérieurement de FERME PORTE pour porte de 110 cm de passage. La force " 7 " sera adaptée au poids du vantail ( maxi 160 kg ) conformément à la norme NF EN 1154. Le produit sera avec a-coup final, temporisation réglable à la fermeture, CF > 1h, avec capot en inox. Le produit sera garanti 5 ans. La marque et le modèle, par exemple " TS 93 B" de "DORMAKABA" seront transmis par l'entreprise pour validation par le maitre d'ouvrage. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
7.6 | SERRURE
| Prestation ci-dessus supprimée. Le menuisier fournira et mettra en œuvre la " serrure mécanique applique type 4 Dény 46287 " | ens | 1 | 0 | 0 | 0
7.9 | DESCENTE PLUVIALE EXTERNE | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
Depuis le moignon en sortie du toit jusqu'en pied de mur créé . Tube acier Ø 88,9 mm ép. 3 mm depuis regard extérieur en pied de chute jusqu'au droit de la pénétration dans l'acrotère, y compris assemblage à 90° soudé en parties haute et basse, embase carré 150 x 150 mm mini ép. 3 mm scellée avec 4 bouts de tige filetée dans la maçonnerie béton banché, brides de fixations en acier galvanisé, M.12 filetage 50 mm scellées dans murs béton banché, entraxe 150 cm maxi. Parties vues peintes anti-rouille de teinte gris RAL 7035.
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
4 | LTD - SOCIO / PARLOIRS | [6 empty] | 0
7.1 | CLOTURES, ACCES AU SITE, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS à la charge du lot " GO, maçonnerie, étanchéité " | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
7.2 | ACCES AU SITE , via PEP et cour de cuisines-ateliers ( à confirmer par les services de sécurité du C.P.. de SEYSSES ) La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site. | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
7.5 | BLOC PORTE METAL
Bloc-porte blindé CR.4 ( A2P-BP2 ) , EI² 60 avec serrure ( cf. ci-dessous ) à 1 vantail de 90 cm de passage porte ouverte, et de hauteur 220 cm, comprenant :
CR4 selon EN 1627 et EN 1630 l'entreprise fournira l'attestation
EI260 selon EN 1634-1 et EN 1363-1 l'entreprise fournira le P.V. feu
Classe anticorrosion : C3
Résistance thermique : Ud > 1,80 W/m2.K
3 paumelles acier ou inox, soudées
Fermeture par serrure F & P ci-dessous.
Double béquille en acier inox sur plaques
Pose en applique extérieure y compris tous joints et scellements adaptés. Ouvrant poussant gauche.
Seuil Suisse étanche accessible PMR ( ht maxi 20 mm ) en inox, fixations et étanchéité.
Le présent lot doit toutes réservations, passe-câbles et autres jaretières de transfert en inox. Le présent lot doit toutes fixations, scellements ainsi que toutes finitions soignées au pourtour.
Produit de type " BLOCUS 4 " ou " NEXUS " de chez " DOORTAL " ou techniquement équivalent.
| Ensemble thermolaqué RAL 0000 au choix du maitre d'ouvrage. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
7.4 | FERME-PORTE
| La porte sera dotée intérieurement de FERME PORTE pour porte de 110 cm de passage. La force " 7 " sera adaptée au poids du vantail ( maxi 160 kg ) conformément à la norme NF EN 1154. Le produit sera avec a-coup final, temporisation réglable à la fermeture, CF > 1h, avec capot en inox. Le produit sera garanti 5 ans. La marque et le modèle, par exemple " TS 93 B" de "DORMAKABA" seront transmis par l'entreprise pour validation par le maitre d'ouvrage. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
7.6 | SERRURE
| Prestation ci-dessus supprimée. Le menuisier fournira et mettra en œuvre la " serrure mécanique applique type 4 Dény 46287 " | ens | 1 | 0 | 0 | 0

## 5-PLACO FX PL PEINT
MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTERE DE LA JUSTICE
DISP Toulouse
Cité Administrative Bât G 2 bvd. Armand Duportal - CS 81501
31015 TOULOUSE CEDEX 6
CREATION DE LOCAUX TECHNIQUES LTP - LTD CENTRE PENITENTIAIRE DE SEYSSES RUE DANIELE CASANOVA – 31 600 SEYSSES
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire tous corps d'états par corps de métiers
Les entrepreneurs n'inscriront pour les ouvrages qui les concernent que leurs quantités calculées et les prix unitaires.
Les ouvrages de chacun des corps de métiers sont répartis dans les quatre items.
|  |  |  | 0 | 0 | calculs automatiques
|  |  |  | 0 | 0
DCE v1 décomposition en 5 métiers
maitrise d'œuvre
MATH Ingénierie
478 rue de la découverte - bât. 2 - étage
31670 LABEGE
| 05 62 47 49 70 | 19,05,2025 |  |  | BV |  | entreprises
villeneuve@math-ingenierie.fr
Les quantités données au présent CDPGF sont données à titre indicatif sous la seule responsabilité de l'entrepreneur. Seules les quantités de l'entreprise seront retenues. Les taux de TVA prévisionnels sont de la responsabilité de l'entreprise.
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
DECOMPOSITION DE L'ESTIMATION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
1 | GROS ŒUVRE , MACONNERIE
2 | C.V.C., PLOMBERIE, SANITAIRE
3 | ELECTRICITE CFO / CFA
4 | MENUISERIES, SERRURERIE
5 | FAUX PLANCHERS, PEINTURES |  |  | 0
6
7
8
euros hors tva
TCE | TOUS CORPS DE METIERS |  |  | 0
|  |  |  | euros HT |  | tva |  | euros TTC
A | LTP ( ancienne cogénération ) |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
B | LTD - QA / MAF |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
C | LTD - MAH.1 / MAH.2 |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
D | LTD - SOCIO / PARLOIRS |  |  | 0 |  | 20 |  | 0
TCE | TOUS CORPS DE METIERS |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | euros HT |  |  |  | euros TTC
taux de tva applicables sous toutes réserves en fonction de la réglementation en vigueur, à confirmer par le maitre d'ouvrage
RECAPITULATIF de VARIANTES et OPTIONS
HORS MARCHE
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
5 | PLAQUISTERIE, FAUX PLANCHERS, PEINTURES | [6 empty] | 0
1 | LTP ( ancienne cogénération ) | [6 empty] | 0
8.1 | CLOTURES, ACCES AU SITE, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS à la charge du lot " GO, maçonnerie, étanchéité " | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | ACCES AU SITE , via PEP et cour de cuisines-ateliers ( à confirmer par les services de sécurité du C.P. de SEYSSES ) La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.3 | ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.4 | NETTOYAGE | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
Suite aux déposes des équipements techniques par les lots CVC et électricité, et avant tous travaux neufs, le présent article prévoira le nettoyage complet du local ( sol et murs, dessus de réseaux conservés )
8.5 | FAUX PLAFOND CF 2 h ( RE 120 )
Quand bien même la sous-face du plancher haut est actuellement floquée, il sera prévu au présent article, la réalisation d'un PLAFOND PLACO assurant un degré Coupe feu de 2 h composé de
| Suivant nécessité et configuration locale : Profilé porteur primaire de type " Stil Prim 100 " portée 400 cm y compris supports scéllés en parois latérales et/ou suspendu au plancher haut par tiges filetées ( suspentes 1/4 de tour Stil Prim ) | m2 | 31.1577 | 0 | 0 | 0 | 20
| Plafonds sur montants Stil® suspendu sous plancher béton ou poutrelle ou hourdis béton, composé de 2 x Placoplatre® BA 25 - Stil® M 90 et R 90 - 0,5 m - Double- Portée 2,95 m - RE120 - dB - avec Isolant* en panneaux de laine de roche nu ép. 10 cm - Poids isolant Entre 6 et 10kg - Entraxe des ossatures : 0,50 m | m2 | 31.1577 | 0 | 0 | 0 | 20
Traitement des joints et des cueuillies, fini prêt à peindre
Le PV feu sera transmis avant travaux par l'entreprise.
Hauteur sur faux-plancher / sous plafond = 250 cm
Nota : ce plafond n'est pas un plancher porteur mais une séparation volumétrique du local existant.
8.6 | PEINTURE ANTI-ONDES | m2 | 64.735 | 0 | 0 | 0 | 20
Préambule : Avant toute mise en œuvre de ce type de protections la DISP maitre d'ouvrage réalisera des mesures complètes Hautes et Basses Fréquences pour évaluer correctement l'environnement électromagnétique ambiant et les différentes sources de perturbations Position : L'ensemble des parois verticales existantes ( béton ) et ossatures métal apparentes, depuis sol existant jusque 10 cm au-dessus du plafond CF 2, recevront DEUX (2) couches de " peinture anti-ondes hautes et basse fréquences" . Peinture acrylique A+ au carbone graphite. Teinte noir. Produit de chez " YSHIELD ", de type " HSF54 " efficace sur la "5G" jusqu'à 40 GHz. Consommation ± 6m2 / litre / couche. y compris primiare d'accrochage " GK.5 " ( si support absorbant, poreux, friable ) La mise à la terre ( ruban + 4 plaques ) sera effectuée par le lot "électricité" ( valeur maxi 50 Ohms ) La protection des appareillages conservés et/ou neufs est incluse au présent article. NOTA : Le local ainsi traité ne doit plus contenir d'émetteurs HF permanents de type WiFi, DECT, TV et autres objets connectés.
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
8.7 | FAUX PLANCHER TECHNIQUE | m2 | 31.0422 | 0 | 0 | 0
De type " GAMMABOX " de chez " GAMMA Industries " , classé 2A en partie courante ( charge admissible 3 kN/m2 ) et 5A sous les baies ( charge admissible 5kN/m2 ).
L'ossature de renfort en acier galvanisé est incluse. La proposition comprendra les éventuels supports intermédiaire dans le cas où ponctuellement la charge ( données de l'électricien ) serait supérieure à 5kN/m2. Y compris toutes découpes et adaptations au droit d'équipements et structure existantes conservées. Dalles 60 x 60 cm en panneau de bois aggloméré à haute densité d'épaisseur 30 ou 38 mm, dans un bac en tôle en acier traité en sous face, avec jonc périphérique serti sur les chants du panneau et assurant la finition de la dalle. PV feu = M1 Les pieds-vérins sont constitués d'une embase en acier traité, d'une tige filetée en acier zingué de diamètre 16 mm, soudée sur l'embase, d'une tête cruciforme creuse en aluminium sous pression à canon court, et d'un écrou cranté qui assure le réglage et le blocage en hauteur. Ces vérins seront prévus pour une hauteur de 15 cm sous plancher fini au-dessus de la dalle béton existante rehaussée. Les zones hors de cette dalle recevront des pieds de hauteur adaptée rehaussés. Le dessus de tous les pieds-verrins recevront un joint pvc noir . Revêtement stratifié dans la gamme du fabricant Au-dessus de regards et autres équipements techniques existants conservés, les dalles seront de type caillebottis trous carrés < 20 mm. Au droit de l'entrée, la prestation comprendra façon de 2 marches de hauteur identique et de teinte contrastées avec 2h+g = 62 cm, emmarchement 120 cm,
8.8 | PEINTURE FINITION MURS | m2 | 58.85 | 0 | 0 | 0 | 20
Lieu : ensemble des parois verticales ( du faux plancher au plafond ) Pose d'une peinture acrylique de finition ( Satiné ). Teinte : blanc RAL 9010 La protection des appareillages conservés et/ou neufs est incluse au présent article.
8.9 | PEINTURE FINITION PLAFOND | m2 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 20
Lieu : sous face du plafond coupe-feu Pose d'une peinture acrylique de finition ( mat ). Teinte : blanc RAL 9010 La protection des appareillages conservés et/ou neufs est incluse au présent article.
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
2 | LTD - QA / MAF | [6 empty] | 0
8.1 | CLOTURES, ACCES AU SITE, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS à la charge du lot " GO, maçonnerie, étanchéité " | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | ACCES AU SITE , engin de levage et d'approvisionnement via PEP puis circulation "verte" ( largeur > 5 m ) au Sud-Ouest jusqu'au MIR.3 puis accès par portail passage 180 cm large, dans " cour triangle " et espace neutre. Tout matériel de largeur supérieure à 180 cm sera limité par ce portail distant de 75 m du bâti à édifier. ( à confirmer par les services de sécurité de le C.P. de SEYSES ) La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.3 | ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.1 | DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE DES MURS INTERIEURS | m2 | 45.8304 | 0 | 0 | 0 | 20
Le doublage isolant thermo-acoustique intérieur sera de type " Doublissimo Performance PV.4 13+120 mm de R = 4,10 m²·K/W soit U = 0,22 W/m2.K " . Réaction au feu : B-s1,d0 Perméance : P3 Epaisseur totale 133 mm ( hors colle de fixation aux parois ). Le procédé est sous Avis Technique. Sa mise en oeuvre conforme aux règles de l' Art y compris, de façon soignée, les joints et traitement des angles, saillants ( avec bande armée ) Les parements seront parfaitement alignés. Localisation : aux 4 faces du local du sol jusque sous plancher haut. Hauteur prévisionnelle moyenne : 300 cm. Métré : compté plein pour vide pour traitement des embrasures.
8.11 | FAUX PLAFOND | m2 | 19.7104 | 0 | 0 | 0 | 20
Réalisation de faux plafond type placo. ba.13 sur ossature métal type F.530 ou M.48 y compris profilés cornières périphériques et suspentes sous plancher hourdis avec adjonction d'isolant en laine minérale de type feutre IBR 200 mm ép. pour R=5,00. Façon de cueillies et joints soignés prêt à peindre.
8.6 | PEINTURE ANTI-ONDES | m2 | 39.9295 | 0 | 0 | 0 | 20
Produit et prestation : identiques à prescription " LTP " ci-dessus. Localisation : sur les 4 parois verticales ( hors porte ) La mise à la terre ( ruban + 4 plaques ) sera effectuée par le lot "électricité" ( valeur maxi 50 Ohms )
8.12 | SOL ANTI-POUSSIERE & ANTI-STATIQUE | m2 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 20
Préparation du sol béton ( neuf ) par nettoyage et décapage suivant besoin à la solution acide ( élimination de la laitance ), pose de primaire de type " FREITAFLOOR LIANT EP STD ± 350 gr/ m2 " de chez " La Seigneurie"
La mise à la terre par fourniture et pose de tresse cuivre, sera effectuée par le lot "électricité" sur l'impression sèche.
Pose de deux couches de peinture de sol antistatique et dissipative de type " FREITAFLOOR AS PRIMER ± 150 gr/m2 et FREITAFLOOR AS PU ± 250 gr/m2 " de chez " La Seigneurie "
8.8 | PEINTURE FINITION MURS | m2 | 39.9295 | 0 | 0 | 0 | 20
Produit et prestation : identiques à prescription " LTP " ci-dessus. Localisation : sur les 4 parois verticales ( hors porte )
8.9 | PEINTURE FINITION PLAFOND | m2 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 20
Lieu : sous face du plafond coupe-feu Pose d'une peinture acrylique de finition ( mat ). Teinte : blanc RAL 9010 La protection des appareillages conservés et/ou neufs est incluse au présent article.
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
3 | LTD - MAH.1 / MAH.2 | [6 empty] | 0
8.1 | CLOTURES, ACCES AU SITE, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS à la charge du lot " GO, maçonnerie, étanchéité " | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | ACCES AU SITE , engin de levage et d'approvisionnement via PEP puis circulation "verte" au Nord-Ouest vers MIR.1 puis accès par portail double dans " espace clos " jusqu'à pied d'oeuvre. ( à confirmer par les services de sécurité du C.P. de SEYSSES ) La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.3 | ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.1 | DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE DES MURS INTERIEURS | m2 | 23.606 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
8.13 | PLACAGE DE PROPRETE | m2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 20
Les parois actuellement extérieures devenant intérieures du fait des travaux, recevront un parement en plaques de plâtre ba,13 haute dureté, collées au support y compris jointoiement. Ensemble soigné fini prêt à peindre.
8.5 | FAUX PLAFOND | m2 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
8.6 | PEINTURE ANTI-ONDES | m2 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF La mise à la terre ( ruban + 4 plaques ) sera effectuée par le lot "électricité" ( valeur maxi 50 Ohms )
8.12 | SOL ANTI-POUSSIERE & ANTI-STATIQUE | m2 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
La mise à la terre par fourniture et pose de tresse cuivre, sera effectuée par le lot "électricité" sur l'impression sèche.
8.8 | PEINTURE FINITION MURS | m2 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
8.9 | PEINTURE FINITION PLAFOND | m2 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
DISP / M.A. SEYSSES / LTP - LTD - C.D.P.G.F. - TCE - DCE v1
n° | DESIGNATIONS | U | Qté B.E.T. | Qté Ent. | P.U. | P.T. | taux TVA | TOTAL
4 | LTD - SOCIO / PARLOIRS | [6 empty] | 0
8.1 | CLOTURES, ACCES AU SITE, PROTECTIONS, NETTOYAGE, DIVERS à la charge du lot " GO, maçonnerie, étanchéité " | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | ACCES AU SITE , via PEP entrée générale, cour Ouest puis à droite via espaces sécurisés: à confirmer par le C.P. de SEYSSES La taille des engins sera adaptée aux conditions d'accès au site. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.3 | ELECTRICITE, EAU, EAUX USEES, EVACUATION Le coffret électrique de chantier est à la charge de l'électricien. | ens | 1 | 0 | 0 | 0
8.1 | DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE DES MURS INTERIEURS | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
Localisation : au droit de la baie extérieure déposée
8.14 | SEPARATION THERMO-ACOUSTIQUE | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20
Localisation : en lieu et place des deux blocs portes intérieurs déposés.
Séparation de type " placo D,98/M.48 + LM.45 " composée de
rails R.48 spités au sol et en tête, et montant M.48 espacés de 40 cm
panneaux isolants laine de roche ép. 45 mm, R = 1,25 m2.K/W, de type " Rockmur nu " de chez " Rockwool " ou techniquement équivalent
deux parements " HD " constitués chacun de deux plaques de plâtre ba.13 de type " Placodur® BA 13 NF 120/250 " de chez " Placoplâtre " ou techniquement équivalent, façon soignée de joints , cueuillies, prêt à peindre.
8.5 | FAUX PLAFOND CF 2 h
Quand bien même la sous-face du plancher haut est actuellement floquée, il sera prévu au présent article, la réalisation d'un PLAFOND PLACO assurant un degré Coupe feu de 2 h composé de
| Suivant nécessité et configuration locale : Profilé porteur primaire de type " Stil Prim 100 " portée 313 cm y compris supports scéllés en parois latérales et/ou suspendu au plancher haut par tiges filetées ( suspentes 1/4 de tour Stil Prim ) | m2 | 17.1837 | 0 | 0 | 0 | 20
| Plafonds sur montants Stil® suspendu sous plancher béton ou poutrelle ou hourdis béton, composé de 2 x Placoplatre® BA 25 - Stil® M 90 et R 90 - 0,5 m - Double- Portée 2,95 m - RE120 - dB - avec Isolant* en panneaux de laine de roche nu ép. 10 cm - Poids isolant Entre 6 et 10kg - Entraxe des ossatures : 0,50 m | m2 | 17.1837 | 0 | 0 | 0 | 20
Traitement des joints et des cueuillies, fini prêt à peindre
Le PV feu sera transmis en phase d'études d'excéution par l'entreprise.
Hauteur sur sol existant / sous plafond = 240 cm environ
Nota : ce plafond n'est pas un plancher porteur mais une séparation volumétrique du local existant.
8.6 | PEINTURE ANTI-ONDES | m2 | 41.376 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF Localisation : parois verticales du sol au plafond CF La mise à la terre ( ruban + 4 plaques ) sera effectuée par le lot "électricité" ( valeur maxi 50 Ohms )
8.12 | SOL ANTI-POUSSIERE & ANTI-STATIQUE | m2 | 17.1837 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
La mise à la terre par fourniture et pose de tresse cuivre, sera effectuée par le lot "électricité" sur l'impression sèche.
8.8 | PEINTURE FINITION PAROIS VERTICALES | m2 | 41.376 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTD - QA / MAF
8.9 | PEINTURE FINITION PLAFOND | m2 | 17.1837 | 0 | 0 | 0 | 20
Dito prescriptions pour " LTP "