## Charte Controle d'accés
Charte Exploitation - SDI 210
Domaine Technique : Contrôle d'accès
Implantation : Tous sites CDC
Objectifs : Une cohérence dans les équipements déployés sur le patrimoine pour : - Permettre à l’exploitant d'avoir une parfaite maîtrise et connaissance des équipements pour assurer un service fiable et qualitatif ; - Limiter les références de matériels ( permettre au mainteneur de constituer un stock de pièces-détachées) ; - Gagner en réactivité en cas de pannes & limiter les périodes d’indisponibilités des équipements ;
| Lexique : | Eff. Enerj. (Efficacité Energétique)
Domaine T | Détails |  | Localisation | Eff.Enrj
Electricité | Distribution | . Chaque UTL se devra d'avoir une alimentions dédiée sur laquelle sera notifiée l'origine de son alimentation (tableau et n°du disjoncteur). . En cas de perte d'alimentation, les UTL, serrures ou gâches se doivent d'être alimentées en secours par un chargeur de batteries de type SLAT qui devra garantir une autonomie de de fonctionnement de 24 heures. -Pour les serrures/gâches a émission de locaux sensibles ex:PC de sécurité leurs alimentations primaire et secondaire ne devront pas être dans le même local ex: alimentation primaire dans le PCS et l'alimentation secondaire(chargeur) devra être installe dans un local technique a proximité (voir annexe 1).
Contrôle d'accès | Matériels | Les antennes se devront d'être de type convex (MND) avec kit anti-vandale, le Firmware sera installé soit par le constructeur (Nedap soit par le Mainteneur des serveurs). Les UTL sont de type 7803 (Contrôleur de porte AEOS BLUE)de chez NEDAP (ou supérieur) le logiciel de contrôle d'accès V2021.3 doit permettre une Hypervision avec les autres dispositifs de sûreté (vidéo protection, intrusion, alarmes, visiophonie) -Les BBG (déclencheur manuel vert) reliés aux portes devront être à triple contacts hauteur PMR et seront relié sur le fil de l’eau AEOS des alarmes (déclenchement en rouge/retour normal en vert), -Prévoir un ferme porte efficace et en adéquation avec l’ouvrage à refermé (facile d’accès et d’entretien), -Respect de la nature et des distances de câbles (voir constructeur), -Lecteur de tables (badge pour enrôlement) -Scanners pour pièces d’identité. La serrure/gâche soit de marque Abloy (EL564) et être prévu dans la fourniture de l’ouvrage à contrôler. Des dispositifs de contrôle d'accès sur les gâches (offline ou online) peuvent être demandés les portillons non gardiennés (P.N.G.) ont une hauteur entre 1m70 et 1m80 et doivent s'ouvrir à 60/65 cm et 85/90 cm. Une barrière anti chevauchement peut être installée la ligne de P.N.G. contient une servitude pour les passages grand volume. Les PNG seront équipé de lecteur pouvant lire les QRcode,mifare CSN et Desfire (encodé CDC) -Les accès périmétriques des bâtiments devront être ANSSI 1 (puce SAM)
Sécurité incendie | Asservissement | les portes des circulations (hors zones spécifiques) sont maintenues ouvertes. Les portes sécurisée devront pouvoir être asservis par un DAS au SSI (selon la marque de la serrure/gâche) et conformément au synoptique de câblage (voir annexe 1). La pose de l’équipement ne devra pas faire perdre le PV ou classification Incendie de l’ouvrage à contrôler. L'asservissement des portes automatiques devra se faire automatiquement au déclenchement ou réarmement du SSI .
Principes CDC
| Emplacement | L'emplacement des UTL est défini par SDI 210 et se devra d'être hors côte PPRI. ainsi que l’emplacement du Switch sur lequel se raccorder : plan à produire et cheminement des câbles. UTL dans une pièce.
| informatique | Le logiciel de contrôle d'accès est AEOS de chez NEDAP Toute demande d’adresse IP devra passer par SDI210 en fournissant l’adress Mac de l’équipement, La programmation des UTL (AEMON) devra s’effectuée par Le Mainteneur ayant les serveurs en maintenance ou soit par le constructeur (Nedap) intégrer l’adresse IP des deux serveurs. Information: Deux serveurs excitants le premier principal et l’autre en backup (sauvegarde toutes les 2 heures). Les postes d’exploitation des accueils seront équipés du fil l’eau photos avec un ou deux écrans de visualisation selon le nombre de PNG. (Voir Annexe 6) les incidents sur les PNG, les portails et les portes sécurisées remontent dans le fil de l'eau d'AEOS Les passerelles vers les systèmes tiers (vidéo, intrusion, interphonie, Hypervision devront être prévues) -Hypervision la mise à jour de l'IHM devra être prévue est effectué soit par l'intégrateur qui a fait l'installation a la CDC soit par le mainteneur en charge de l'Hypervision. -Imprimante personnalisation badge marque ZEBRA ZXP7
| Libellé | . Les libellés sont de type XXXXXXXX et cette codification est donnée exclusivement par SDI 100. Une étiquette reprenant une partie du libellé AEOS sera collée sur le lecteur de badge
| Plans | Charte Graphique CDC à respecter sur les plans de conception et DOE
| Licence | Prévoir les licences en adéquations et faire une image avant et après injection de celle-ci .
Annexe 1: schéma de principe d'installation
Annexe 2: fiche technique UTL
Annexe 3 : Synoptique fonctionnel
Annexe 4: fiche technique serrure
Annexe 5: Fiche BBG
Annexe 6: Tableau a remplir demande IP
Annexe 7: lecteur Qrcode
Annexe 8: imprimante personalisation badge

## principe utilisateur
principes utilisateurs
principes | L’entrée dans les bâtiments doit être simple, moderne et efficace Le portillon est la règle pour les visiteurs, le tambour rotatif a unicité de passage peut être installé pour les seuls collaborateurs Les agents de sûreté n’ouvrent aucune porte extérieure. C’est le rôle des PCS et des PLS Les véhicules entrent par un sas Tous les système de sûreté sont interfacés (contrôle d’accès, vidéo, interphonie, intrusions)
l'entrée des pietons dans les batimens | Il doit exister 4 moyens d’entrer dans les bâtiments. Le badge (Multi-usage, il sert aussi pour la restauration, l’impression sécurisée et permet d’intégrer d’autres services (vélo en partage…) Le smartphone (Avec les technologies Bluetooth et NFC) Le QR code (Pour les réunions, les entrées ponctuelles ) L’interphone avec une ouverture à distance par le PCS
Après l’entrée | Surveillance des accès par caméra report des incident des portillons sécurisés au PCS possibilité d'ouverture à distance des ouvrants par la PCS Les portillons non gardiennés (PNG) ont une hauteur comprise entre 1m70 et 1m80 et deux ouvertures 60 cm et 90 cm certains accès éloignés ou spécificiques peuvent être franchis au passage de tambour rotatif a unicité de passage ou de sas piéton
Entrée des véhicules | Il doit exister 3 moyens d’entrer dans les bâtiments en véhicule: Le badge Le smartphone L’interphone avec une ouverture à distance (Utilisation du vidéo-badging pour certains accès)
Après l’entrée | Les vehicules entrent par un SAS surveillances ouvrants par caméra incident sur les portails sécurisés remonte au PCS Possibilité d'ouverte à distance par le PCS
schéma de présentation des outils à disposition
Les outils de l'opérateur vidéo
détail des outils
Fonctions | Utilisateurs
Main courante informatisée | Responsables sécurité / sûreté
Agents de sécurité / sûreté
PCS et PLS
Accueils
Smartphone main courante informatisée / rondier | Agents de sécurité / sûreté en ronde ou isolés
Vidéoprotection et contrôle d’acces | Responsables sécurité / sûreté
Back office CA
PCS et PLS
Accueils (pour la partie CA)
Interphonie | PCS et PLS
Accueils
Ouverture des portes à distance | PCS et PLS
Accueils
Poste travailleur isolé | PCS et PLS

## Annexe 6
demandeur |  |  | CDC
Materiel | Mac adress | Switch | Nom normalisé | IP | Masque | GW | Port | Vlan