## Batiments
Code ville | Code site | Code Batiment | Code complet | Nommage bâtiment | Nombre niveaux | Pays | Ville | Adresse | Nommage site | Organisation responsable
NA | I | P | NAIP | Bâtiment principal | 4 | France | NANTES | Rue Christian Pauc 44306 Nantes | ISITEM | DST
NA | I | H | NAIH | Halle d'essais | 2 | France | NANTES | Rue Christian Pauc 44306 Nantes | ISITEM | DST

## Equipements
Code ville | Code site | Code Batiment | Nommage bâtiment | Niveau | Equ | Inst Equ | Libellé | Nommage équipement | Type énergie | Nb services | Nb équipement | Classe | Nommage classe | Variante de classe | Domaine issu de la classe | Domaine | Nommage batiment automate | Niveau automate | Equipement automate | Inst Equ automate | Organe automate | Instance automate | Automate | Phase | Organisation responsable interne | Organisation responsable externe | Consigne oragnisation responsable interne | Consigne oragnisation responsable externe | Commentaires
NA | I | P | NAIP | RC | MTO | 01 | Station météorologique | NAIPRCMTO01 |  | 5 | 1 | MTO01 | Station météorologique | MTO0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | CHF | 01 | Sous station RCU | NAIHRCCHF01 | Primaire | 20 | 1 | CHF01 | Chaufferie | CHF0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | ECH | 01 | Echangeur RCU | NAIHRCECH01 |  | 4 | 1 | ECH01 | Echangeur | ECH0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | _EC | 00 | Circuit Primaire chaufferie | NAIHRC_EC00 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | _EC | 01 | Circuit 1.1 Aérothermes Halle d'essais | NAIHRC_EC01 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | _EC | 02 | Circuit 1.2 Radiateurs salles Halles d'essais | NAIHRC_EC02 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | _EC | 03 | Circuit 1.3 Batterie CTA Halle d'essais | NAIHRC_EC03 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | _EC | 04 | Circuit 1.4 Primaire sous stations | NAIHRC_EC04 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | S1 | SEC | 01 | Sous station 1-4 | NAIHS1SEC01 |  | 15 | 1 | SEC01 | Sous station chauffage | SEC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | S1 | _EC | 01 | Circuit 1.4 Radiateurs enseignement RDC 03 | NAIHS1_EC01 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | SEC | 02 | Sous station 2 | NAIPS1SEC02 |  | 15 | 1 | SEC01 | Sous station chauffage | SEC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 11 | Circuit 2.1 Radiateurs travaux pratiques RDC 03 | NAIPS1_EC11 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 12 | Circuit 2.2 Radiateurs travaux pratiques RDC 03 | NAIPS1_EC12 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 13 | Circuit 2.3 Radiateurs enseignement Niveau 1 | NAIPS1_EC13 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 14 | Circuit 2.4 Radiateurs enseignement Niveau 1 | NAIPS1_EC14 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | SEC | 03 | Sous station 3 | NAIPS1SEC03 |  | 15 | 1 | SEC01 | Sous station chauffage | SEC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 21 | Circuit 3.1 Radiateurs travaux pratiques RDC 02 | NAIPS1_EC21 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 22 | Circuit 3.2 Ventilo-convecteurs RDC 02 | NAIPS1_EC22 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 23 | Circuit 3.3 Radiateurs enseignement Niveau 1.02 | NAIPS1_EC23 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 24 | Circuit 3.4 Radiateurs enseignement Niveau 2.02 | NAIPS1_EC24 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | SEC | 04 | Sous station 4 | NAIPS1SEC04 |  | 15 | 1 | SEC01 | Sous station chauffage | SEC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 31 | Circuit 4.1 Radiateurs Travaux pratiques Zone 1 | NAIPS1_EC31 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 32 | Circuit 4.2 Radiateurs Accueil | NAIPS1_EC32 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 33 | Circuit 4.3 Radiateurs salle Audio Visuel | NAIPS1_EC33 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 34 | Circuit 4.4 Batterie CTA Amphi | NAIPS1_EC34 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 35 | Circuit 4.5 Ventilo-convecteurs salle de placés | NAIPS1_EC35 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 36 | Circuit 4.6 Ventilo-convecteurs salle du conseil | NAIPS1_EC36 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 37 | Circuit 4.7 Radiateurs Hall d'accueil | NAIPS1_EC37 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | 01 | SEC | 01 | Sous station 5-1 | NAIP01SEC01 |  | 15 | 1 | SEC01 | Sous station chauffage | SEC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | 01 | _EC | 01 | Circuit 5.1 Radiateurs RDC et étage Nord | NAIP01_EC01 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | RC | SEC | 01 | Sous station 5-2 | NAIPRCSEC01 |  | 15 | 1 | SEC01 | Sous station chauffage | SEC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | RC | _EC | 11 | Circuit 5.2 Radiateurs Recherche RDC et étage Sud | NAIPRC_EC11 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | SEC | 05 | Sous station 5-3 | NAIPS1SEC05 |  | 15 | 1 | SEC01 | Sous station chauffage | SEC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | _EC | 41 | Circuit 5.3 Radiateurs Recherche RDC Sud | NAIPS1_EC41 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | RC | SEC | 02 | Sous station 5-4 | NAIPRCSEC02 |  | 15 | 1 | SEC01 | Sous station chauffage | SEC0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | RC | _EC | 21 | Circuit 5.4 Radiateurs RDC Nord | NAIPRC_EC21 |  | 30 | 1 | _EC01 | Réseau de chauffage | _EC0102 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | 01 | CTA | 01 | CTA Halle d'essais | NAIH01CTA01 |  | 40 | 1 | CTA01 | Centrale de traitement d’air | CTA0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | ZCO | 01 | Zone de confort thermique H011 | NAIHRCZCO01 |  | 15 | 1 | ZCO01 | Zone de confort thermique | ZCO0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | AET | 01 | Aérotherme H011 | NAIHRCAET01 |  | 5 | 1 | AET01 | Aèrotherme | AET0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | ZCO | 02 | Zone de confort thermique H012 | NAIHRCZCO02 |  | 15 | 1 | ZCO01 | Zone de confort thermique | ZCO0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | AET | 02 | Aérotherme H012 | NAIHRCAET02 |  | 5 | 1 | AET01 | Aèrotherme | AET0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | ZCO | 03 | Zone de confort thermique H013 | NAIHRCZCO03 |  | 15 | 1 | ZCO01 | Zone de confort thermique | ZCO0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | AET | 03 | Aérotherme H013 1 | NAIHRCAET03 |  | 5 | 1 | AET01 | Aèrotherme | AET0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | AET | 04 | Aérotherme H013 2 | NAIHRCAET04 |  | 5 | 1 | AET01 | Aèrotherme | AET0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | AET | 05 | Aérotherme H013 3 | NAIHRCAET05 |  | 5 | 1 | AET01 | Aèrotherme | AET0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | RC | AET | 06 | Aérotherme H013 4 | NAIHRCAET06 |  | 5 | 1 | AET01 | Aèrotherme | AET0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | 02 | CTA | 02 | CTA Amphithéâtre | NAIP02CTA02 |  | 40 | 1 | CTA01 | Centrale de traitement d’air | CTA0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | TE | CTA | 01 | CTA Hall d'accueil | NAIPTECTA01 |  | 40 | 1 | CTA01 | Centrale de traitement d’air | CTA0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | TE | EXA | 01 | Extracteur Amphithéâtre | NAIPTEEXA01 |  | 5 | 1 | EXA01 | Extracteur d’air | EXA0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | TE | EXA | 02 | Extracteur Hall d'accueil | NAIPTEEXA02 |  | 5 | 1 | EXA01 | Extracteur d’air | EXA0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | H | NAIH | TE | EXA | 03 | Extracteur Halle d'essais | NAIHTEEXA03 |  | 5 | 1 | EXA01 | Extracteur d’air | EXA0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | FRL | 01 | Pompes de relevage | NAIPS1FRL01 |  | 5 | 1 | FRL01 | Fosse de relevage | FRL0101 | CVC |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?????? | ?
[10 empty] | 1114 | 52

## Automates
Ville | Site | Bâtiment | Code Batiment | Niveau | Code équipement | Instance | Code organe | Instance organe | Automate | Libellé | Marque | Type | Adresse IP | Masque sous réseau | Organisation responsbale
NA | I | H | NAIH | RC | CHF | 01 | UA_ | 01 | NAIHRCCHF01UA_01 | Automate Sous station RCU | ? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | SEC | 02 | UA_ | 01 | NAIPS1SEC02UA_01 | Automate Sous station 2 | ? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | SEC | 03 | UA_ | 01 | NAIPS1SEC03UA_01 | Automate Sous station 3 | ? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | SEC | 04 | UA_ | 01 | NAIPS1SEC04UA_01 | Automate Sous station 4 | ? | ?
NA | I | P | NAIP | S1 | SEC | 05 | UA_ | 01 | NAIPS1SEC05UA_01 | Automate Sous station 5.3 | ? | ?
NA | I | P | NAIP | 02 | CTA | 02 | UA_ | 01 | NAIP02CTA02UA_01 | Automate CTA Amphithéâtre | SIEMENS | Synco

## Dictionnaire
Code | Libellé | Nb services
CHF | Chaufferie | 20
GEN | Chaudière | 10
SEC | Sous station chauffage | 15
_EC | Réseau de chauffage | 30
SES | Station ECS | 10
PSO | Production ECS Solaire | 10
ECH | Echangeur | 4
CTA | Centrale de traitement d’air | 40
EXA | Extracteur d’air | 5
PAC | Pompe à chaleur | 40
AET | Aèrotherme | 5
GF_ | Groupe froid | 40
RFT | RoofTop | 10
MTO | Station météorologique | 5
FRL | Fosse de relevage | 5
MPR | Système de maintien de pression | 2
CLM | Climatiseur
ZCO | Zone de confort thermique | 15
VCO | Ventilo-convecteur | 10
TGB | Tableau général basse tension | 50
ECX | Eclairage extérieur | 5
SFP | Système de Filtration de Piscine | 50
STE | Système de Traitement d'Eau de piscine | 5
UTA | Unité de Traitement d'Air | 5
ADO | Adoucisseur | 2
ECL | Eclairage intérieur | 5
REN | Récupératue d'Enérgie | 2
CPR | Compresseur | 5
ASI | Alimentation Sans Interruption | 5
_EG | Circuit d'eau glacée | 30
ATA | Armoire de traitement d'air | 40
|  |  | Code | Libellé | E/S physiques | Type
|  |  | CHF | Chaufferie
[5 empty] | Température départ chaufferie | Entrée analogique
[5 empty] | Température retour chaufferie | Entrée analogique
[5 empty] | Défaut manque d’eau | Entrée binaire
[5 empty] | Défaut maintient de pression | Entrée binaire
[5 empty] | Présence tension | Entrée binaire
[5 empty] | Défaut système de détection gaz | Entrée binaire
[5 empty] | Défaut fuite gaz | Entrée binaire
[5 empty] | Etat hors auto armoire électrique | Entrée binaire
[5 empty] | Défaut désembouage | Entrée binaire
[5 empty] | Compteur gaz | Communication
[5 empty] | Compteur remplissage | Communication
[5 empty] | Compteur électrique | Communication
[5 empty] | Marche pompe primaire 1 | Sortie binaire
[5 empty] | Défaut pompe primaire 1 | Entrée binaire
[5 empty] | Retour de marche pompe 1 | Entrée binaire
[5 empty] | Marche pompe primaire 2 | Sortie binaire
[5 empty] | Défaut pompe primaire 2 | Entrée binaire
[5 empty] | Retour de marche pompe 2 | Entrée binaire
|  |  | GEN | Chaudière
[5 empty] | Etat hors auto armoire électrique | Entrée binaire
[5 empty] | Température départ chaudière | Entrée analogique
[5 empty] | Température retour chaudière | Entrée analogique
[5 empty] | Marche pompe charge | Sortie binaire
[5 empty] | Défaut pompe charge | Entrée binaire
[5 empty] | Retour de marche charge | Entrée binaire
[5 empty] | Déverrouillage bruleur | Sortie binaire
[5 empty] | Modulation burleur | Sortie analogique
[5 empty] | Défaut bruleur | Entrée binaire
[5 empty] | Thermostat de sécurité | Entrée binaire
[5 empty] | Ouverture vanne de pied de chaudière | Sortie binaire
[5 empty] | Fin de course vanne de pied de chaudière | Entrée binaire
[5 empty] | Marche pompe recyclage | Sortie binaire
[5 empty] | Défaut pompe recyclage | Entrée binaire
[5 empty] | Retour de marche recyclage | Entrée binaire
|  |  | SEC | Sous station chauffage
[5 empty] | Température départ sous station | Entrée analogique
[5 empty] | Température retour sous station | Entrée analogique
[5 empty] | Défaut manque d’eau | Entrée binaire
|  |  | _EC | Réseau de chauffage
[5 empty] | Marche pompe 1 | Sortie binaire
[5 empty] | Défaut pompe 1 | Entrée binaire
[5 empty] | Retour de marche 1 | Entrée binaire
[5 empty] | Marche pompe 2 | Sortie binaire
[5 empty] | Défaut pompe 2 | Entrée binaire
[5 empty] | Retour de marche 2 | Entrée binaire
[5 empty] | Température départ | Entrée analogique
[5 empty] | Température retour | Entrée analogique
[5 empty] | Vanne 3 voies | Sortie analogique
[5 empty] | Sonde de température ambiance | Entrée analogique
[5 empty] | Compteur d’énergie thermique | Communication
|  |  | SES | Station ECS
[5 empty] | Marche pompe de charge 1 | Sortie binaire
[5 empty] | Défaut pompe de charge 1 | Entrée binaire
[5 empty] | Retour de marche de charge 1 | Entrée binaire
[5 empty] | Marche pompe de charge 2 | Sortie binaire
[5 empty] | Défaut pompe de charge 2 | Entrée binaire
[5 empty] | Retour de marche de charge 2 | Entrée binaire
[5 empty] | Sonde de température départ | Entrée analogique
[5 empty] | Sonde de température ballon | Entrée analogique
[5 empty] | Sonde de température bas de ballon | Entrée analogique
[5 empty] | Sonde de température recyclage | Entrée analogique
[5 empty] | Défaut pompe de recyclage | Entrée binaire
|  |  | PSO | Production ECS Solaire
[5 empty] | Défaut manque d’eau | Entrée binaire
[5 empty] | Marche pompe primaire 1 | Sortie binaire
[5 empty] | Défaut pompe de primaire 1 | Entrée binaire
[5 empty] | Retour de marche pompe primaire 1 | Entrée binaire
[5 empty] | Marche pompe primaire 2 | Sortie binaire
[5 empty] | Défaut pompe de primaire 2 | Entrée binaire
[5 empty] | Retour de marche pompe primaire 2 | Entrée binaire
[5 empty] | Température capteur | Entrée analogique
[5 empty] | Température ballon | Entrée analogique
|  |  | ECH | Echangeur
[5 empty] | Température primaire entrée | Entrée analogique
[5 empty] | Température primaire sortie | Entrée analogique
[5 empty] | Température secondaire entrée | Entrée analogique
[5 empty] | Température secondaire sortie | Entrée analogique
|  |  | CTA | Centrale de traitement d’air |  | Communication
|  |  | EXA | Extracteur d’air
[5 empty] | Commande v1 | Sortie binaire
[5 empty] | Commande v2 | Sortie binaire
[5 empty] | Retour de marche | Entrée binaire
|  |  | PAC | Pompe à chaleur |  | Communication
|  |  | ART | Aèrotherme
[5 empty] | Commande v1 ventilation | Sortie binaire
[5 empty] | Commande v2 ventilation | Sortie binaire
[5 empty] | Retour de marche | Entrée binaire
[5 empty] | Température de souffage | Entrée analogique
[5 empty] | Température d’ambiance | Entrée analogique
|  |  | GF_ | Groupe froid |  | Communication
|  |  | RFT | RoofTop |  | Communication
|  |  | MTO | Station météorologique
[5 empty] | Température extérieure | Entrée analogique

## Classe
Nom | Libellé
_EC0101 | Départ de chauffage non régulé
_EC0102 | Départ de chauffage régulé
_EC0103 | Départ de chauffage ECS
_EC0104 | Départ de chauffage régulé doublé
_EC0105 | Pompe et multi réseaux
CHF0101 | Chaufferie
CHF0102 | Réseau de chaleur urbain (RCU)
CTA0101 | Centrale de traintement d'air
CTA0102 | Centrale thermodynamique