## LOT 12
Les prix du bordereau tiennent compte : - sauf indications contraires, du coût de la main d’œuvre associé au coût de location de matériel, aux heures légales du travail pendant heures et jours ouvrés - des fournitures nécessaires, majorées des frais de transport et de manutention pour livraison sur le chantier, - de l’occupation et de l’encombrement des locaux - du coltinage à l’intérieur des bâtiments avec montage ou descente à toute hauteur - de la location, de l’amortissement et de la manutention du matériel et de l’outillage nécessaire à l’exécution des ouvrages - de l’enlèvement compris montage, descente et coltinage des déchets des matériaux mis en œuvre - du nettoyage des lieux, accès et abords en cours et en fin de travaux ou de leur protection au moyen de bâches ou de toiles - de l’exécution à la lumière artificielle et en espace restreint - des mesures de protection contre l’incendie adaptées à la nature et au lieu de réalisation des travaux.
AVERTISSEMENT : SEULES LES CASES JAUNES SONT A REMPLIR. LE BPU DOIT ETRE COMPLETE DANS SON INTEGRALITE. LA TRAME DE CE FICHIER NE DOIT PAS ETRE MODIFIEEE
Dossier n° MX25-010 Réalisation de travaux tous corps d'état pour l'Ecole polytechnique et l'Institut Polytechnique
ENTREPRISE
LOT 12 : Réalisation de travaux fluides spéciaux Bordereau de Prix Unitaires
N° Bordereau |  |  |  |  | Prestations | unité | P.U. € HT (en chiffres)
12 | 1 |  |  |  | Travaux communs
12 | 1 | 1 |  |  | Documents d'étude
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux compris entre 0 et 20 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux compris entre 20 001 et 50 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux compris entre 50 001 et 100 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux compris entre 100 001 et 150 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 5 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux compris entre 150 001 et 200 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 6 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation 200 001 et 250 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 7 | Dossier d'execution et de synthèse : L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, coupes, toutes les études, les dessins d’exécution, les notes de calculs et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre et MOA et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études jusqu'à approbation pour un montant de travaux supérieur à 250 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 8 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 0 et 20 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 9 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 20 001 et 50 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 10 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 50 001 et 100 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 11 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 100 001 et 150 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 12 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 150 001 et 200 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 13 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux compris entre 200 001 et 250 000 € | fo
12 | 1 | 1 | 1 | 14 | Dossier des Ouvrages Executés : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiche techniques, Procès verbaux de résistance et stabilité au feu, notices diverses et mode d'emploi, CEE (certificat d'économie d'énergie) pour un montant de travaux supérieur à 250 000 € | fo
12 | 1 | 2 |  |  | Travaux à l'heure
12 | 1 | 2 | 1 |  | Main d'œuvre (S'APPLIQUE UNIQUEMENT POUR LES PRESTATIONS NON IDENTIFIEES AU BPU)
12 | 1 | 2 | 1 | 15 | Intervention heures ouvrées | he
12 | 1 | 2 | 1 | 16 | Intervention hors heures ouvrées | he
12 | 1 | 2 | 1 | 17 | Intervention le week-end, jours férié | he
12 | 1 | 2 | 2 |  | Travaux en sous section 4
12 | 1 | 2 | 2 | 18 | Intervention heures ouvrées | he
12 | 1 | 2 | 2 | 19 | Intervention hors heures ouvrées | he
12 | 1 | 2 | 2 | 20 | Intervention le week-end, jours férié | he
12 | 1 | 3 |  |  | Travaux préparatoires
12 | 1 | 3 | 1 |  | Installations de chantier
12 | 1 | 3 | 1 | 21 | Transport, mise en place et replis d'une baraque de chantier de type caravane | un
12 | 1 | 3 | 1 | 22 | Location journalière d'une baraque de chantier | un
12 | 1 | 3 | 1 | 23 | Panneau de chantier type permis de construire (fourniture, installation et dépose) 80x80cm | un
12 | 1 | 3 | 1 | 24 | Clôture de chantier en panneaux grillagés voie Ht 2,00 compris pose et dépose | ml
12 | 1 | 3 | 1 | 25 | Branchement électrique de chantier, incluant l'armoire électrique , avec prise en charge complète des démarches auprès des sociétés concessionnaires | un
12 | 1 | 3 | 1 | 26 | Branchement eau de chantier avec compteur d'eau y compris protection canalisation | un
12 | 1 | 3 | 2 |  | Protections et préparations diverses
12 | 1 | 3 | 3 | 27 | Protection de baie par polyane sur ossature bois - Suivant la surface en tableau | m2
12 | 1 | 3 | 3 | 28 | Protection par film plastique comprenant l'installation et l'évacuation après utilisation | m2
12 | 1 | 3 | 3 | 29 | Démontage de plafond suspendu pour passage de canalisation, remontage et remplacement des éléments éventuellement détériorés | m2
12 | 1 | 3 | 3 | 30 | Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols (installation et dépose) | m2
12 | 1 | 3 | 3 | 31 | Polyane double peau fixée par adhésif sur murs, plafonds et sols (installation et dépose) | m2
12 | 1 | 3 | 3 | 32 | Protection des baies informatiques par un film plastique léger adapté (installation et dépose) | m2
12 | 1 | 3 | 3 | 33 | Bâche de protection avec système potelet Quick pro ou équivalent (installation et dépose) | m2
12 | 1 | 3 | 3 | 34 | SAS de séparation en polyane (installation et dépose) | m2
12 | 1 | 3 | 3 | 35 | Bâchage en toile | m2
12 | 1 | 4 |  |  | Création de piquages sur un réseau de fluides spéciaux
12 | 1 | 4 | 1 | 36 | Piquage sur réseau de fluides spéciaux, y compris toutes manutentions et mise en place des divers équipements sur tube sur un diamètre Ø ≤ 20 mm | un
12 | 1 | 4 | 1 | 37 | Piquage sur réseau de fluides spéciaux, y compris toutes manutentions et mise en place des divers équipements sur tube sur un diamètre compris entre Ø > 20 mm et ≤ 40 mm | un
12 | 1 | 4 | 1 | 38 | Piquage sur réseau de fluides spéciaux, y compris toutes manutentions et mise en place des divers équipements sur tube sur un diamètre compris entre Ø > 40 mm et ≤ 65 mm | un
12 | 1 | 4 | 1 | 39 | Piquage sur réseau de fluides spéciaux, y compris toutes manutentions et mise en place des divers équipements sur tube entre sur un diamètre compris entre Ø > 65 mm et ≤ 100 mm | un
12 | 1 | 4 | 1 | 40 | Piquage sur réseau de fluides spéciaux, y compris toutes manutentions et mise en place des divers équipements sur tube entre sur un diamètre compris entre Ø > 100 mm et ≤ 200 | un
12 | 1 | 4 | 1 | 41 | Piquage sur réseau de fluides spéciaux, y compris toutes manutentions et mise en place des divers équipements sur tube sur un diamètre supérieur à Ø 200 | un
12 | 1 | 5 |  |  | Échafaudages - Nacelles - Grues
12 | 1 | 5 | 1 |  | Échafaudage roulant
12 | 1 | 5 | 1 | 42 | Installation et repliement d'un échafaudage roulant | un
12 | 1 | 5 | 1 | 43 | Installation et repliement d'un échafaudage fixe | un
12 | 1 | 5 | 1 | 44 | Transport, installation et repli d'un échafaudage en éléments modulaires à emboîtement y compris plancher, échelles et plinthes | jr
12 | 1 | 5 | 2 |  | Nacelles
12 | 1 | 5 | 2 | 45 | Location journalière avec chauffeur pour une nacelle de 15 m | un
12 | 1 | 5 | 2 | 46 | Location journalièreavec chauffeur pour une nacelle de 25 m | un
12 | 1 | 5 | 2 | 47 | Location journalière avec chauffeur pour une nacelle supérieure à 25 m | un
12 | 1 | 5 | 3 |  | Grues
12 | 1 | 5 | 3 | 48 | Prestation de grutage avec grue mobile 50 tonnes, incluant le grutier, le carburant et les accessoires de levage, et le mode opératoire, le balisage pour une intervention sur site en conditions normales d’accès. | he
12 | 1 | 5 | 3 | 49 | Forfait grutage – Demi-journée (4h) – Grue 50T | fo
12 | 1 | 5 | 3 | 50 | Prestation de grutage avec grue mobile 80 tonnes, incluant le grutier, le carburant et les accessoires de levage,et le mode opératoire, le balisage pour une intervention sur site en conditions normales d’accès | he
12 | 1 | 5 | 3 | 51 | Forfait grutage – Demi-journée (4h) – Grue 80T | fo
12 | 1 | 5 | 3 | 52 | Prestation de grutage avec grue mobile 100 tonnes, incluant le grutier, le carburant et les accessoires de levage, et le mode opératoire, le balisage pour une intervention sur site en conditions normales d’accès | he
12 | 1 | 5 | 3 | 53 | Forfait grutage – Demi-journée (4h) – Grue 100T | fo
12 | 1 | 6 |  |  | Tubes
12 | 1 | 6 | 1 |  | Tubes apparents
12 | 1 | 6 | 1 | 54 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 8/10. | ml
12 | 1 | 6 | 1 | 55 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 10/12. | ml
12 | 1 | 6 | 1 | 56 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 12/14. | ml
12 | 1 | 6 | 1 | 57 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 14/16. | ml
12 | 1 | 6 | 1 | 58 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 16/18. | ml
12 | 1 | 6 | 1 | 59 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 20/22. | ml
12 | 1 | 6 | 1 | 60 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 24/26. | ml
12 | 1 | 6 | 1 | 61 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 26/28. | ml
12 | 1 | 6 | 1 | 62 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 30/32. | ml
12 | 1 | 6 | 1 | 63 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 40/42. | ml
12 | 1 | 6 | 1 | 64 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre :50/52. | ml
12 | 1 | 6 | 2 |  | Tubes apparents: "Temix" O² (dégraissé)
12 | 1 | 6 | 2 | 65 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 8/10. | ml
12 | 1 | 6 | 2 | 66 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 10/12. | ml
12 | 1 | 6 | 2 | 67 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 12/14. | ml
12 | 1 | 6 | 2 | 68 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 14/16. | ml
12 | 1 | 6 | 2 | 69 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 16/18. | ml
12 | 1 | 6 | 2 | 70 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 20/22. | ml
12 | 1 | 6 | 2 | 71 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 24/26. | ml
12 | 1 | 6 | 2 | 72 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 26/28. | ml
12 | 1 | 6 | 2 | 73 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 30/32. | ml
12 | 1 | 6 | 2 | 74 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre : 40/42. | ml
12 | 1 | 6 | 2 | 75 | Fourniture et pose d’un tube apparent lisse en cuivre rouge écroui, qualité médicale NF, incluant tous les coudes et raccords, avec soudures brasées à l’argent pour un diamètre :50/52. | ml
12 | 1 | 6 | 3 |  | Tubes inox apparent
12 | 1 | 6 | 3 | 76 | Fourniture et pose d’un tube pour un diamètre (intérieur) 10 épaisseur 1 dégraissé | ml
12 | 1 | 6 | 3 | 77 | Fourniture et pose de flexible haute pression pour raccordement bouteilles gaz | ml
12 | 1 | 6 | 4 |  | Tubes acier inoxydable
12 | 1 | 6 | 4 | 78 | Fourniture et pose de tube en acier inoxydable 316L pour gaz industriels, y compris supports, raccords et soudures orbitales, diamètre 12/14 mm | ml
12 | 1 | 6 | 4 | 79 | Fourniture et pose de tube en acier inoxydable 316L, diamètre 20 mm | ml
12 | 1 | 6 | 5 |  | Tubes en PEHD
12 | 1 | 6 | 5 | 80 | Fourniture et pose de tube en PEHD pour distribution de gaz spéciaux, y compris raccords et fixations, diamètre 20 mm | ml
12 | 1 | 6 | 5 | 81 | Fourniture et pose de tube en PEHD, diamètre 32 mm | ml
12 | 1 | 6 | 6 |  | Tubes aluminium multicouche
12 | 1 | 6 | 6 | 82 | Fourniture et pose de tube en aluminium multicouche, y compris raccords et fixations, diamètre 16 mm | ml
12 | 1 | 6 | 6 | 83 | Fourniture et pose de tube en aluminium multicouche, diamètre 25 mm | ml
12 | 1 | 6 | 7 |  | Fourreaux de protection étanche M0
12 | 1 | 6 | 7 | 84 | Fourreaux DN 22 | ml
12 | 1 | 6 | 7 | 85 | Fourreaux DN 32 | ml
12 | 1 | 6 | 7 | 86 | Fourreaux DN 40 | ml
12 | 1 | 6 | 8 |  | Boîtier métallique
12 | 1 | 6 | 8 | 87 | Fourniture et pose d'un boîtier métallique pour prise FM2 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale | un
12 | 1 | 6 | 8 | 88 | Fourniture et pose d'un boîtier métallique pour prise FM3 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale | un
12 | 1 | 6 | 8 | 89 | Fourniture et pose d'un boîtier métallique pour prise FM4 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale | un
12 | 1 | 6 | 8 | 90 | Fourniture et pose d'un boîtier métallique pour prise FM6 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale | un
12 | 1 | 6 | 9 |  | Grilles de ventilation
12 | 1 | 6 | 9 | 91 | Fourniture et pose d'une grille de ventilation 600 x 600 standard (type GAP 88 SC) | un
12 | 1 | 6 | 9 | 92 | Fourniture et pose d'une grille de ventilation 1200 x 600 standard (type GAP 88 SC) | un
12 | 1 | 6 | 10 |  | Appareillages et accessoires divers
12 | 1 | 6 | 10 | 93 | Fourniture, livraison et mise en place, y compris toutes sujétions d'une prise "A.L.S" Pression double clapet avec obturateur métallique chromé | un
12 | 1 | 6 | 10 | 94 | Fourniture, livraison et mise en place, incluant toutes les sujétions nécessaires, d'un dispositif "détrompeur" empêchant toute erreur lors de la mise en place de la prise sur la douille à braser | un
12 | 1 | 6 | 10 | 95 | Fourniture, livraison et mise en place, y compris toutes sujétions d'une prise "A.L.S" de Vide double clapet avec obturateur métallique chromé | un
12 | 1 | 6 | 10 | 96 | Fourniture, livraison et mise en place, y compris toutes sujétions d'une prise identique Pression pour montage en gaine tête de lit avec étrier pour fixation de la douille à braser | un
12 | 1 | 6 | 10 | 97 | Fourniture, livraison et mise en place, y compris toutes sujétions d'une prise identique de vide pour montage en gaine tête de lit avec étrier pour fixation de la douille à braser | un
12 | 1 | 6 | 10 | 98 | Fourniture et pose,boitier de signalisation,coffret de signalisation comprenant 2 transmetteurs 4/10mA | un
12 | 1 | 6 | 10 | 99 | Fourniture et pose d’une plaque signalétique rigide, mentionnant la nature du gaz (ex. : AZOTE, AIR COMPRIMÉ, HYDROGÈNE…), adaptée à un usage extérieur, en PVC gravé, aluminium anodisé ou dibond, format standard , avec fixation par rivets ou colle epoxy selon support, et résistance UV/intempéries. | un
12 | 1 | 6 | 10 | 100 | Fourniture et pose d'un détrompeur type AD | un
12 | 1 | 6 | 11 |  | Evacuation de gaz d'anesthésie
12 | 1 | 6 | 11 | 101 | Fourniture et pose d'une prise air SEGA | un
12 | 1 | 6 | 11 | 102 | Fourniture et pose d'une prise vide SEGA | un
12 | 1 | 6 | 11 | 103 | Fourniture et pose d'un event tube cuivre DN 20/22 | un
12 | 1 | 6 | 11 | 104 | Fourniture et pose d'un event tube PVC DN 30/32 | un
12 | 1 | 6 | 11 | 105 | Fourniture et pose d'un embout pour prise SEGA | un
12 | 1 | 6 | 11 | 106 | Fourniture et pose d'un détrompeur type AD | un
12 | 1 | 6 | 11 | 107 | Fourniture et pose d'un manomètre entrée latérale D50 (0à 12 bars) | un
12 | 1 | 6 | 11 | 108 | Fourniture et pose d'un vacuomètre entrée latérale D50 (0 à- 1 000 m bars) | un
12 | 1 | 6 | 11 | 109 | Fourniture et pose d'un pressostat entrée latérale D50 (0 à 12 bars) gaz comprimé, avec contact sec pour alarme | un
12 | 1 | 6 | 11 | 110 | Fourniture et pose d'une prise type "BM" AIR 800 | un
12 | 1 | 6 | 11 | 111 | Fourniture et pose d'un support à clapet - Labo "ALS" pour prise murale | un
12 | 1 | 6 | 12 |  | Détendeurs
12 | 1 | 6 | 12 | 112 | Fourniture et pose détendeur B.S 300 de 0 à 3 bards (Labo) | un
12 | 1 | 6 | 12 | 113 | Fourniture et pose d'une prise vide SEGA | un
12 | 1 | 6 | 12 | 114 | Fourniture et pose d'un event tube cuivre DN 20/22 | un
12 | 1 | 6 | 12 | 115 | Fourniture et pose d'un event tube PVC DN 30/32 | un
12 | 1 | 6 | 12 | 116 | Fourniture et pose d'un embout pour prise SEGA | un
12 | 1 | 6 | 12 | 117 | Fourniture et pose d'un détrompeur type AD | un
12 | 1 | 6 | 12 | 118 | Fourniture et pose d'un manomètre entrée latérale D50 (0à 12 bars) | un
12 | 1 | 6 | 12 | 119 | Fourniture et pose d'un vacuomètre entrée latérale D50 (0 à- 1 000 m bars) | un
12 | 1 | 6 | 12 | 120 | Fourniture et pose d'un pressostat entrée latérale D50 (0 à 12 bars) gaz comprimé, avec contact sec pour alarme | un
12 | 1 | 6 | 12 | 121 | Fourniture et pose d'une prise type "BM" AIR 800 | un
12 | 1 | 6 | 12 | 122 | Fourniture et pose de détendeur simple étage pour gaz industriels, réglable de 1 à 10 bars | un
12 | 1 | 6 | 12 | 123 | Fourniture et pose d'un support à clapet - Labo "ALS" pour prise murale | un
12 | 1 | 6 | 12 | 124 | Fourniture et pose d'un détendeurs 8 - 3 bars +/- 10% | un
12 | 1 | 6 | 13 |  | Régulateurs de pression
12 | 1 | 6 | 13 | 125 | Fourniture d’un régulateur de pression avec manomètre intégré, gamme PREVOST Minicube, entrée/sortie Ø12 x 17 mm, pression réglable de 0 à 2 bars, corps composite technique | un
12 | 1 | 6 | 13 | 126 | Idem, version pression réglable de 0 à 4 bar | un
12 | 1 | 6 | 13 | 127 | Idem, version pression réglable de 0 à 6 bar | un
12 | 1 | 6 | 13 | 128 | Idem, version pression réglable de 0 à 8 bar | un
12 | 1 | 6 | 13 | 129 | Idem, version pression réglable de 0 à 10 bar | un
12 | 1 | 6 | 13 | 130 | Idem, version pression réglable de 0 à 12 bar, pression d’entrée maximale 16 bar | un
12 | 1 | 6 | 13 | 131 | Fourniture et pose d'un manomètre sur réseau primaire | un
12 | 1 | 6 | 13 | 132 | Fourniture et pose d'un manomètre sur réseau secondaire | un
12 | 1 | 6 | 14 |  | Armoires métalliques
12 | 1 | 6 | 14 | 133 | Fourniture et installation d'une armoire métallique (type SAREL ou équivalent) avec châssis métallique, porte pleine équipée d'une serrure [RONIS], pour l'accès sur le passe de l'École Polytechnique, dimensions 500x400x250. | un
12 | 1 | 6 | 14 | 134 | Fourniture et installation d'une armoire métallique (type SAREL ou équivalent) avec châssis métallique, porte pleine équipée d'une serrure [RONIS], pour l'accès sur le passe de l'École Polytechnique, dimensions 600x400x300. | un
12 | 1 | 6 | 14 | 135 | Fourniture et installation d'ue armoire métallique (type SAREL ou équivalent) avec châssis métallique, porte pleine équipée d'une serrure [RONIS], pour l'accès sur le passe de l'École Polytechnique, dimensions 800x600x300 | un
12 | 1 | 6 | 14 | 136 | Fourniture et installation d'une armoire métallique de type enclos grillagé avec châssis métallique, double porte en grillage équipée d'une serrure, pour l'accès sur le passe de l'École Polytechnique, dimensions 500x400x250. | un
12 | 1 | 6 | 14 | 137 | Fourniture et installation d'une armoire métallique de type enclos grillagé avec châssis métallique, double porte en grillage équipée d'une serrure, pour l'accès sur le passe de l'École Polytechnique, dimensions 600x400x300. | un
12 | 1 | 6 | 14 | 138 | Fourniture et installation d'une armoire métallique de type enclos grillagé avec châssis métallique, double porte en grillage équipée d'une serrure, pour l'accès sur le passe de l'École Polytechnique, dimensions 800x600x300 | un
12 | 1 | 6 | 15 |  | Armoires de secours
12 | 1 | 6 | 15 | 139 | Fourniture et pose d'une armoires de secours TYPE MAVO de chez MIL'S ou équivalent, pour réseau secondaire -Système de secours de proximité automatique (O2, AM, PV)pour réseau secondaire,pour réseau secondaire,capacité par Gaz : de 14m3 et la pompe à vide: 40m3 | un
12 | 1 | 6 | 15 | 140 | Fourniture et pose d'une armoires de secours TYPE MAVO de chez MIL'S ou équivalent, pour réseau secondaire -Système de secours de proximité automatique (O2, AM, PV)pour réseau secondaire,pour réseau secondaire,capacité par Gaz : de 20m3 et la pompe à vide: 65m4 | un
12 | 1 | 6 | 16 |  | Vannes d'isolement et Robinet
12 | 1 | 6 | 16 | 141 | Fourniture et pose d'une vanne d'isolement à boisseau sphérique 1/4 de tour, passage intégral avec raccords à braser, pour une canalisations Ø 8/10, 10/12, 12/14 | un
12 | 1 | 6 | 16 | 142 | Fourniture et pose d'une vanne d'isolement à boisseau sphérique 1/4 de tour, passage intégral avec raccords à braser, pour une canalisations Ø 14/16,16/18 | un
12 | 1 | 6 | 16 | 143 | Fourniture et pose d'une vanne d'isolement à boisseau sphérique 1/4 de tour, passage intégral avec raccords à braser, pour une canalisations Ø 14/16,16/19 | un
12 | 1 | 6 | 16 | 144 | Fourniture et pose d'une vanne d'isolement à boisseau sphérique 1/4 de tour, passage intégral avec raccords à braser, pour une canalisations Ø 18/20, 20/22 | un
12 | 1 | 6 | 16 | 145 | Fourniture et pose d'une vanne d'isolement à boisseau sphérique 1/4 de tour, passage intégral avec raccords à braser, pour une canalisations Ø 42 | un
12 | 1 | 6 | 16 | 146 | Fourniture et pose d'une vanne d'isolement à boisseau sphérique 1/4 de tour, passage intégral avec raccords à braser, pour une canalisations Ø 52 | un
12 | 1 | 6 | 16 | 147 | Fourniture et pose de soupape de sécurité tarée pour gaz comprimés | un
12 | 1 | 6 | 16 | 148 | Fourniture et pose de clapet anti-retour pour réseaux de gaz spéciaux, en laiton, diamètre 1/2" | un
12 | 1 | 6 | 16 | 149 | Fourniture et pose de vanne à boisseau sphérique en laiton chromé, pour gaz médicaux, avec poignée ergonomique | un
12 | 1 | 6 | 16 | 150 | Fourniture et pose d'une vanne inox pour canalisation inox Ø 10 int | un
12 | 1 | 6 | 16 | 151 | Fourniture et pose d'une d'une vanne manuelle MMVT 1/4 FF | un
12 | 1 | 6 | 16 | 152 | Fourniture et pose d’une électrovanne électrique à commande directe ou assistée, alimentation 230V, corps laiton ou inox selon fluide, avec bobine étanche IP65, raccords filetés G1/2" à G1", pour montage sur réseau eau, air ou gaz neutre. | un
12 | 1 | 6 | 16 | 153 | Fourniture et pose d'un mitigeur spécifique pour usage laboratoire, compatible avec les réseaux d’air comprimé | un
12 | 1 | 6 | 16 | 154 | Fourniture et pose d'un mitigeur spécifique pour usage laboratoire, compatible avec les réseaux d’Azote | un
12 | 1 | 6 | 16 | 155 | Fourniture et pose d'un mitigeur spécifique pour usage laboratoire, pour vide | un
12 | 1 | 6 | 16 | 156 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies à passage direct en inox 316 L, diamètre extérieur 1/4 | un
12 | 1 | 6 | 16 | 157 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies à passage direct en inox 316 L, diamètre extérieur 3/8 | un
12 | 1 | 6 | 16 | 158 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies à passage direct en inox 316 L, diamètre extérieur 1/2 | un
12 | 1 | 6 | 16 | 159 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies à passage direct en inox 316 L, diamètre extérieur 3/4 | un
12 | 1 | 6 | 16 | 160 | Fourniture et pose d'une vannes 1/4 de tour amont/aval permettant le branchement en urgence d'une bouteille volante secondaire | un
12 | 1 | 6 | 17 |  | Point de puisage
12 | 1 | 6 | 17 | 162 | Fourniture et pose module PdG-B 50-10-4 Entrée & Sortie G3/8 BSPP F - Aluminium | un
12 | 1 | 6 | 17 | 163 | Fourniture et pose support inox pour module PdG 1 module | un
12 | 1 | 6 | 17 | 164 | Fourniture et pose raccord DB Inox - 3/8 x DB 10 - mâle cylindrique | un
12 | 1 | 7 |  |  | Filtrations
12 | 1 | 7 | 1 |  | Fourniture et pose d'une filtration sur réseau de gaz, comprenant filtre avec by-pass incorporé jusqu'à 22 m3/h,
12 | 1 | 7 | 1 | 165 | Filtre 1 micron | un
12 | 1 | 7 | 1 | 166 | Filtre submicronique 0,01 micron | un
12 | 1 | 7 | 1 | 167 | Filtre bactériologique | un
12 | 1 | 7 | 1 | 168 | Filtre pour particules solides et huile (filtration 25µm), gamme minicube 12 * 17 mm | un
12 | 1 | 7 | 2 |  | Fourniture et pose d'une filtrationsur réseau de vide médical > pot de purge à niveau visible
12 | 1 | 7 | 2 | 169 | Pour débit 15 et 25 m³/h | un
12 | 1 | 7 | 2 | 170 | Pour débit 30/40 et 50 m³/h | un
12 | 1 | 7 | 2 | 171 | Pour débit 60 à 120 m³/h | un
12 | 1 | 7 | 2 | 172 | Pour débit 200 m³/h | un
12 | 1 | 7 | 2 | 173 | Coffret d'alarme report et système d'alarme | un
12 | 1 | 7 | 2 | 174 | Fourniture et pose d'un système d'alarmes 7 voies type vigie 3077 ou équivalent | un
12 | 1 | 7 | 2 | 175 | Capteur analogique pour alarme sur réseau primaire | un
12 | 1 | 7 | 2 | 176 | Capteur analogique pour alarme sur réseau secondaire | un
12 | 1 | 7 | 2 | 177 | Capteur analogique pour alarme sur réseau de vide | un
12 | 1 | 7 |  |  | Productions
12 | 1 | 7 | 3 |  | Centrale de gaz comprimes
12 | 1 | 7 | 3 | 178 | Fourniture, pose, fixation et raccordement, compris ensemble équipé de : Tableau d'inversion automatique avec manomètres HP et BP, capteur , soupape de sécurité, rampes de bouteilles avec clapet anti-retour, vannes de purge, lyres de raccordement, râteliers, vannes V.S.P et détendeur basse pression et sytème d'alarme avec contact pour report GTC pour une centrale 3 x 1 bouteille | un
12 | 1 | 7 | 3 | 179 | Fourniture, pose, fixation et raccordement, compris ensemble équipé de : Tableau d'inversion automatique avec manomètres HP et BP, capteur , soupape de sécurité, rampes de bouteilles avec clapet anti-retour, vannes de purge, lyres de raccordement, râteliers, vannes V.S.P et détendeur basse pression et sytème d'alarme avec contact pour report GTC pour une centrale 3 x 2 bouteilles | un
12 | 1 | 7 | 3 | 180 | Fourniture, pose, fixation et raccordement, compris ensemble équipé de : Tableau d'inversion automatique avec manomètres HP et BP, capteur , soupape de sécurité, rampes de bouteilles avec clapet anti-retour, vannes de purge, lyres de raccordement, râteliers, vannes V.S.P et détendeur basse pression et sytème d'alarme avec contact pour report GTC pour une centrale 2 x 6 bouteilles + 6 bouiteilles | un
12 | 1 | 7 | 4 |  | Production et stockage du réseaux gaz C02
12 | 1 | 7 | 4 | 181 | Fourniture et pose d’une armoire de stockage de type LG de marque DENIOS ou techniquement équivalent composé au minimum de : Acier galvanisé avec une peinture époxy,des passages de conduits en toiture étanches,des rails pour le montage des équipements,Une rampe de manutention et porte verrouillable à clé, Le dimensionnement intérieur de l’armoire doit permettre au minimum l’installation deux bouteilles de 50kg,ainsi que de tous les équipements nécessaires à l’alimentation du système | un
12 | 1 | 7 | 4 | 182 | Fourniture et pose d’une d’une centrale d’inversion en inox de type CLSA ou techniquement équivalent | un
12 | 1 | 7 | 4 | 183 | Fourniture et pose d’un système de surveillance de type BARAL ou techniquement équivalent | un
12 | 1 | 7 | 4 | 184 | Fourniture et pose de réchauffeur de type GHT6 ou techniquement équivalent | un
12 | 1 | 7 | 4 | 185 | Fourniture et pose d'une une balance de type LIBRA ou techniquement équivalent | un
12 | 1 | 7 | 4 | 186 | Fourniture et pose d’une centrale d’inversion en inox de type CLSA ou techniquement équivalent | un
12 | 1 | 7 | 4 | 187 | Fourniture et pose d’un système de report d’information avec un capteur de pression et un report visuel et sonore de type BARAL ou techniquement équivalent ,Également une protection pour que le coffret reste protéger des intempéries pour le maintien opérationnel de la façade de commande du coffret. | un
12 | 1 | 7 | 4 | 188 | Fourniture et pose de réchauffeurs de type GHT6 ou techniquement équivalent | un
12 | 1 | 7 | 4 | 189 | Fourniture et pose d'une vanne d’isolement ¼ de tour / Détendeur / Manomètre en 3bar type PDG de chez Air liquide ou techniquement équivalent, avec un débit 10 ml/min et pression 0.3 bars | un
12 | 1 | 7 | 4 | 190 | Injection polyuréthane + coquille tôle isoxal | un
12 | 1 | 7 | 4 | 191 | Collier CVI Dia 60.3 | un
12 | 1 | 7 | 4 | 192 | Rail+tige | un
12 | 1 | 7 | 4 | 193 | Support type Stauff | un
12 | 1 | 7 | 4 | 194 | Profilé alusysteme D1. 6,00 | un
12 | 1 | 7 | 4 | 195 | Union inox DB 10 mm à 50 mm | un
12 | 1 | 7 | 4 | 196 | Tube inox 316 L SS Dn 8 - Dia: 10*1 - Dégraissé O2 | un
12 | 1 | 7 | 4 | 197 | Té à souder orbitale DN 8 - 10X1 mm | ml
12 | 1 | 7 | 4 | 198 | 4 coudes à 90° | un
12 | 1 | 7 | 5 |  | Groupes d'aspiration / Centrale de vides
12 | 1 | 7 | 5 | 199 | Pour fourniture, pose et raccordement: le groupe comportera sa propre protection du moteur ou des moteurs, ainsi que la commande de marche et arrêt automatique et système d'alarme. Le raccordement électrique sur le tableau en attente est prévu dans le cadre des prix du tableau ci- après à l'exclusion des disjoncteurs ou protections supplémentaires (Centrale de vide avec une pompe, un moteur électrique pou un débit 15 m3/H | un
12 | 1 | 7 | 5 | 200 | Pour fourniture, pose et raccordement: le groupe comportera sa propre protection du moteur ou des moteurs, ainsi que la commande de marche et arrêt automatique et système d'alarme. Le raccordement électrique sur le tableau en attente est prévu dans le cadre des prix du tableau ci- après à l'exclusion des disjoncteurs ou protections supplémentaires (Centrale de vide avec une pompe, un moteur électrique pou un débit 27 m3/H | un
12 | 1 | 7 | 5 | 201 | Pour fourniture, pose et raccordement: le groupe comportera sa propre protection du moteur ou des moteurs, ainsi que la commande de marche et arrêt automatique et système d'alarme. Le raccordement électrique sur le tableau en attente est prévu dans le cadre des prix du tableau ci- après à l'exclusion des disjoncteurs ou protections supplémentaires (Centrale de vide avec une pompe, un moteur électrique pou un débit 40 m3/H | un
12 | 1 | 7 | 5 | 202 | Pour fourniture, pose et raccordement: le groupe comportera sa propre protection du moteur ou des moteurs, ainsi que la commande de marche et arrêt automatique et système d'alarme. Le raccordement électrique sur le tableau en attente est prévu dans le cadre des prix du tableau ci- après à l'exclusion des disjoncteurs ou protections supplémentaires (Centrale de vide avec une pompe, un moteur électrique pou un débit 60 m3/H | un
12 | 1 | 7 | 5 | 203 | Pour fourniture, pose et raccordement: le groupe comportera sa propre protection du moteur ou des moteurs, ainsi que la commande de marche et arrêt automatique et système d'alarme. Le raccordement électrique sur le tableau en attente est prévu dans le cadre des prix du tableau ci- après à l'exclusion des disjoncteurs ou protections supplémentaires (Centrale de vide avec une pompe, un moteur électrique pou un débit 100 m3/H | un
12 | 1 | 7 | 5 | 204 | Pour fourniture, pose et raccordement: le groupe comportera sa propre protection du moteur ou des moteurs, ainsi que la commande de marche et arrêt automatique et système d'alarme. Le raccordement électrique sur le tableau en attente est prévu dans le cadre des prix du tableau ci- après à l'exclusion des disjoncteurs ou protections supplémentaires (Centrale de vide avec une pompe, un moteur électrique pou un débit 200 m3/H | un
12 | 1 | 7 | 5 | 205 | Pour fourniture, pose et raccordement: le groupe comportera sa propre protection du moteur ou des moteurs, ainsi que la commande de marche et arrêt automatique et système d'alarme. Le raccordement électrique sur le tableau en attente est prévu dans le cadre des prix du tableau ci- après à l'exclusion des disjoncteurs ou protections supplémentaires (Centrale de vide avec une pompe, un moteur électrique pou un débit 300 m3/H | un
12 | 1 | 7 | 5 | 206 | Pour fourniture, pose et raccordement d'une centrale de vide avec 3 pompes, 3 moteurs électriques, 1 réservoir horizontal et 1 armoire de régulation électronique (l'ensemble sans filtration ni pot à piège), pour un Débit 3x15 m3/H = 30 m3/H Réservoir 300 L minimum | un
12 | 1 | 7 | 5 | 207 | Pour fourniture, pose et raccordement d'une centrale de vide avec 3 pompes, 3 moteurs électriques, 1 réservoir horizontal et 1 armoire de régulation électronique (l'ensemble sans filtration ni pot à piège), pour un Débit 3x25 m3/H = 50 m3/H Réservoir 300 L minimum | un
12 | 1 | 7 | 5 | 208 | Pour fourniture, pose et raccordement d'une centrale de vide avec 3 pompes, 3 moteurs électriques, 1 réservoir horizontal et 1 armoire de régulation électronique (l'ensemble sans filtration ni pot à piège), pour un Débit 3x40 m3/H = 80 m3/H Réservoir 300 L minimum | un
12 | 1 | 7 | 5 | 209 | Pour fourniture, pose et raccordement d'une centrale de vide avec 3 pompes, 3 moteurs électriques, 1 réservoir horizontal et 1 armoire de régulation électronique (l'ensemble sans filtration ni pot à piège), pour un Débit 3x60 m3/H = 120 m3/H Réservoir 650 L minimum | un
12 | 1 | 7 | 5 | 210 | Pour fourniture, pose et raccordement d'une centrale de vide avec 3 pompes, 3 moteurs électriques, 1 réservoir horizontal et 1 armoire de régulation électronique (l'ensemble sans filtration ni pot à piège), pour un Débit 3x100 m3/H = 200 m3/H Réservoir 650 L minimum | un
12 | 1 | 7 | 5 | 211 | Pour fourniture, pose et raccordement d'une centrale de vide avec 3 pompes, 3 moteurs électriques, 1 réservoir horizontal et 1 armoire de régulation électronique (l'ensemble sans filtration ni pot à piège), pour un Débit 3x200 m3/H = 200 m3/H Réservoir 750 L minimum | un
12 | 1 | 7 | 5 | 212 | Pour fourniture, pose et raccordement d'une centrale de vide avec 3 pompes, 3 moteurs électriques, 1 réservoir horizontal et 1 armoire de régulation électronique (l'ensemble sans filtration ni pot à piège), pour un Débit 3x300 m3/H = 200 m3/H Réservoir 1 000 L minimum | un
12 | 1 | 7 | 5 | 213 | Fourniture, pose et raccordement d'un réservoir d'une capacité de 300 L | un
12 | 1 | 7 | 5 | 214 | Fourniture, pose et raccordement d'un réservoir d'une capacité de 650 L | un
12 | 1 | 7 | 5 | 215 | Fourniture, pose et raccordement d'un réservoir d'une capacité de 750 L | un
12 | 1 | 7 | 5 | 216 | Fourniture, pose et raccordement d'un réservoir d'une capacité de 1000 L | un
12 | 1 | 7 | 6 |  | Postes de détente et raccordements
12 | 1 | 7 | 6 | 217 | Fourniture et pose d'un poste de détente mural pour gaz médicaux, avec manomètres et soupape de sécurité | un
12 | 1 | 7 | 6 | 218 | Fourniture et pose d'un régulateur de pression pour gaz techniques, en acier inoxydable, diamètre 1/2" | un
12 | 1 | 7 | 6 | 219 | Fourniture et installation d'un panneau de distribution gaz avec prises normalisées et identification couleur | un
12 | 1 | 7 | 6 | 220 | Fourniture et pose de rampe de distribution pour gaz en bouteilles, avec vannes de sélection et soupape de sécurité | un
12 | 1 | 7 | 7 |  | Fixations, supports et signalisation
12 | 1 | 7 | 7 | 221 | Fourniture et pose de supports pour réseaux de gaz en acier galvanisé, fixation murale ou plafond | un
12 | 1 | 7 | 7 | 222 | Fourniture et pose d'étiquettes de signalisation conformes aux normes en vigueur (ISO, NF) | un
12 | 1 | 7 | 7 | 223 | Fourniture et installation de bande signalétique adhésive pour réseaux de gaz (rouge, bleu, vert selon usage) | un
12 | 1 | 7 | 7 | 224 | Fourniture et pose de coffret de sécurité avec coupure d'urgence des gaz | un
12 | 1 | 7 | 7 | 225 | Fourniture et pose de détecteurs de fuite de gaz avec alarme sonore et visuelle | un
12 | 1 | 7 | 8 |  | Essais et Mise en Service
12 | 1 | 7 | 8 | 226 | Contrôle étanchéité des réseaux de gaz par test à l'azote | un
12 | 1 | 7 | 8 | 227 | Mise en service des installations, réglages et essais fonctionnels | un
12 | 1 | 7 | 8 | 228 | Fourniture d'un rapport de mise en service et certificats de conformité | un
12 | 1 | 7 | 9 |  | Combiné sonore et lumineux pour report bouteilles et central de détection gaz
12 | 1 | 8 | 9 | 229 | Fourniture et pose combiné SONOS Sirène/Feu à LED, verrine rouge, 230Vac, 106dB(A) 1m,80 mA | un
12 | 1 | 8 | 9 | 230 | Fourniture et pose Kit presse-étoupe M20 laiton nickelé pour câble non armé 1,00 | un
12 | 1 | 8 | 9 | 231 | Fourniture et pose cablâge des systèmes de surveillance gaz- Câble bindés 2 x 9 mm2 + supports | ml
12 | 1 | 8 | 9 | 232 | Fourniture et pose tube pvc type tube IRL diamètre 16 mm | ml
12 | 1 | 8 | 9 | 233 | Fourniture et pose cablâge des systèmes de surveillance gaz- Câble bindés 2 x 9 mm2 + supports | ml
12 | 1 | 8 | 9 | 234 | Fourniture et pose clipsotube pour tube IRL diamètre 16 mm | un
12 | 1 | 8 | 9 | 235 | Fourniture et pose d'un capteur CO2 | un
12 | 1 | 8 | 9 | 236 | Fourniture et la pose d’un capteur OLCT10N pour la détection de l’oxygène (O₂), équipé d’une cellule électrochimique, plage de mesure 0-30 %, IP65, pour utilisation en zone sûre | un
12 | 1 | 8 | 9 | 237 | Fourniture et pose d'un Centrale de mesure MX32, couvercle gris - 1 Ligne 4-20mA (numérique), 100/240Vac, sans feu flash ni hurleur, sans sortie RS485 | un
12 | 1 | 8 | 9 | 238 | Cablâge des systèmes de surveillance gaz- Câble bindés 2 x 9 mm2 + supports | ml