## Gammes de maintenance Lot 3
Domaine | Nom de la Gamme (fréquence précisée par al derniére lettre : H pour hebdomadaire, M pour mensuel, T pour Trimestriel, S pour semestriel, A pour annuel sauf mention contraire dans la gamme) | Contenu de la gamme | Observations | Nom de la Famille d'équipement concernée | Code de la famille d'équipement en GMAO | DIJON
APEL | ASC-01M | VISITE DES 6 SEMAINES ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Maintenance réglementaire SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Ascenseur | ASC | Oui
APEL | ASC-01A | VISITE ANNUELLE ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Maintenance réglementaire (_) Le contrôle annuel parachute devra être effectué à l'occasion du contrôle reglementaire en présence du contrôleur SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Ascenseur | ASC | Oui
CVCH | CTA-01S | VISITE SEMESTRIELLE CTA LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) remplacement de l’ensemble des complexes de filtrations (préfiltre et filtre à poches) : (_) Valeur du manomètre différentiel de pression avant remplacement : (_) Remplacement du préfiltre : (_) Type de préfiltre installé : (_) Remplacement du filtre : (_) Type de filtre installé : (_)Valeur du manomètre différentiel de pression après remplacement: CAISSONS : (_) Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons (_) Nettoyage des grilles en entrée et sortie d’air (_) Vérification de l’étanchéité des manchettes souple de raccordement (_) Vérification de l’étanchéité des trappes d’accès et verrouillage de celles-ci REGISTRE : (_) Nettoyage et dépoussiérage des lames (_) Resserrage des vis de blocage des lames (_) Vérification de ‘asservissement des registres SI BATTERIES CHAUDES /FROIDES /DE RECUPERATION: (_) Vérification du thermostat anti gel et de son asservissement (_) Vérification du thermostat de sécurité batterie électrique et de son asservissement (_) vérification de l’alignement des ailettes de battrie et redressage si nécessaire au peigne. (_) Nettoyage du bac de condensats et du siphon d’évacuation. (_) Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent SI CAISSONS D'INSONORISATION: (_) Contrôle de l'état des coulisses GROUPES MOTO-VENTILATEUR : (_) Contrôle et relevé des temps de fonctionnement (_) Nettoyage des courroies (_) Réglage de la tension des courroies (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification et reprise de l'alignement moteurs et ventilateurs (_) Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation (_) Nettoyage des pales ARMOIRES DE COMMANDE FORCE / REGULATION : (_) Vérification des paramètres de régulation et asservissement des organes de réglages et report en compte rendu des valeurs de réglage (_) vérification de l’état de l’armoire : étanchéité (joint porte, presse étoupe) , éclairage, ventilation, présence des plans, dépoussiérage, contrôle de serrage des connexions (_) Vérification des paramètres de réglages électriques et test de déclenchement ( relais…..) (_) Identification des lignes électriques et de commande (_)Tester les sondes de régulations et de sécurités : - Thermostat de sécurité - Sonde sur l’air repris - Sonde sur l’air neuf - Sonde sur l’air soufflé - Pressostat et manomètre (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Centrale de traitement d'air | CTA | Oui
CVCH | PAC-01S | VISITE SEMESTRIELLE POMPE A CHALEUR AIR / EAU MAINTENANCE SEMESTRIELLE A FAIRE EN JUIN ET DECEMBRE. LA GAMME A REALISER DOIT ETRE CELLE DU MANUEL DE MAINTENANCE DU CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES -LE CERTIFICAT D’ETANCHEITE ( CERFA ) -L’ANALYSE D’HUILE COMMENTEE |  | Pompe à chaleur | PAC | Oui
CVCH | CCV-01S | VISITE SEMESTRIELLE COMMANDE CENTRALISEE CHAUFFAGE / CLIMATISATION LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES La réalisation de cette prestation doit être réalisée le même jour que la mise en fonction du chauffage ou de la clim . (_) mettre à jour la programmation journalière en fonction des saisons / horaires de fonctionnement et spécificités du site ( CF manuel d’exploitation du site ) (_) Vérification du bon fonctionnement des liaisons entre le poste de supervision GTB ( local 117) avec les terminaux. (_) Vérification des ordres d'autoristation de marche/arrêt (_) Vérification des asservissements maitre esclave |  | Commande Centralisée ventiloconvecteurs | CCV | Oui
CLEC | ETE-01S | VISITE SEMESTRIELLE ENTRETIEN TOITURE ET TERRASSES-TOITURE (-) Vérification et nettoyage des chéneaux, crapaudines, gouttières et entrées d'eaux pluviales (-) Enlèvement des mousses et herbes (-) Examen général des ouvrages d'étanchéité et de couvertures visibles (-) Contrôle de la sous face des ouvrages et détection d'éventuelles traces d'infiltration (y compris manipulation des faux plafonds des derniers niveaux) (-) Inspection de tous les ouvrages complémentaires et points singuliers tels que les souches, édicules, lanterneaux, ventilations, etc (-) Réfection localisée, si besoin (-) Travaux préventifs sur les parties usées ou qui risquent de présenter une défaillance avant la visite suivante (-) Ratissage de la protection par gravillons (-) Enlèvement et évacuation des déchets (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Toiture-terrasse | TET | Oui
CFO | CRP-01A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATION FIXES ELECTRIQUES (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques brefing. Celui qui accompagne doit être le référent dans le domaine concerné et être en capacité de comprendre les observations relevées. Quand l'obs peut être levée immédiatement par le technicien , elle doit l'être |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
APE | CRP-03A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL ASCENSEURS ET MONTE CHARGES (_)Le technicien accompagnant doit avoir les qualifications professionnel permettant tous les démontages / remontages / manœuvres demandés par le contrôleur technique (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à contrôler |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PAU | CRP-04S | CONTROLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIEL PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES (_)Le technicien accompagnant doit avoir les qualifications professionnel permettant tous les démontages / remontages / manœuvres demandés par le contrôleur technique (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à controler |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CVC | CRP-05A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL AERATION, ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL (_) Accompagnement et assistance du controleur sur site |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PLO | CRP-10A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL DISCONNECTEURS (_) accompagnement du contrôleur reglementaire |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFO | CTP-11A | CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL THERMOGRAPHIE (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFO | CTP-12A | CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL EFFET CORONA (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PLO | CTP-14S | CONTROLE TECHNIQUE SEMESTRIEL POTABILITE DES FONTAINES A EAU SUR RESEAU EAU DE VILLE (_) avant la venue du controleur, procéder à une desinfection systematique du bec de distribution (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CVCH | AEG-01A | VISITE ANNUELLE ARMOIRES EAU GLACEE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Resserage de tous les contacteurs electriques (_) Baisser le disjoncteur QF1 pour tester la remontée d'alarme du défaut débit d'air" Batterie Froide : (_) Redressage des ailettes au peigne si nécessaire si besoin est (_) Vérification de la propreté à l'intérieur des caissons (_) Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent Ventilateur de Soufflage : (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification de l'encrassement ventilateur (_) Dépoussiérage des turbines et des volutes de ventilateurs (_) Contrôle des systèmes (plots?) anti vibratil Contrôle moteur : (_) Contrôle de l'état de la boîte à bornes électriques (resserrage des connexions, câblerie) (_) Vérification des protections (fusibles - thermiques) et réglage des intensités de relais thermiques (_) Contrôle d'isolement Batterie Froide : (_) Vérification des températures et des pressions des fluides en amont et aval des batteries (vannes ouvertes à 100 %) Régulation : (_) Vérifier bon fonctionnement vanne 3 voies : Ouvrir les 2 trappes d’accès ( droite et gauche ) pour avoir la visu sur les 2 servomoteurs Baisser la consignes de température de l’armoire Visualiser l’augmentation du % d’ouverture de la régul ( dans l'armoire et sur la GTB ) qui doit aller à 100% Augmenter la consigne de température de l'armoire Visualiser l’augmentation du % de fermeture de la régul ( dans l'armoire et sur la GTB ) qui doit aller à 0% Etalonnage de la sonde de température de reprise de l'armoire et de la sonde de température d'ambiance dans la salle S’assurer en même temps de la bonne ouverture des servomoteurs. Remettre la consigne à son point initial et refermer les trappes. (_) Contrôle consignes et température Si Présence Humidificateur Vapeur : (_) Vidange de l'ensemble (_) Détartrage de la rampe de distribution (rampe, tuyauterie) (_) Vérification de l'écoulement des condensats (_) Dépose du ou des cylindres et des têtes de chauffe (résistances) (_) remplacement du bol humidificateur ( Serie A00359863 de Vertiv .code 141092 ) (_) Nettoyage et détartrage de la vanne de vidange (_) Remise en place du ou des cylindres (_) Vérifier présence document et plans techniques (_) Vérification absence de fuites et remplacement joint si besoin (_) Essai de bon fonctionnement (_) Vérification des reports défaut (_) Contrôle paramétrage régulateur et sécurité (_) Essai de la bonne reprise d'un réseau ( N°1 ou N°2) en cas de panne d'un des 2 réseaux : vérification de la bonne ouverture de la vanne de chacune réseau (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Armoire d'eau glacée | AEG | Oui
CVCH | GFR-01S | VISITE SEMESTRIELLE GROUPE DE PRODUCTION EAU GLACEE MAINTENANCE SEMESTRIELLE A FAIRE EN JUIN ET DECEMBRE. LA GAMME A REALISER DOIT ETRE CELLE DU MANUEL DE MAINTENANCE DU CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES -LE CERTIFICAT D’ETANCHEITE ( CERFA ) -L’ANALYSE D’HUILE COMMENTEE GROUPE DE PRODUCTION : NETTOYAGE DES CONDENSEURS EN MËME TEMPS QUE LA MAINTENANCE. (_) MAINTENANCE SELON LA GAMME CONSTRUCTEUR ISSUE DU DOE DE LA MACHINE. (_) Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène (= absence d’incondensables) (_) Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité et mise en place de l'étiquette d'attestation de contrôle. (_) Analyse d’huile ( DPH) commentée et accompagnée des recommandations détaillées . |  | Groupe froid | GFR | Oui
CVCH | VCO-01A | VISITE ANNUELLE VENTILO-CONVECTEURS - (_) Contrôle électrique (_) Nettoyage et vérification batteries (_) Nettoyage turbine et moteur (_) Vérification de fonctionnement de la vanne de régulation (_) manœuvre des vannes d’isolement (_) Sur le poste de supervision GTB ( local 117) : Contrôle des paramètres de régulation et des autorisations ( mode ventilation seule, été/hiver, mode eco / semi confort / confort) selon le manuel d'exploitation (_) Vérification évacuation des condensats (_) Vérification étanchéité (_) Remplacement du filtre ou nettoyage si synthetique (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Ventilo convecteurs en allège | VCO / VCA | Oui
ECFA | DIN-01A | VISITE ANNUELLE DETECTION INTRUSION : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification de la ligne de secours : débrancher la ligne analogique ( fil bleu ou blanc en haut à gauche de l'armoire ACE68) et s'assurer auprès du telesurveilleur que la reprise est bien effectuée ( Action à réaliser avec le gestionnaire immobilier CNAM) par la carte SIM ( N° 06 62 17 63 32 ) de secours (_) Vérification des lignes de protection (_) Contrôle des tensions (_) Contrôle des logiciels (_) Vérification de l'équipement de supervision (_) Essais de fonctionnement des messages : en commande en signalisation (_) Vérification et nettoyage de l'imprimante (_) Contrôle des alimentations des modules déportés (_) Resserrage des connexions de l'ensemble. (_) Vérification et réglage de la sensibilité des détecteurs (_) Vérification des contacteurs magnétiques ( fenêtre, portes, etc.....) SI PRESENCE DE BARRIERES INFRAROUGE: (_) Nettoyage des cellules des Barrières InfraRouges (_) Reglage des cellules de detection (_) Essai de bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detection anti Intrusion | DIN | Oui
ECFA | GTB-01A | VISITE SEMESTRIELLE GTB 1 visite Prestation de Maintenance Préventive d’une journée par an sur site. Prestation de Maintenance Préventive assurée par un technicien expert de chez Siemens qui effectue une inspection périodique des matériels, logiciels, programmes applicatifs et équipements de la GTB La prestation est réalisée sur la base des matériels définis suivants et selon les Gammes de Maintenance Constructeur qui relèvent du domaine d’expertise exclusive de SIEMENS S.A.S. : Niveau gestion : • Logiciel SIEMENS Desigo CC ( site ID 42345 ) • Installé sur 2 serveurs DELL POWEREDGE • 1 PC d’exploitation DELL Niveau automation : Matériel intégré dans le service part line pour livraison sous 24 h en cas de besoin 1 ARMOIRE LT 004 GTC 1 composée de : - 1 UTL DESIGO PXC100ED AS03 avec TX I/O - 1 UTL DESIGO PXC100ED AS05 avec TX I/O - 1 UTL DESIGO PXC 00 U OP01 - 1 Routeur PXG3L BNRN01+ 66 DXR2M09 101A + QMX3P34 - 1 Routeur PXG3L BNRN02+ 10 DXR2M09 101A + QMX3P34 - 1Régulateur de fonctions centrales DXR2 E18 101A - 1IHM PXM 50E 1 ARMOIRE LT 004 GTC 2 composée de : - 1 UTL DESIGO PXC100ED AS04 avec TX I/O 1 ARMOIRE LT 112 composée de : - 1 UTL DESIGO PXC50ED AS01 avec TX I/O - 1 UTL DESIGO PXC 00 U OP03 1 ARMOIRE LT 011 composée de : - 1 UTL DESIGO PXC100ED AS02 avec TX I/O - 1 BARRE BUS ARMOIRE LT126 avec TX I/O - 1 UTL DESIGO PXC 00 U OP02 Le technicien expert SIEMENS S.A.S procède aux prestations de : • Inspection visuelle • Tests fonctionnels et de performance • Opération de maintenance et entretien • Sauvegarde des données • Délivrance d’un rapport d’intervention avec détail des opérations effectuées | Gamme reprenant le contrat signé entre la CNAM et SIEMENS annuellement sauf pour l'Up Date de la version logiciel qui reste à la charge de la CNAM | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | Remontée d'alarme | Oui
ECFA | GTB-02A | VISITE SEMESTRIELLE GTB ASSISTANCE OPERATIONNELLE : Prestation d’une 1 journée complémentaire par an sur site avec un technicien SIEMENS  Aide, conseils et instructions à la conduite et l’exploitation de vos systèmes  Conseils sur un plan d’optimisation des installations techniques et leur fonctionnement  Modifications de programmes et imageries  Délivrance d’un rapport d’intervention avec détail des opérations effectuées | Gamme reprenant le contrat signé entre la CNAM et SIEMENS annuellement | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | Remontée d'alarme | Oui
ECFO | TGB-01A | VISITE ANNUELLE EPI DANS TGBT / LOCAL HAUTE TENSION S'assurer de la présence de tous les équipements de protection individuels, leur état général et leur bon fonctionnement : (_) Des deux casques avec visière (_) Tabouret isolant (_) Perche de sécurité/sauvetage (_) Perche de présence tension (_) Gants d'isolation : gants minimum de catégorie 3 et de moins de 3 ans par rapport à la date de fabrication indiquée sur le gant. Si plus de 3 ans procéder au remplacement. (_) B.A.P.I. : fonctionnement et autonomie de l'appareil débranché de la prise de recharge (_) Outils de manœuvre à la consignation du poste (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGB | Oui
ECFO | TGB-02A | VISITE BIENNALE TGBT : L'entretien des cellules , TGBT et cellules BT de chacunes des voies doivent être fait par le constructeur de celle-ci ( maintenance niveau 4 ) SE RAPPROCHER DU GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAM POUR CONNAITRE LA DATE DE LA COUPURE ELECTRIQUE A faire le jour de la coupure : (_) S'assurer que toutes les personnes pénétrant dans le TGBT possèdent l'habilitation électrique adéquate. (_) Avant la coupure, faire procéder par le controleur reglementaire à la vérification de bon fonctionnement des différentiels 30 milliampères (_) Test des Arrêts d'Urgence de chacune des voies electiques ( voie A et B ) (_) Avant la coupure, procéder à la percussion des arrêts d'urgence des tableaux divisionnaires (_) Avant la coupure, procéder à la vérification de bon fonctionnement, si présents, des PASA et de leurs batteries (_)30 minutes après la coupure : s'assurer que les batteries des controles d'accès et des portes automatiques servant d'issue de secours sont bien opérationnelles (_)45 minutes après la coupure, s'assurer du bon fonctionnement des BAES (_) Créer un OT pour l'analyse diélectrique ( l'OT portera le libellé " analyse diélectrique") qui est à réaliser si transformateur immergé. CELLULE HAUTE TENSION: (_) contrôle de la présence et de l'état du matériel de sécurité (_) contrôle des voyants de présence de tension (_) suivi de la procédure de consignation et déconsignation (_) contrôle du serrage des câbles (_) dépoussiérage général et nettoyage des contacts (_) graissage des articulations mécaniques (_) contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et dispositifs de verrouillage mécanique TRANSFORMATEUR: (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Vérification de l'aspect extérieur, de l'étanchéité des joints, recherche de fuites de diélectrique (_) Dépoussiérage ou nettoyage (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Contrôle de la température en régime normal (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Pour les transformateurs immergés, test de la protection, prélèvement pour analyse diélectrique et dosage du méthanol et de l'éthanol (= traceur de dégradation prématurée des papiers ), contrôle des dispositifs de rétention et absence de fuite (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! | re | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGB | Oui
ECFO | OND-01A | VISITE ANNUELLE ONDULEUR L'entretien des onduleurs doit être fait par le constructeur de celle-ci ( maintenance niveau 4 ). Lors de cette maintenance, devra être effectuée par le Multimainteur ou son Sous-Traitant une prise de mesure des valeurs et un resserrage du transformateur d'isolement. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Faire fonctionner chaque groupe electrogene pour vérifier l'impact sur l'onduleur ( fréquence / tension / intensité ) (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Onduleur | OND | Oui
ECFO | GEL-01M | VISITE MENSUELLE ESSAI GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION LA PROCEDURE DUMENT RENSEIGNEE DE TEST EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE CONCERNE ( voir classeur d'exploitation) . LES ESSAIS ONT LIEU LE 1ER MERCREDI DU MOIS A 09H00 AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS. L'organIsation des essais est la suivante : Les mois PAIRS, essai du GEL01 Les mois IMPAIRS, essai du GEL02 Les mois de janvier et juillet, essai du GEL 01 avec coupure au départ des cellules electriques. Les mois de mars et octobre, essai du GEL 02 avec coupure au départ des cellules electriques. | Gamme prévue avec une coupure trimestrielle au niveau des cellules d'arrivée | Groupe electrogene | GEL | Oui
ECFO | GEL-01S | VISITE SEMESTRIELLE GROUPE ELECTROGENE LA MAINTENANCE DOIT ËTRE ASSUREE PAR UNE SOCIETE SPECIALISEE EN MAINTENANCE DE GROUPES ELECTROGENE AU PRINTEMPS, MAINTENANCE ELECTRIQUE A L AUTONME, MAINTENANCE MECANIQUE DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Groupe electrogene | GEL | Oui
CFO | GEL-02A | VISITE ANNUELLE ANALYSE LIQUIDE REFROIDISSEMENT GROUPES ELECTROGENES (_) Analyse de la qualité du liquide de refroidissement si le liquide a plus de 3 ans Joindre le rapport d'analyse à L'OT |  | GEL | GEL | Oui
CFO | GEL-03A | VISITE ANNUELLE ANALYSE CARBURANT GROUPES ELECTROGENES (_) Analyse de la qualité du carburant des cuves des groupes electrogènes par un distributeur de produit pétrolier |  | GEL | GEL | Oui
CFO | INV-01A | VISITE ANNUELLE TEST INVERSEUR DE SOURCE (_) Maintenance constructeur des inverseurs : graissage, contrôle, maintenanxce préventive par le constructeur (_) Essai de bon fonctionnement des inverseurs de sources sur le site en abaissant le disjoncteur alimentant la voie active de l'inverseur concerné : Inverseur des AEG salle 003 Inverseur des AEG salle 112 Inverseur en LT 011 ( TGBT V1) |  | ACE | ACE | Oui
CFO | PAU-01S | VISITE SEMESTRIELLE PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES : (_) Maintenance semestrielle reglementaire (_) Vérification de la conformité au code du travail et Norme NFP962 (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Portes et portails Automatiques | BLE/PAU/PBA/PPB/PPC/PSR/PTA/RGM/ | Oui
PLO | PHY-01A | VISITE ANNUELLE ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE SUR RESEAU EAU GLACEE / RESEAU EAU DE CHAUFFAGE Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_)le réseau eau glacée 03PLO/RES EGL01 du groupe froid 01: indiquer point de prélèvement (_)le réseau eau glacée 03PLO/RES EGL02 du groupe froid 02 :indiquer point de prélèvement (_)le réseau eau de chauffage/glacée 03PLO/RES EGL03 de la PAC Confort : indiquer le point de prélèvement Ces analyses devront être commentées par le laboratoire d'analyse qui devra aussi indiquer les valeurs de référence indiquées au manuel d'exploitation et les préconisations pour atteindre ces valeurs de référence RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où les valeurs relevées sont conformes, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : ""Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conforme au bon fonctionnement de l'installation"" Paramètres à analyser: (_) Aspect, coloration (_) Conductivité (µS/cm) (_) pH (_) Dureté (°f) (_) Calcium(°f) (_) Magnésium (°f) (_) Sodium ( mg/l) (_) Potassium ( mg/l) (_) Titre alcalimetrique (°f) (_) Titre alcalimetrique complet (°f) (_) Chlorure (°f) (_) Sulfates (mg/l) (_) Nitrate (mg/l) (_) Silicium exprimé en SIO2 (mg/l) (_) Phosphore exprimé en P205 (mg/l) (_) Phosphore exprimé en P04 V (_) Fer (mg/l) (_) Cuivre (mg/l) (_) Zinc (mg/l) (_) Aluminium (mg/l) (_) Manganèse (mg/l) (_) Molybdène (mg/l) (_) Molybdène exprimé en Mo04 (mg/l) (_) Aspect des MES (_) Matières en suspension EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
PCUI | LEG-01A | VISITE ANNUELLE RECHERCHE DE LEGIONNELLA Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) Une des douches du site en choisissant celle qui est la plus éloignée du chauffe-eau : indiquer le point de prélèvement Cette analyse devra être commentée par le laboratoire d'analyse RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où l’analyse est conforme, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-04A | MISE HORS GEL ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Mise hors gel des robinets de puisage sur le site en prévision de l'hiver : (_) robinet local groupe froid ( dans l'herbe entre le local et le camdelabre) : fermeture de la vanne sous un des 3 tampons se trouvant devant la fenetre du refectoire dans l'herbe (_) robinet sous fenetre du bureau 1114 : fermeture de la vanne dans le local groupe electrogene sur le mur devant la porte d'accès au local |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-05A | REMISE EN EAU ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Remise en eau des robinets de puisage sur le site à la sortie de l'hiver (_) robinet local groupe froid ( dans l'herbe entre le local et le camdelabre) : ouverture de la vanne sous un des 3 tampons se trouvant devant la fenetre du refectoire dans l'herbe (_) robinet sous fenetre du bureau 1114 : ouverture de la vanne dans le local groupe electrogene sur le mur devant la porte d'accès au local |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-01A | VISITE ANNUELLE DES RESEAUX D'EAU PLUVIALE (_) Nettoyage de tous les caniveaux intérieur et extérieur (_) Vérfication du bon écoulement |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | REL-01A | VISITE SEMESTRIELLE POSTE DE RELEVAGE ( y compris fosse, pompes, flotteurs, canalisation de refoulement, clapet anti-retour, panier à grille, crepine, accessoires de manutention, coffret de commande et tout équipement associé ) : (_) Vérification des alarmes si existante (_) Nettoyage du panier ou crepine (_) Nettoyage de la fosse (_) Réglage des niveaux de flotteur et de déclenchement de pompes (_) Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes (_) Contrôle de l'évent si présent (_) Vérification du coffret de commande (_) Contrôle des intensités absorbées et isolement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Relevage | REL | Oui
PLOM | RES-02A | VISITE ANNUELLE ENSEMBLE RESEAU EAU GLACEE / BOUCLE DE DRY / DE CHAUFFFAGE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D’INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : Cette gamme de maintenance annuelle sous-entend la vérification de tout équipement (non exhaustif) associé aux réseaux Tous ballons de tampon stockage associés : (_) Contrôle général (_) Vérification absence de fuite (_) Vérification du bon état de la jaquette de protection et d’isolation thermique (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification température de stockage (_) Vérification soupape de sécurité / purgeur automatique associés (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement et de chasse (_) Procéder à une chasse rapide (_) Vérification du bon raccordement de la vidange ballon au tout à l’égout Toutes pompes de circulation/recyclage/bouclage associées : (_) Contrôle général (_) Vérification absence de fuite (_) Vérification de la bonne Hauteur Manométrique Totale et relever des pressions (_) Vérification du bon réglage de vitesse de circulation (_) Contrôle et relevé des intensités (_) Vérification du bon réglage de commande de permutation de pompe en cas de panne ou selon cycle de fonctionnement (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification température de stockage (_) Vérification soupape de sécurité / purgeur automatique associés (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous vases d’expansion associés : (_) Contrôle général (_) Contrôle visuel des soupapes (_) Contrôle de pression : indiquer dans le compte rendu les pressions relevées sur chaque vase d'expansion (_) Vérification du fonctionnement du compresseur éventuel (_) Appoint d'azote si nécessaire (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Toutes pompes doseuse d’injection de traitement d’eau associées : (_) Contrôle général (_) Vérification présence tension (_) Réglage du vernier (_) Démontage et nettoyage crépine d'aspiration (_) Vérification du bon dosage d’injection de produits (_) Vérification de la propreté du bac et vérification des différents raccords (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous compteurs volumétrique d’appoint remplissage réseau et sous-comptage associés : (_) Contrôle général (_) Relever les index de consommation (_) Vérification du bon fonctionnement des équipements permettant le comptage (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous compteurs calorimétriques et sous-comptage associés : (_) Contrôle général (_) Relever les index de consommation (_) Vérification du bon fonctionnement des équipements permettant le comptage (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous autres équipements associés aux réseaux : (_) Contrôle général (_) Vérification du bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | DET-01A | VISITE ANNUELLE DETECTEUR DE FUITE D'EAU (_) Test de bon fonctionnement de la centrale de detection de fuite en appuyant sur le coffret de commande sur auto test. (_) Vérification de la bonne remontée d'alarme vers la GTC et éventuellement telesurveilleur ( remontée à vérifier avec gestionnaire CNAM ) (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detecteur | DFU | Oui
PLOM | PBO-01T | VISITE TRIMESTRIELLE POT A BOUE Tous pots à boues / filtre magnétique associés : (_) Contrôle général (_) Vérification de bon fonctionnement de la pompe associée (_) Vérification de bon fonctionnement général du pot à boues (_) en cas de filtre, changement systématique de celui-ci (_) Relever des pertes de charges (_) Nettoyage systématique des bougies magnétiques (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement |  | Pot à boues | PBO | Oui
PLOM | PDO-01A | VISITE ANNUELLE POMPE DOSEUSE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Contrôle de bon fonctionnement et relevés des diverses valeurs utiles de la pompe doseuse selon les prescriptions minimales constructeurs, règlementaires et selon l’usage de l’équipement. En tout état de cause il sera réalisé à minima les points suivants : (_) Contrôle de l’état général (_) Contrôle du type de produit dans le reservoir d’injection. Vérifier que celui-ci est en bonne adéquation avec la prescription de traitement issu de l’analyse physicochimique. (_) Contrôle du niveau produit dans le reservoir d’injection (_) Contrôle des consommations : nombre de litres de produit injecté par M3 d’eau (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Pompe doseuse | PDO | Oui
PLOM | ADO-01A | VISITE ANNUELLE TRAITEMENT EAU -ADOUCISSEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Contrôle de bon fonctionnement et relevés des diverses valeurs utiles de l’ensemble de l’installation d’adoucissement et des équipements associés selon les prescriptions minimales constructeurs, règlementaires et selon l’usage de l’équipement. En tout état de cause il sera réalisé à minima les points suivants : (_) Contrôle du niveau de sel (_) Contrôle du niveau de saumur (_) Contrôle des consommations entre cycles de régénération (_) Mesures et relevés des valeurs amont et aval (après mélange eau brute/eau adoucie) de la dureté de l’eau et du potentiel hydrogène (_) Nettoyage et désinfection de l’ensemble de l’installation d’adoucissement (_) Vérification de l’état de la résine (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Adoucisseur | ADO | Oui
PLOM | VAN-01A | Manœuvre de toutes les vannes des réseaux : Réseau eau de ville Réseau eau PAC Confort Réseau eau glacée Process 01 Réseau eau glacée Process 02 |  | réseau | RES | Oui
PLOM | SEA-01A | VISITE ANNUELLE STOP EAU (_) Test de bon fonctionnement de lamise en route de l'electrovanne de coupure de l'arrivée d'eau (_) Vérification de la bonne programmation de l'horloge de commande ( electrovanne doit être fermée la semaine de 21H00 à 06H30 et du vendredi 21H00 au lundi 06H30) (_) Manoeuvre des vannes du by pass (_) Vérification du bon fonctionnement du bouton de relance ( = marche forcée durant 01H00 durant période de fermeture) METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_)SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detecteur de fuite | DFU | Oui
ROND | RON-01H | RONDE TECHNIQUE HEBDOMADAIRE Sécurité (_) Contrôle de l'aspect général des Locaux et de l'équipement (_) Respecter les consignes de sécurité, Port des équipements de protection individuel (Casques, Gants, Lunettes, Masques, chaussures de sécurité) et collective (balisage des zones de travail) (_) Vérifier l'absence défaut SSI (_) Contrôle de l'aspect général de la trappe désenfumage (_) Contrôle de la présence des extincteurs à leur emplacement indiqué par la signalétique adéquate (_) Fonctionnement de l’éclairage dans chaque local technique : indiquer les locaux dans lesquels des sources lumineuses ont été changées : GTC : (_) Effectuer une supervision complétée de la GTB/GTC. – liste des défauts à joindre dans le bon d’intervention (_) Contrôler les températures et l'hygrométrie des salles serveurs • Sous-sol : Salle N° 002 : température : _____ °C, hygrométrie : ____ % • RDC : Salle N° 101 : température : _____ °C, hygrométrie : ____ % • RDC : Salle N° 102 : température : _____ °C, hygrométrie : ____ % • RDC : Salle N° 113 : température : _____ °C, hygrométrie : ____ % • Température Extérieure : _____°C LOCAL EXTERIEUR GROUPE ELECTROGENE 02 : (_) Vérifier l’absence de défaut sur banc de commande (_) Vérifier que le groupe est en mode Auto LOCAL EXTERIEUR GROUPES FROID : (_) Faire ronde de sécurité et vérifier absence défaut sur les groupes. • GF1 : o T1 : Température d’air à l’entrée du condenseur : ____ °C o T2 : Température d’air à la sortie du condenseur : ____ °C o T3 : Température d’eau à l’entrée de l’évaporateur : ____ °C o T4 : Température d’eau à la sortie de l’évaporateur : ____ °C o T7 : Circuit 1 : HP =____ B / ____ °C BP = ____ B / ____ °C Circuit 2 : HP =____ B / ____ °C BP = ____ B / ____ °C o CONCLUSION : FONCTIONNEMENT : NORMAL/ANORMAL ? o ACTION CORRECTIVE A PRENDRE : __________________ • GF2 : o T1 : Température d’air à l’entrée du condenseur : ____ °C o T2 : Température d’air à la sortie du condenseur : ____ °C o T3 : Température d’eau à l’entrée de l’évaporateur : ____ °C o T4 : Température d’eau à la sortie de l’évaporateur : ____ °C o T7 : Circuit 1 : HP =____ B / ____ °C BP = ____ B / ____ °C Circuit 2 : HP =____ B / ____ °C BP = ____ B / ____ °C o CONCLUSION : FONCTIONNEMENT : NORMAL/ANORMAL ? o ACTION CORRECTIVE A PRENDRE : __________________ • PAC CONFORT : MODE : CHAUD ou FROID ou ARRET (entourer le mode actuel ) o T1 : Température d’air à l’entrée de l’évaporateur : ____ °C o T2 : Température d’air à la sortie de l’évaporateur : ____ °C o T3 : Température d’eau à l’entrée du condenseur : ____ °C o T4 : Température d’eau à la sortie du condenseur : ____ °C o T7 : Circuit 1 : HP =____ B / ____ °C BP = ____ B / ____ °C Circuit 2 : HP =____ B / ____ °C BP = ____ B / ____ °C o CONCLUSION : FONCTIONNEMENT : NORMAL/ANORMAL ? o ACTION CORRECTIVE A PRENDRE : __________________ LOCAL LT 001 ( TGBT V2 et onduleur V2) : (_) Vérifier l'absence défaut sur l’onduleur • charges en % sur les phases : P1 : ___%, P2 : ___% P3 : ___% • Autonomie en charge annoncée par l’onduleur : ______ Minutes (_) Vérifier l'absence défaut sur la supervision des batteries (PC en LT 003 ) (_) Vérifier l'état général du local (présence eau, cartons, etc..) EN CAS DE DOUTE OU DE DEFAUT, PREVENIR IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAM ET CONTACTER IMMEDIATEMENT LA HOT LINE SCHNEIDER ( 0810102424 ) LOCAL LT 010 ( onduleur V1) : (_) Vérifier l'absence défaut sur l’onduleur • charges en % sur les phases : P1 : ___%, P2 : ___% P3 : ___% • Autonomie en charge annoncée par l’onduleur : ______ Minutes (_) Vérifier l'absence défaut sur la supervision des batteries (PC en LT 010 bis ) (_) Vérifier l'état général du local (présence eau, cartons, etc..) EN CAS DE DOUTE OU DE DEFAUT, PREVENIR IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAM ET CONTACTER IMMEDIATEMENT LA HOT LINE SCHNEIDER ( 0810102424 ) LOCAL LT 011 ( TGBT V1 ): (_) Contrôle des arrivées TGBT (Présence tension) – test des voyants (_) (_) Contrôle des positions des départs TGBT (Disjoncteurs tous fermées sauf réserves) LOCAL LT 012 ( Local transfo) : (_) Contrôle de la présence tension sur la cellule (protection transfo) (_) Absence de défaut (_) Présence des gants, tabouret, perche, tapis et protection faciale LOCAL LT 009 ( Groupe electrogene 01 ) : (_) Faire ronde de sécurité et vérifier absence défaut sur groupe. (_) Contrôle des pompes de relevage (_)Vérifier l'état du local (ex : présence eau, cartons,..). LOCAL LT 004 ( sous station ) : (_) Contrôle du bon fonctionnement de l'adoucisseur, niveau de sel et de saumure : (_) Contrôle du bon fonctionnement des pompes doseuses : (_) Contrôle de l'absence de défaut sur les armoires : (_) Contrôle pompes réseaux distributions : (_) Contrôle pressions de fonctionnement : Circuit secondaire 1 : : ___B Circuit secondaire 2 : ___B Circuit secondaire confort : ___B (_) Vérifier l'absence de fuites (_) Vérifier l'état général du local • FILTRE A POCHE CIRCUIT 1 : o Pression entrée = ____ B o Pression sortie = ____ B • FILTRE A POCHE CIRCUIT 2 : o Pression entrée = ____ B o Pression sortie = ____ B • FILTRE A POCHE CIRCUIT CONFORT : o Pression entrée = ____ B o Pression sortie = ____ B • PAC RECUPERATION : (relevés à faire seulement durant la saison de chauffe) (_) Contrôle absence de défaut. (_) Contrôle bon fonctionnement de la pompe du condenseur (PCI14) et de la pompe de l’évaporateur (PCI13). (Entre 17 et 20 m3/H) o T1 : Température d’eau à l’entrée du condenseur: ____ °C o T2 : Température d’eau à la sortie du condenseur: ____ °C o T3 : Température d’eau à l’entrée de l’évaporateur : ____ °C o T4 : Température d’eau à la sortie de l’évaporateur : ____ °C o T7 : Circuit 1 : HP =____ B / ____ °C BP = ____ B / ____ °C Circuit 2 : HP =____ B / ____ °C BP = ____ B / ____ °C o CONCLUSION : FONCTIONNEMENT : NORMAL/ANORMAL ? o ACTION CORRECTIVE A PRENDRE : __________________ (_) Si changement P.D.R, Emettre un OT Correctif | Gamme mise à jour suite recetpion GFR et PAC recup chaleur | Rondes | RON | Oui
ROND | BAU-01A | MAINTENANCE ANNUELLE REGLEMENTAIRE BLOCS AUTONOMES DE SECURITE (_) maintenance annuelle reglementaire de chaque BAES (_) Apposer l'étiquette attestant du contrôle SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI P.D.R EMETTRE OT CORRECTIF |  | Blocs Autonome de securite | BAU | Oui
SINC | ETI-01A | VISITE ANNUELLE EXTINCTEURS A POUDRE + EXTINCTEURS A PULVERISATION D'EAU + EXTINCTEURS CO2 (_) Vérification annuelle réglementaire METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Extincteurs | ETI | Oui
SINC | EAU-01S | VISITE SEMESTRIELLE EXTINCTION AUTOMATIQUE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification fonctionnelle du système d' extinction automatique à gaz. (_) Test d'étanchéité des locaux protégés. (_) Nettoyage des réseaux aspirants. METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ |  | Exctinction Automatique | EAU | Oui
SINC | EXU-01A | VISITE ANNUELLE EXUTOIRE DE FUMEES (_) Maintenance annuelle reglementaire exutoire de fumées selon norme NF S 61-933 METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Exutoires de fumée | EXU | Oui
SINC | SSI-01S | VISITE SEMESTRIELLE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Source d’alimentation électrique : (_) Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection. (_) Vérification des protections vis-à-vis du réseau. (_) Vérification des protections de la source secondaire. Vérification de la charge des batteries d’accumulateur constituant la source secondaire. (_) Surveillance du niveau du liquide et nettoyage des bornes des batteries d’accumulateur, selon les recommandations du constructeur. (_) Vérification du fonctionnement de la source auxiliaire. (_) Si nécessaire, remplacment de la pile constituant la source auxiliaire. Système de détection incendie : (_) Vérification et mise à l’heure des horloges (_) Contrôle des détecteurs ioniques à l’aide des perches et produits gazeux. (_) Vérification de l’état des batteries de la source secondaire. (_) Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) (_) Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin. (_) Vérification du bon état des cables. (_) Vérification des connections et borniers, resserage. (_) Vérification de l’UGA ( Unité de Gestion des Alarmes) , des déclencheurs et dispositifs de commandes. (_) Vérification des detecteurs infrarouges. (_) Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs. Centrale de mise en sécurité incendie : (_) Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble (_) Essai réception information unités déportées. (_) Essais dérangement. (_) Essais alarme feu. (_) Essais des signalisations lumineuses et sonores. (_) Contrôle de la source d’alimentation d’autonome. (_) Nettoyage général. (_) Resserrage des connections (_) Test des interfaces. (_) Test des lampes. (_) Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores. (_) Vérification de la tension secteur. (_) Vérification de la source secondaire batterie. (_) Vérification des tensions internes. (_) Vérification de l’état général, du positionnement, de la qualité de la fixation. (_) Essai des dispositifs de commande. (_) Détecteurs : dépoussièrage/ remplacement de 25% du parc / vérification du bon fonctionnement des indicateurs d’action / vérification de la correspondance des zones de detection avec repérage sur la centrale / vérification du report de dérangement en retirant un detecteur par zone. Vérification des détecteurs : (_) Détecteur de température : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur de fumées : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur optique linéaire de fumées : nettoyage des cellules d’émission et de réception / vérification de la tolérance des alignements suivants les données constructeurs / procéder si nécessaire au réglage de l’alignement / vérification du niveau de performance par mise en ½uvre d’un foyer type de référence. (_) Système de détection multi ponctuel : vérification des ouvertures de prélèvement, nettoyage des orifices encrassés / vérification de la tuyauterie de prélèvement / vérification du débit d’air selon les données constructeurs / vérification de l’état du ventilateur aspirateur / vérification de la tension de la courroie et remplacement si nécessaire / vérification du niveau de performance par mise en oeuvre d’un foyer type de référence (_) Déclencheur manuel : essai de fonctionnement / contrôle des ancrages de fixation / identification des déclencheurs dont la membrane ou la glace à briser sont à remplacer et remplacement. (_) Câblage et lignes de détecteur : vérification des isolements et de la valeur des tensions et courants selon les données des constructeurs / simulations de dérangements ( court-circuit, coupure, dépose puis repose d’un detecteur) et vérification de la bonne signalisation des dérangments sur le tableau / Vérification visuelle de l’état des cables placés dans les cheminements principaux accessibles / vérification par sondage, tous les 15 mètres, dans les zones ayant fait l’objet de travaux depuis la dernière visite de maintenance préventive / Identification de la présence de pertubation de type électromagnétique ayant pu être installés depuis la dernière visite de maintenance préventive. (_) Diffuseur sonore : essai de fonctionnement. Essai de l'asservissement des équipements suivants : (_) Liberation des portes sous controle d'accès et asservis au SSI (_) Délenchement des moteurs de désemfumage (_) Déclenchement des clapets coupe feu METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Système de détection incendie / mise en sécurité | SAI | Oui
DIV | FON-01A | VISITE ANNUELLE FONTAINE A EAU SUR RESEAU EAU DE VILLE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Désinfection des circuits d’eau : 1. Couper l’arrivée d’eau et appuyer sur les boutons de distribution pour retirer la pression d’eau. 2. Déconnecter le filtre. Mettre une dose de bactericide dans le doseur Filtropure. 3. Connecter le doseur à la place du filtre. 4. Brancher la fontaine. Ouvrir l’arrivée d’eau et faites circuler l’eau dans les tuyaux. 5. Laisser agir 5 min, puis procéder à une vidange des tuyaux afin d’éliminer toute traces de produits. (_) Utiliser une bandelette de tests pour s’assurer que l’eau soit parfaitement saine. (_ )Changement du filtre à eau La fontaine est équipée d’un filtre Filtropure® Triple Action 5000 en option. Un voyant lumineux s’allume lorsque celui-ci doit être changé (cette procédure s’applique même si le voyant ne s’est pas encore allumé): 1. Fermer l’arrivée d’eau et appuyer sur le bouton eau froide afin d’enlever la pression d’eau. 2. Débrancher la fontaine, retirer le bac de trop plein , dévisser la vis fixant la façade et enlever la façade. 3. Déconnecter le filtre et remplacer-le filtre (voir procédure page 6 du manuel de maintenance). 4. Ouvrir l’arrivée d’eau, brancher la fontaine. Lorsque la fontaine est mise sous tension, les 2 voyants clignotent. Le voyant du filtre est toujours allumé. 5. Appuyer sur le bouton Reset, le voyant de droite Filtre s’allume, puis s’éteint : la carte est réinitialisée. Si le voyant ne s’éteint pas (pour les fontaines dont le n° de série commence par 1306 à 1510): 6. Appuyer à nouveau sur Reset et le maintenir enfoncé pour atteindre le mode Temporisation. 7. Les 2 voyants (bac et fi ltre) clignotent, puis s’éteignent: maintenir Reset enfoncé. 8. Les 2 voyants clignotent plus lentement (mode Programmation), relâcher le bouton reset. 9. Vous avez 7 secondes pour appuyer sur la touche de sélection Eau froide. 10. Le voyant Témoin du bac s’allume indiquant que la durée de vie du filtre est fixée à 5.000 litres. Pour passer à 10.000 litres, appuyer sur la touche de sélection Eau Froide (à droite sur tout types de claviers), le voyant témoin du bac s’éteint et le voyant témoin du filtre s’allume indiquant le passage à 10.000 litres. 11. Appuyer de nouveau sur Reset, le voyant fi ltre clignote pour valider le choix. La durée est programmée et la carte réinitialisée. 12. Remettre la façade, la vis et le bac récupérateur. Vérification générale 1. Contrôler le circuit d’eau et les étanchéités. 2. Vérifier et contrôler le groupe froid. 3. Contrôler la température de l’eau et procéder à un réglage si nécessaire. 4. Vérifier l’ensemble des boutons et fonctionnement général de la fontaine. METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ |  | Fontaine | FON | Oui
ECFA | CAC-01A | VISITE CONTROLE ACCES - Périodicité : 1 A VISITE ANNUELLE CONTROLE D ACCES : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES - Vérifier la bonne communication entre les différents éléments de l'installation - Vérifier que la sauvegarde des historiques est bien effectuée et exploitable en cas de besoin LES PLANS ET DOCUMENTS NECESSAIRES A CETTE MAINTENANCE SONT DANS LE CAHIER D EXPLOITATION DU SITE. (_)Contrôle de la centrale, des lecteurs, des serrures, des gâches, des ventouses et des commandes portails (_) Contrôle de la bonne remontée des alarmes si elle existe. (_)Contrôle de l’état de charge et de tension des batteries (_)Contrôle des transmissions téléphoniques de l’alarme si elles existent (_)Contrôle de serrage des connexions (_)Vérification des disjoncteurs d’alimentation (état et resserrage) (_)Lecture des codes défauts et effacement si existants, mise à jour et réglages divers (_)Remplacement des batteries tous les 4 ans (_)Rédaction d’un rapport de visite (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Contrôle accés | CAC | Oui
CVC | CRP-19Q | CONTROLE REGLEMENTAIRE QUINQUENNAL SYSTÈME THERMODYNAMIQUE (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui