## Liste Gammes Lot 6
Domaine | Nom de la Gamme (fréquence précisée par al derniére lettre : H pour hebdomadaire, M pour mensuel, T pour Trimestriel, S pour semestriel, A pour annuel sauf mention contraire dans la gamme) | Contenu de la gamme | Observations | Nom de la Famille d'équipement concernée | Code de la famille d'équipement en GMAO | LYON
APEL | ASC-01M | VISITE DES 6 SEMAINES ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Maintenance réglementaire SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Ascenseur | ASC | Oui
APEL | ASC-01A | VISITE ANNUELLE ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Maintenance réglementaire (_) Le contrôle annuel parachute devra être effectué à l'occasion du contrôle reglementaire en présence du contrôleur SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Ascenseur | ASC | Oui
CVCH | SPL-01A | VISITE ANNUELLE SPLITS-SYSTEM LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Unités intérieures: (_) Remplacement du filtre si media ou nettoyage si synthétique et nettoyage de l'ensemble de la cassette (_) Contrôle de l'évacuation de condensats et de la pompe si existante (_) Nettoyage du bac (_) Vérification de la bonne fixation de la cassette sur sa paroi de support (_) Contrôle de bon fonctionnement des régulations ( chaud/froid) avec réglage des points de consigne si nécessaire (_) Mesure de la température et de l'hygrométrie (_) Vérifications générale de bon fonctionnement Unités extérieures : (_) En juin Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Vérification de la bonne fixation de l’unité l’unité extérieur sur sa paroi de support (_) Vérification du bon état des silent bloc et tapis isolant. (_) Vérification de l’état de l’isolant sur les parties visibles (_) Mesure des intensités absorbées (_) Mesure de l'isolement Vérification des connexions et resserrage si nécessaire (_) Nettoyage des condenseurs à air : détartrage et dépoussiérage (_) Contrôle fonctionnement général (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Split System | SPL | Oui
CLEC | ETE-01S | VISITE SEMESTRIELLE ENTRETIEN TOITURE ET TERRASSES-TOITURE (-) Vérification et nettoyage des chéneaux, crapaudines, gouttières et entrées d'eaux pluviales (-) Enlèvement des mousses et herbes (-) Examen général des ouvrages d'étanchéité et de couvertures visibles (-) Contrôle de la sous face des ouvrages et détection d'éventuelles traces d'infiltration (y compris manipulation des faux plafonds des derniers niveaux) (-) Inspection de tous les ouvrages complémentaires et points singuliers tels que les souches, édicules, lanterneaux, ventilations, etc (-) Réfection localisée, si besoin (-) Travaux préventifs sur les parties usées ou qui risquent de présenter une défaillance avant la visite suivante (-) Ratissage de la protection par gravillons (-) Enlèvement et évacuation des déchets (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Toiture-terrasse | TET | Oui
CFO | CRP-01A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATION FIXES ELECTRIQUES (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques brefing. Celui qui accompagne doit être le référent dans le domaine concerné et être en capacité de comprendre les observations relevées. Quand l'obs peut être levée immédiatement par le technicien , elle doit l'être |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
APE | CRP-03A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL ASCENSEURS ET MONTE CHARGES (_)Le technicien accompagnant doit avoir les qualifications professionnel permettant tous les démontages / remontages / manœuvres demandés par le contrôleur technique (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à contrôler |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PAU | CRP-04S | CONTROLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIEL PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES (_)Le technicien accompagnant doit avoir les qualifications professionnel permettant tous les démontages / remontages / manœuvres demandés par le contrôleur technique (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à controler |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
DIV | CRP-09A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL PROTECTIONS INDIVIDUELLES (ligne vie, point ancrage) (_) Accompagenement du contrôleur réglementaire |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PLO | CRP-10A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL DISCONNECTEURS (_) accompagnement du contrôleur reglementaire |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFO | CTP-11A | CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL THERMOGRAPHIE (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PLO | CTP-14S | CONTROLE TECHNIQUE SEMESTRIEL POTABILITE DES FONTAINES A EAU SUR RESEAU EAU DE VILLE (_) avant la venue du controleur, procéder à une desinfection systematique du réseau interne à la fontaine et du bec de distribution (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
ECFA | DIN-01A | VISITE ANNUELLE DETECTION INTRUSION : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification des lignes de protection (_) Contrôle des tensions (_) Contrôle des logiciels (_) Vérification de l'équipement de supervision (_) Essais de fonctionnement des messages : en commande en signalisation (_) Vérification et nettoyage de l'imprimante (_) Contrôle des alimentations des modules déportés (_) Resserrage des connexions de l'ensemble. (_) Vérification et réglage de la sensibilité des détecteurs (_) Vérification des contacteurs magnétiques ( fenêtre, portes, etc.....) SI PRESENCE DE BARRIERES INFRAROUGE: (_) Nettoyage des cellules des Barrières InfraRouges (_) Reglage des cellules de detection (_) Essai de bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detection anti Intrusion | DIN | Oui
ECFA | GTB-01S | VISITE SEMESTRIELLE GTB N° de ligne : 06 50 33 81 38 (_) Vérification du bon fonctionnement de la remontée d’alarme des pompes de circulation en sous station : (_) Disjonction d’un des 4 disjoncteurs présents dans l’armoire électrique 06CFO/ACE ACE01 de la sous-station (_) S’assurer que la ligne de madame DAUD (06 68 58 13 21 ) reçoit bien le message d’alerte : « défaut sous station de chauffage CNAMTS Villeurbanne » (_) A la fin de l’essai, réenclencher le disjoncteur pour une remise en service (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | Remontée d'alarme | Oui
ECFO | OND-01A | VISITE ANNUELLE ONDULEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE (_) Dépoussiérage (_) Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé (_) Remplacement des pièces fatiguées ou défectueuses au besoin (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Vérification et mise à l'heure des horloges (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Contrôle des isolements (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Interrogation des compteurs et mémoires d'évènements (_) Vérification du parfait fonctionnement des afficheurs et témoins lumineux (_) Vérification de la ventilation naturelle ou forcée (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! |  | Onduleur | OND | Oui
PAUT | PAU-01S | VISITE SEMESTRIELLE PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES : (_) Maintenance semestrielle reglementaire (_) Vérification de la conformité au code du travail et Norme NFP962 (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Portes et portails Automatiques | BLE/PAU/PBA/PPB/PPC/PSR/PTA/RGM/ | Oui
PLOM | LEG-01A | VISITE ANNUELLE RECHERCHE DE LEGIONNELLA Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) Une des douches du site en choisissant celle qui est la plus éloignée du chauffe-eau : indiquer le point de prélèvement Cette analyse devra être commentée par le laboratoire d'analyse RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où l’analyse est conforme, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-04A | MISE HORS GEL ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Mise hors gel des robinets de puisage sur le site en prévision de l'hiver. |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-05A | REMISE EN EAU ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Remise en eau des robinets de puisage sur le site à la sortie de l'hiver |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | AAU-01A | MISE HORS GEL ARROSAGE AUTOMAT - Périodicité : 1 A (_)Mise hors gel de l'arrosage automatique (_)Vidange des canalisations avant la période hivernale |  | Arrosage Automatique | AAU | Oui
PLOM | AAU-02 | VISITE ARROSAGE AUTOMATIQUE - Périodicité : 1 A VISITE ANNUELLE ARROSAGE AUTOMATIQUE MISE EN SERVICE DE L'ARROSAGE AUTOMATIQUE A L' ARRIVEE DU PRINTEMPS. |  | Arrosage Automatique | AAU | Oui
PLOM | RES-01A | VISITE ANNUELLE DES RESEAUX D'EAU PLUVIALE (_) Récupérer le plan pour les emplacements des évacuations en terrasses auprès du gestionnaire immobilier local (_) Nettoyage de toutes les descentes d'eau pluviales au départ des différentes terrasses (_) Vérfication que les évacuations sont bien dégagées et du bon écoulement |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | SEA-01A | VISITE ANNUELLE STOP EAU (_) Test de bon fonctionnement de lamise en route de l'electrovanne de coupure de l'arrivée d'eau (_) Vérification de la bonne programmation de l'horloge de commande ( electrovanne doit être fermée la semaine de 21H00 à 06H30 et du vendredi 21H00 au lundi 06H30) (_) Manoeuvre des vannes du by pass (_) Vérification du bon fonctionnement du bouton de relance ( = marche forcée durant 01H00 durant période de fermeture) METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_)SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detecteur de fuite | DFU | Oui
ROND | RON-02M | RONDE MENSUELLE TECHNIQUES : Local onduleur : (_)Vérification absence défaut sur armoire électrique onduleur (_) Vérification du fonctionnement et absence défaut de l'onduleur Tableaux divisionnaires R-1,RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5,R+6 : (_) Vérification absence défaut sur armoire électrique Centrale SSI / Centrale Intrusion /Contrôle-accès : (_) Vérification absence défaut Sanitaire RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 : (_) Vérification absence de fuite sur le sanitaire et les éviers. (_)Vérification chasse d'eau et siphon de sol (_) Vérification des mousseurs (remplacement si besoin) (_)Vérification des 2 douches RDC (_) Vérification de la présence d'eau chaude (_) Vérification absence fuite Ballons Eau Chaude Sanitaire/Cafét Cuisine RDC : (_) Vérification absence de fuite sur l’évier(_)Vérification du mousseur (remplacement si besoin) (_) Vérification de la présence d'eau chaude Relamping Parking, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5,R+6 et terrasse : (_) Vérification des éclairages (remplacement ampoule/néon si besoin) BAES Parking, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6, terrasses : (_) Vérification du fonctionnement (remplacement ampoule si besoin) (_)SI CHANGEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Rondes | RON | Oui
ROND | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU Relevées des compteurs électriques : Compteur Général Tarif vert ( Local EDF sous sol -1) : Energie Active : Energie Réactive : HPT : ................... kWh HPT : ................... kVarh HPH : ................... kWh HPH : .................... kVarh HCH :................... kWh HCH : ................... kVarh HPE :................... kWh HPE : .....................kVarh HCE : ................... kWh HCE : ...................kVarh Relevé compteurs Consommation Electrique : -prise recharge véhicule élec (4) -prise recharge mobilité douce (2) Relevées des compteurs d'eau ( parking sous sol -1): Compteur eau général: ..........M3 Relevé Compteur consommation eau : -ballon eau chaude (6) Indiquez les valeurs relevées dans l onglet "relevés" du compte rendu . |  | Rondes | RON | Oui
SINC | BAU-01A | MAINTENANCE ANNUELLE REGLEMENTAIRE BLOCS AUTONOMES DE SECURITE (_) maintenance annuelle reglementaire de chaque BAES (_) Apposer l'étiquette attestant du contrôle SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI P.D.R EMETTRE OT CORRECTIF |  | Blocs Autonome de securite | BAU | Oui
SINC | ETI-01A | VISITE ANNUELLE EXTINCTEURS A POUDRE + EXTINCTEURS A PULVERISATION D'EAU + EXTINCTEURS CO2 (_) Vérification annuelle réglementaire METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Extincteurs | ETI | Oui
SINC | EXU-01A | VISITE ANNUELLE EXUTOIRE DE FUMEES (_) Maintenance annuelle reglementaire exutoire de fumées selon norme NF S 61-933 METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Exutoires de fumée | EXU | Oui
SINC | RIA-01A | VISITE ANNUELLE RESEAU INCENDIE ARME (_) Maintenance annuelle reglementaire réseau incendie armé METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Réseau Incendie Armé | RIA | Oui
SINC | SSI-01A | VISITE ANNUELLE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Source d’alimentation électrique : (_) Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection. (_) Vérification des protections vis-à-vis du réseau. (_) Vérification des protections de la source secondaire. Vérification de la charge des batteries d’accumulateur constituant la source secondaire. (_) Surveillance du niveau du liquide et nettoyage des bornes des batteries d’accumulateur, selon les recommandations du constructeur. (_) Vérification du fonctionnement de la source auxiliaire. (_) Si nécessaire, remplacment de la pile constituant la source auxiliaire. Système de détection incendie : (_) Vérification et mise à l’heure des horloges (_) Contrôle des détecteurs ioniques à l’aide des perches et produits gazeux. (_) Vérification de l’état des batteries de la source secondaire. (_) Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) (_) Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin. (_) Vérification du bon état des cables. (_) Vérification des connections et borniers, resserage. (_) Vérification de l’UGA ( Unité de Gestion des Alarmes) , des déclencheurs et dispositifs de commandes. (_) Vérification des detecteurs infrarouges. (_) Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs. Centrale de mise en sécurité incendie : (_) Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble (_) Essai réception information unités déportées. (_) Essais dérangement. (_) Essais alarme feu. (_) Essais des signalisations lumineuses et sonores. (_) Contrôle de la source d’alimentation d’autonome. (_) Nettoyage général. (_) Resserrage des connections (_) Test des interfaces. (_) Test des lampes. (_) Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores. (_) Vérification de la tension secteur. (_) Vérification de la source secondaire batterie. (_) Vérification des tensions internes. (_) Vérification de l’état général, du positionnement, de la qualité de la fixation. (_) Essai des dispositifs de commande. (_) Détecteurs : dépoussièrage/ remplacement de 25% du parc / vérification du bon fonctionnement des indicateurs d’action / vérification de la correspondance des zones de detection avec repérage sur la centrale / vérification du report de dérangement en retirant un detecteur par zone. Vérification des détecteurs : (_) Détecteur de température : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur de fumées : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur optique linéaire de fumées : nettoyage des cellules d’émission et de réception / vérification de la tolérance des alignements suivants les données constructeurs / procéder si nécessaire au réglage de l’alignement / vérification du niveau de performance par mise en ½uvre d’un foyer type de référence. (_) Système de détection multi ponctuel : vérification des ouvertures de prélèvement, nettoyage des orifices encrassés / vérification de la tuyauterie de prélèvement / vérification du débit d’air selon les données constructeurs / vérification de l’état du ventilateur aspirateur / vérification de la tension de la courroie et remplacement si nécessaire / vérification du niveau de performance par mise en oeuvre d’un foyer type de référence (_) Déclencheur manuel : essai de fonctionnement / contrôle des ancrages de fixation / identification des déclencheurs dont la membrane ou la glace à briser sont à remplacer et remplacement. (_) Câblage et lignes de détecteur : vérification des isolements et de la valeur des tensions et courants selon les données des constructeurs / simulations de dérangements ( court-circuit, coupure, dépose puis repose d’un detecteur) et vérification de la bonne signalisation des dérangments sur le tableau / Vérification visuelle de l’état des cables placés dans les cheminements principaux accessibles / vérification par sondage, tous les 15 mètres, dans les zones ayant fait l’objet de travaux depuis la dernière visite de maintenance préventive / Identification de la présence de pertubation de type électromagnétique ayant pu être installés depuis la dernière visite de maintenance préventive. (_) Diffuseur sonore : essai de fonctionnement. Essai de l'asservissement des équipements suivants : (_) Liberation des portes sous controle d'accès et asservis au SSI (_) Délenchement des moteurs de désemfumage (_) Déclenchement des clapets coupe feu METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Système de détection incendie / mise en sécurité | SAI | Oui
| CRP-21B | CONTROLE REGLEMENTAIRE BIENNAL PROTECTIONS COLLECTIVES (échelle- garde corps) (_) Accompagenement du contrôleur réglementaire |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CVC | CRP-19Q | CONTROLE REGLEMENTAIRE QUINQUENNAL SYSTÈME THERMODYNQMIQUE (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFA | CAC-01A | VISITE ANNUELLE CONTROLE D'ACCES - CENTRALE DE CONTROLE D'ACCES: (_) Nettoyage et dépoussierage (_) Mise à jour des fichiers (Badges) (_) Vérification des voyants lumineux et remplacement si nécessaire (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegardes (_) Vérification des tensions sur les différentes platines de commande (_) Vérification des cablages de la connectique et dépoussierage (_) Vérification du bon fonctionnement du transmetteur d'alarme (_) Vérification du bon fonctionnement des signalisations de position de portes (_) Vérification de la mise à la terre (_) Vérification de la prise en compte par la GTC des informations transmises AUTOMATE DEPORTE CONTROLE D'ACCES (_) Nettoyage du matériel (_) Vérification des cablages et des connexions et dépoussierage (_) Vérification des sources d'alimentation (_) essais de fonctionnement des lecteurs de badges : Mesure de la tension secteur / Mesure de la tension interne (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde (_) Vérification du bon fonctionnement des asservissements locaux (_) Vérification de la bonne transmission des alarmes (_) Vérification des échanges d'information sur la boucle PORTIERS ET DIGICODES (_) Vérification du bon état général, fixations et raccordements (_) Vérification du bon fonctionnement du clavier (_) Vérification du bon fonctionnement de l'interphonie si existante (_) Vérification du bon fonctionnement de l'imagerie si existante (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde GACHES, VERROUS ELECTRIQUE DE PORTE (_) Vérification du bon état général, fixations, positionnement, mécanisme (_) Vérification du bon fonctionnement de la commande electrique (_) Test d'asservissement CONTACTS DE PORTES (_) Vérification du bon état général, fixations, positionnement (_) Vérification du bon fonctionnnement de transmission de position LECTEURS DE BADGES (_) Nettoyage des lecteurs (_) Vérification du bon fonctionnement du lecteur de badge (_) Vérification de l'état de fonctionnnement de l'ensemble (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | CONTROLE D'ACCES | CAC | Oui
CFA | VSU-01A | VISITE ANNUELLE VIDEO-SURVEILLANCE (_) Nettoyage des cameras et objectifs (_) Vérification des alimentations des caméras (_) Réglage des objectifs asservis (_) Essais en exploitation de l'ensemble des caméras (_) Nettoyage des moniteurs (_) Vérification et réglage des moniteurs (_) Nettoyage et verification du bon fonctionnement dont capacité des magnetoscopes et ou disques durs (_) Contrôle des enregistrements (_) Contrôle et nettoyage des imprimantes photos (_) Contrôle du système infrarouge (_) Resserrage des connexions de l'ensemble (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | ANNUELLE VIDEO-SURVEILLANCE | VSU | Oui
PLO | BEL-01A | VISITE ANNUELLE DES BALLONS DE PRODUCTION ECS (_) Vérification de l'anode et remplacement si nécessaire (_) Chasse rapide ballon par la vanne de chasse (_) Verification de l'état de la jacquette isolante (_) Vérification des points de corrosion (_) Manoeuvre de l'ensemble des vannes (_) Vérification des températures ( stockage, départ, retour boucle) (_) Vérification des pompes de bouclage (_) Bon état du réseau d'évacuation vers collecteur au sol METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L’OT LES RESULTATS OBTENUS LORS DES DIFFERENTES MESURES (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Ballons de production ECS electrique | BEL | Oui
DIV. | DEF-01T | VISITE TRIMESTRIELLE DEFIBRILLATEUR (_) vérification date péremption des éléctrodes (_) vérification date péremption des batteries (_) vérification présence du signal lumineux par intermittence en haut à droite appareil METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ Si besoin changement consommable, demander un jeu à l'Administration du site et émettre un OT correctif. En cas de changement des électrodes : 1) Enlever la batterie 2) Retirer les anciennes électrodes et mettre les nouvelles en place. 3) Remettre la batterie 4) Laisser l’appareil s’initialiser et appuyer sur le bouton représentant un éclair au moment indiqué par message vocal de l'appareil. 5) Laisser l’appareil continuer son initialisation (l’opération peut durer plusieurs minutes) : celui-ci indique de façon répétée « test » 6) Quand le signal lumineux en haut à droite de l’appareil clignote par intermittence, l’appareil est en état de marche et peut être replacé dans sa mallette. |  | Défibrillateur | DEF | Oui