Annexe technique n°4

Descriptif des immeubles et installations

Lot 3 – Sites CNAM de Dijon

Prestations d'exploitation et de maintenance

des installations techniques des sites de la CNAM

I.1	Descriptif de l’ensemble mobilier	3

Présentation générale	3

I.2	Descriptif des installations techniques	4

Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)	4

Plomberie sanitaire –( PLOM )	6

Sécurité incendie –( SINC )	8

Courants Forts (ECFO)	10

Courants Faibles (ECFA)	14

Portes Automatiques (PAUT)	16

APPAREILS DE LEVAGE (APEL)	16

Matériel de cuisine (PCUI)	18

Clos & Couvert (CLEC)	18

Divers (DIV .)	19

Second œuvre (SOEU )	19

Rondes ( ROND )	19

Factotum (FACT )	19

- Immeuble

La CNAM est un organisme de Sécurité Sociale chargé, entre autres missions, de l’hébergement d’infrastructures informatiques de la branche Maladie et de certains de ses partenaires.

A ce titre, Le Data Center du site de Dijon abrite des systèmes informatiques et des données très sensibles nécessitant une sécurité des biens et des personnes de niveau élevé ainsi qu’une continuité de service permanente en terme, en autre, de CVC et CFO.

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h, hors jours fériés.

Le bâtiment est soumis à la réglementation du Code du travail.

  - Descriptif de l’ensemble mobilier

- Présentation générale

Le Data Center de Dijon  totalise 2583 m² ( surface plancher ) destinés à héberger des activités informatiques et de bureaux qui se répartissent sur 4 niveaux ( soit du sous-sol au RDC+2).

L'ensemble comporte 1 bâtiment :

- Une partie bureau

- Une partie salles informatiques

- Une partie locaux techniques (stockage, process électrique CVC et CFO de la partie informatique)

  - Descriptif des installations techniques

- Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)

Production frigorifique

La production frigorifique du process informatique est assurée par 2 groupes froids (GFR01 et GFR02) de marque CTA.

La distribution de la production des 2 groupes froids process est effectuée via 11 armoires d’eau glacée, 6 ventilo convecteurs plafonniers et 2 Centrales de traitement d’air sans apport d’air neuf.

La maintenance préventive et curative de ces équipements de production (GFR01 et GFR02) est assurée directement par le fabricant/installateur jusqu’au 26/12/2026.

Donc uniquement matériel en Exploitation jusqu’au 26/12/26, puis à compter du 27/12/2026, en Exploitation et Maintenance.

Pour la partie bureau, une pompe à chaleur réversible de marque TRANE (PAC03) est installée avec une pompe de récupération de calories (PAC04) raccordée aux réseaux d’eau glacée process.

La distribution de la production de la pompe à chaleur TRANE  est effectuée via 60 ventilo convecteurs  répartis sur la partie bureaux, circulations et espaces communs.

La maintenance préventive et curative de ces équipements de production (PAC03 et PAC04) est assurée directement par le fabricant/installateur jusqu’au 31/05/2026.

Donc uniquement matériel en Exploitation jusqu’au 31/05/26, puis à compter du 01/06/2026, en Exploitation et Maintenance.

Production de chaleur

La production de chaleur du bâtiment est assurée par la pompe à chaleur TRANE et la pompe de récupération de calories TRANE.

La distribution est effectuée via les 60 ventilo convecteurs répartis sur la partie bureaux, circulations et espaces communs.

La maintenance préventive et curative de ces équipements de production (PAC03 et PAC04) est assurée directement par le fabricant/installateur jusqu’au 31/05/2026.

Donc uniquement matériel en Exploitation jusqu’au 31/05/26, puis à compter du 01/06/2026, en Exploitation et Maintenance.

Traitement d’ambiance des locaux et ventilation

Le renouvellement d’air dans la partie bureau est assurée par des ouvrants manuels.

Le renouvellement d’air pour les salles informatique est assuré par une Centrale de Traitement d’Air.

7 extracteurs simple flux complètent le renouvellement d’air dans les locaux techniques.

- Plomberie sanitaire –(PLOM)

Réseau d’eau de ville

Compris au marché

Réseaux eau glacée / process informatiques

Compris au marché

Réseau condenseur / evaporateur PAC de récupération de chaleur

Compris au marché

Réseau eau de chauffage / climatisation partie bureaux

Compris au marché

Réseau eau adoucie

Compris au marché

Réseau eau pluviale

Compris au marché

Réseau eau usée

Compris au marché

Production d’eau chaude sanitaire

La production ECS est assurée par 2 ballons d’eau chaude électrique

Rejet des eaux grasses

Sans objet

Installations sanitaires

Les 4 blocs sanitaires sont équipés de WC, vasques, lave-mains, mitigeurs…

1 douche vient compléter ces installations

- Sécurité incendie –(SINC)

Système de Sécurité Incendie

Le site comprend un système SSI composé d’un Système de Détection Incendie (S.D.I) et d’un système de Centralisation de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I)

Colonnes sèches

Sans objet

Désenfumage mécanique

Sans objet

Exutoires

L’ensemble immobilier comprend 1exutoires de désenfumage en toiture. Il est télécommandé par une sortie de télécommande par câble d’acier,

L’organe de sécurité à manipuler permettant l’ouverture de ces équipements est caractérisé par une poignée « tirez-lâchez ».

Extincteurs

Le site est équipé de 50 extincteurs de type Eau Pulvérisée, Poudre ou CO2

Système d’extinction automatique

Certains locaux sensibles (salles informatiques et TGBT V2) sont équipés d’un système d’extinction automatique composés de 14 bouteilles de FM200 réparties dans ces différents locaux.

Réseau Incendie Armé

Sans objet

Blocs Autonome d’Evacuation de Sécurité

Le site est équipé d’un ensemble de 59 BAES en conformité avec la législation incendie

- Courants Forts (ECFO)

L’immeuble est caractérisé par la présence de 2 voies électriques courant fort pour permettre une redondance des équipements critiques du Data Center.

Arrivée électrique haute tension

Il est alimenté depuis le poste de livraison HT/BT privé en haute tension, à partir du réseau public HTA. La transformation d’énergie est assurée par 2 transformateurs HT/BT de 630KVA

Distribution électrique « Normal »

La distribution électrique « Normal » est assurée  depuis 2 TGBT ( Voie 1 et Voie 2 ) qui desservent le site en délivrant du courant ondulé ou normal.

Le courant ondulé est délivré par l’onduleur en place sur chacune des voies

Distribution électrique « Remplacement »  (Groupe électrogène de remplacement)

En cas d’indisponibilité du réseau public ou équipements de livraisons (cellules d’arrivées, transformateur) l’établissement dispose de 2 groupes électrogènes :

-un groupe électrogène SDMO  à fuel d’une puissance de 630 KVA alimenté par une cuve de 10 000 litres.

-un groupe électrogène CAP GENERATEUR à fuel d’une puissance de 665 KVA alimenté par une cuve de 4000 litres.

Un banc de charge permet de tester le bon fonctionnement des groupes

Distribution électrique « Alimentation Sans Interruption » (Onduleur)

2 onduleurs assurent la continuité de la distribution électrique ondulée pour pallier aux micros coupures réseau public ou groupes électrogènes

Chaque voie électrique est équipée d’un onduleur.

Éclairage normal

Le site comporte plusieurs types d’éclairage notamment :

L’éclairage intérieur est assuré par :

des luminaires rectangulaires

des spots

des projecteurs

Il existe aussi un éclairage pour la partie extérieure du site.

De ce fait, les sources lumineuses sont diverses, à savoir :

des sources fluocompacts

des sources fluorescentes

des sources incandescentes

des sources halogènes

des sources Led

Les luminaires sont commandés via des interrupteurs, des boutons poussoirs avec ou sans voyant ou des détecteurs de présence.

Protection contre la foudre

Le site est équipé de systèmes parafoudres (au niveau des tableaux divisionnaires) mais pas de paratonnerre

Réseaux de masse et de terre

Le site dispose de différents régimes de neutre (TNS, TT et IT)

- Courants Faibles (ECFA)

Système de sonorisation et de vidéo d’ambiance

Sans objet

Gestion technique Centralisée

Une gestion Technique Centralisée de type DESIGO CC SIEMENS est en place sur le site pour permettre un suivi permanent de l’activité de process du Data Center.

Remontée d’Alarme

Le site est équipé d’un télétransmetteur permettant de remonter différentes alarmes techniques vers un télésurveilleur via la GTB

Interphonie

Un Interphone permet de filtrer les visiteurs arrivant sur le site

Téléphonie

Sans objet

Contrôle d’accès -

L’établissement dispose d’un contrôle d’accès.

L’équipement actuel doit être remplacé fin 2025.

Cet équipement sera uniquement en exploitation jusqu’au 31/12/2027, puis à compter du 01/01/2028 en Exploitation et Maintenance.

Anti Intrusion

Le site est équipé d’un système anti intrusion relié à un télésurveilleur et à une société de gardiennage

L’équipement actuel doit être remplacé fin 2025.

Cet équipement sera uniquement en exploitation jusqu’au 31/12/2027, puis à compter du 01/01/2028 en Exploitation et Maintenance.

Vidéosurveillance –

Le site est équipé d’un système de vidéosurveillance avec 6 caméras

Emetteurs – récepteurs radio (Talkie-Walkie)

Sans objet

Installations TV

Sans objet

- Portes Automatiques (PAUT)

L'immeuble est muni de 3 portes automatiques et 2 portails automatiques

- APPAREILS DE LEVAGE (APEL)

Ascenseurs & monte-charges

Le site est équipé d’un ascenseur et d’un monte-charge

Nacelles de nettoyage

Sans Objet

- Matériel de cuisine (PCUI)

Sans objet

- Clos & Couvert (CLEC)

Couvert

L’ensemble de la toiture est de type toiture-terrasse.

Clos

Non compris au marché

Stores

Sans objet

Volets roulants électriques

Le site est équipé de volets roulants électriques, dont le Multimainteneur assure la maintenance corrective.

- Divers (DIV.)

Défibrillateur

Non compris au marché

Lignes de vie / Points d’ancrage

Sans objet

Garde-corps et Echelle crinoline

La toiture terrasse est équipé :

- 1 garde-corps auto porté de 198 ml

- 1 échelle crinoline de 5 m

- Second œuvre (SOEU)

Ensemble portes intérieures + extérieures

Les portes et ouvrants du site sont équipés de divers éléments de quincaillerie tels que les ferme-portes, les sélecteurs de portes, les poignées, les crémones pompiers, les compas, les butées de portes, les ouvrants pompiers avec leurs clés, etc.

Murs Mobiles

Sans objet

- Rondes (ROND)

Rondes Techniques

Une ronde hebdomadaire a lieu chaque vendredi afin de s’assurer du bon fonctionnement des installations.

- Factotum (FACT) Menus travaux

Voir détail du CCTP et de son annexe