## Gammes maintenance Lot 5
Domaine | Nom de la Gamme (fréquence précisée par al derniére lettre : H pour hebdomadaire, M pour mensuel, T pour Trimestriel, S pour semestriel, A pour annuel sauf mention contraire dans la gamme) | Contenu de la gamme | Observations | Nom de la Famille d'équipement concernée | Code de la famille d'équipement en GMAO | GRENOBLE
CVCH | SPL-01A | VISITE ANNUELLE SPLITS-SYSTEM LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Unités intérieures: (_) Remplacement du filtre si media ou nettoyage si synthétique et nettoyage de l'ensemble de la cassette (_) Contrôle de l'évacuation de condensats et de la pompe si existante (_) Nettoyage du bac (_) Vérification de la bonne fixation de la cassette sur sa paroi de support (_) Contrôle de bon fonctionnement des régulations ( chaud/froid) avec réglage des points de consigne si nécessaire (_) Mesure de la température et de l'hygrométrie (_) Vérifications générale de bon fonctionnement Unités extérieures : (_) En juin Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Vérification de la bonne fixation de l’unité l’unité extérieur sur sa paroi de support (_) Vérification du bon état des silent bloc et tapis isolant. (_) Vérification de l’état de l’isolant sur les parties visibles (_) Mesure des intensités absorbées (_) Mesure de l'isolement Vérification des connexions et resserrage si nécessaire (_) Nettoyage des condenseurs à air : détartrage et dépoussiérage (_) Contrôle fonctionnement général (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Split System | SPL | Oui
CFO | CRP-01A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATION FIXES ELECTRIQUES (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques brefing. Celui qui accompagne doit être le référent dans le domaine concerné et être en capacité de comprendre les observations relevées. Quand l'obs peut être levée immédiatement par le technicien , elle doit l'être |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFO | CTP-11A | CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL THERMOGRAPHIE (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
ECFA | DIN-01A | VISITE ANNUELLE DETECTION INTRUSION : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification des lignes de protection (_) Contrôle des tensions (_) Contrôle des logiciels (_) Vérification de l'équipement de supervision (_) Essais de fonctionnement des messages : en commande en signalisation (_) Vérification et nettoyage de l'imprimante (_) Contrôle des alimentations des modules déportés (_) Resserrage des connexions de l'ensemble. (_) Vérification et réglage de la sensibilité des détecteurs (_) Vérification des contacteurs magnétiques ( fenêtre, portes, etc.....) SI PRESENCE DE BARRIERES INFRAROUGE: (_) Nettoyage des cellules des Barrières InfraRouges (_) Reglage des cellules de detection (_) Essai de bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detection anti Intrusion | DIN | Oui
ECFO | OND-01A | VISITE ANNUELLE ONDULEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE (_) Dépoussiérage (_) Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé (_) Remplacement des pièces fatiguées ou défectueuses au besoin (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Vérification et mise à l'heure des horloges (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Contrôle des isolements (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Interrogation des compteurs et mémoires d'évènements (_) Vérification du parfait fonctionnement des afficheurs et témoins lumineux (_) Vérification de la ventilation naturelle ou forcée (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! |  | Onduleur | OND | Oui
ECFO | GEL-01M | VISITE MENSUELLE ACCOMPAGNEMENT DU TECHNICIEN AMGE LORS DE L’ ESSAI EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS (_)CONFIGURATION DU SITE : Le site possède 2 sources d’électricité : l’arrivée EDF, qui alimente le transformateur puis l’AGBT N située dans le poste de transformation près du quai de livraison. Un groupe électrogène loué par la société AMGE en charge de sa maintenance, qui reprend la totalité du site, en alimentant l’AGBT S située dans le TGBT A. (_) Avant l’essai : Avant toute opération prévenir la télésurveillance CHALLENCIN. Vérifier l’absence de défaut sur les 3 onduleurs A, B et Bureautique. Vérifier que les inverseurs de source des TGBT A et B sont sur « AUTO » Les essais en charge sont réalisés sur une durée d’1h, alternativement sur mise hors tension générale ou sur mise hors tension d’un des réseaux (A ou B). Se rendre dans le poste de transformation. Le technicien AMGE, en charge de la maintenance du groupe électrogène, va effectuer une vérification du groupe avant démarrage, attendre son feu vert, puis celui du client. Sur le coffret électrique à gauche de l’AGBT N, est affichée une fiche de suivi des essais GE en charge. Suivre l’ordre des réseaux à mettre hors tension pour l’essai. EPI OBLIGATOIRE POUR LA MANIPULATION DU DISJONCTEUR / CASQUE D'ELECTRICIEN, GANTS ISOLES, TAPIS OU TABOURET ISOLE (_) Essai : Couper le disjoncteur. Le groupe démarre. Vérifier avec le technicien AMGE que tout est OK sur le démarrage du groupe. Vérifier dans les TGBT A et B que les inverseurs de source ont bien fonctionnés. Leur temporisation de basculement sur secours est de 0,1 seconde. 1) En fonctionnement ""normal"" : voyant ""UN"" et ""on"" à gauche allumés, voyant ""off"" à droite allumé 2) En fonctionnement ""secours"" : voyant ""off"" à gauche allumé, voyants ""UR"" et ""on"" à droite allumés (_) Vérifier l'absence de défaut sur la GTC. (_) Vérifier l'absence de défaut sur les onduleurs. (_)Au bout d’une heure, si aucun dysfonctionnement n’est remonté par le technicien AMGE. Remettre sous tension l’installation. Le groupe électrogène ne s’arrêtera qu’à la fin de sa temporisation après retour de la tension « normale ». (_)Vérifier le basculement des inverseurs de source dont les temporisations de basculement sur normal sont de 240 secondes pour le TGBT A, et de 8 secondes pour le TGBT B. (_)Vérifier l’absence de défaut sur la GTC. (_)Vérifier l’absence de défaut sur les onduleurs. (_)Renseigner la fiche de suivi des essais en charge présente dans le poste de transformation. (_)Prévenir la télésurveillance SPGO de la fin de l’essai (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Groupe electrogene | GEL
PLOM | PHY-02A | VISITE ANNUELLE ANALYSE DE LA POTABILITE DE L’EAU DE VILLE Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) le réseau eau de ville sur un des points d’usage ( ex : lavabo sanitaires) : indiquer point de prélèvement Cette analyse devra être de type D1 et être commentée par le laboratoire d'analyse qui devra aussi indiquer les valeurs cibles RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où les valeurs relevées sont conformes, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | LEG-01A | VISITE ANNUELLE RECHERCHE DE LEGIONNELLA Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) Une des douches du site en choisissant celle qui est la plus éloignée du chauffe-eau : indiquer le point de prélèvement Cette analyse devra être commentée par le laboratoire d'analyse RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où l’analyse est conforme, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
ROND | RON-02M | RONDE TECHNIQUE MENSUELLE : Local onduleur: Vérification absence défaut sur armoire électrique onduleur Vérification du fonctionnement et absence défaut de l'onduleur Vérification du fonctionnement et absence défaut de la climatisation onduleur (prévenir CNAMTS en cas de défaut) nettoyage du local si besoin Local TGBT: Vérification absence défaut sur armoire électrique général TGBT Nettoyage du local si besoin Armoire électrique 1er étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°1 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°2 Armoire électrique 2eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°3 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°4 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°5 Armoire électrique 3eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°6 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°7 Armoire électrique 4eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°8 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°9 Armoire électrique 5eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°10 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°11 Armoire électrique 6eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°12 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°13 Armoire électrique 7eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°14 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°15 Sanitaire 1,2,3,4,5,6,7 étages: Vérification absence de fuite sur le sanitaire et les éviers. Vérification chasse d'eau et siphon de sol Vérification des mousseurs (replacement si besoin) Vérification de l'écoulement des urinoirs Vérification de la douche du 2eme étages Vérification de la présence d'eau chaud cuisine 7eme étage Vérification absence de fuite sur les éviers. Local informatique 7eme étage: Vérification absence défaut sur l'intrusion(titan) Vérification de l'heure du logiciel. Local serveur 7eme étage: Vérification absence défaut sur la baie incendie (_)SI CHANGEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Rondes | RON | Oui
ROND | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU Relevées des compteurs électriques : Compteur Général Tarif vert ( Local Compteurs 054) : Energie Active : Energie Réactive : HPT : ................... kWh HPT : ................... kVarh HPH : ................... kWh HPH : .................... kVarh HCH :................... kWh HCH : ................... kVarh HPE :................... kWh HPE : .....................kVarh HCE : ................... kWh HCE : ...................kVarh Relevées des compteurs d'eau ( Voir le gestionnaire immobilier CNAMTS): Compteur eau général: ..........M3 Indiquez les valeurs relevées dans l onglet "relevés" du compte rendu . |  | Rondes | RON | Oui
SINC | BAU-01A | MAINTENANCE ANNUELLE REGLEMENTAIRE BLOCS AUTONOMES DE SECURITE (_) maintenance annuelle reglementaire de chaque BAES (_) Apposer l'étiquette attestant du contrôle SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI P.D.R EMETTRE OT CORRECTIF |  | Blocs Autonome de securite | BAU | Oui
SINC | ETI-01A | VISITE ANNUELLE EXTINCTEURS A POUDRE + EXTINCTEURS A PULVERISATION D'EAU + EXTINCTEURS CO2 (_) Vérification annuelle réglementaire METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Extincteurs | ETI | Oui
SINC | EXU-01A | VISITE ANNUELLE EXUTOIRE DE FUMEES (_) Maintenance annuelle reglementaire exutoire de fumées selon norme NF S 61-933 METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Exutoires de fumée | EXU | Oui
SINC | SSI-01A | VISITE ANNUELLE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Source d’alimentation électrique : (_) Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection. (_) Vérification des protections vis-à-vis du réseau. (_) Vérification des protections de la source secondaire. Vérification de la charge des batteries d’accumulateur constituant la source secondaire. (_) Surveillance du niveau du liquide et nettoyage des bornes des batteries d’accumulateur, selon les recommandations du constructeur. (_) Vérification du fonctionnement de la source auxiliaire. (_) Si nécessaire, remplacment de la pile constituant la source auxiliaire. Système de détection incendie : (_) Vérification et mise à l’heure des horloges (_) Contrôle des détecteurs ioniques à l’aide des perches et produits gazeux. (_) Vérification de l’état des batteries de la source secondaire. (_) Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) (_) Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin. (_) Vérification du bon état des cables. (_) Vérification des connections et borniers, resserage. (_) Vérification de l’UGA ( Unité de Gestion des Alarmes) , des déclencheurs et dispositifs de commandes. (_) Vérification des detecteurs infrarouges. (_) Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs. Centrale de mise en sécurité incendie : (_) Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble (_) Essai réception information unités déportées. (_) Essais dérangement. (_) Essais alarme feu. (_) Essais des signalisations lumineuses et sonores. (_) Contrôle de la source d’alimentation d’autonome. (_) Nettoyage général. (_) Resserrage des connections (_) Test des interfaces. (_) Test des lampes. (_) Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores. (_) Vérification de la tension secteur. (_) Vérification de la source secondaire batterie. (_) Vérification des tensions internes. (_) Vérification de l’état général, du positionnement, de la qualité de la fixation. (_) Essai des dispositifs de commande. (_) Détecteurs : dépoussièrage/ remplacement de 25% du parc / vérification du bon fonctionnement des indicateurs d’action / vérification de la correspondance des zones de detection avec repérage sur la centrale / vérification du report de dérangement en retirant un detecteur par zone. Vérification des détecteurs : (_) Détecteur de température : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur de fumées : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur optique linéaire de fumées : nettoyage des cellules d’émission et de réception / vérification de la tolérance des alignements suivants les données constructeurs / procéder si nécessaire au réglage de l’alignement / vérification du niveau de performance par mise en ½uvre d’un foyer type de référence. (_) Système de détection multi ponctuel : vérification des ouvertures de prélèvement, nettoyage des orifices encrassés / vérification de la tuyauterie de prélèvement / vérification du débit d’air selon les données constructeurs / vérification de l’état du ventilateur aspirateur / vérification de la tension de la courroie et remplacement si nécessaire / vérification du niveau de performance par mise en oeuvre d’un foyer type de référence (_) Déclencheur manuel : essai de fonctionnement / contrôle des ancrages de fixation / identification des déclencheurs dont la membrane ou la glace à briser sont à remplacer et remplacement. (_) Câblage et lignes de détecteur : vérification des isolements et de la valeur des tensions et courants selon les données des constructeurs / simulations de dérangements ( court-circuit, coupure, dépose puis repose d’un detecteur) et vérification de la bonne signalisation des dérangments sur le tableau / Vérification visuelle de l’état des cables placés dans les cheminements principaux accessibles / vérification par sondage, tous les 15 mètres, dans les zones ayant fait l’objet de travaux depuis la dernière visite de maintenance préventive / Identification de la présence de pertubation de type électromagnétique ayant pu être installés depuis la dernière visite de maintenance préventive. (_) Diffuseur sonore : essai de fonctionnement. Essai de l'asservissement des équipements suivants : (_) Liberation des portes sous controle d'accès et asservis au SSI (_) Délenchement des moteurs de désemfumage (_) Déclenchement des clapets coupe feu METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Système de détection incendie / mise en sécurité | SAI | Oui
DIV. | DEF-01T | VISITE TRIMESTRIELLE DEFIBRILLATEUR (_) vérification date péremption des éléctrodes (_) vérification date péremption des batteries (_) vérification présence du signal lumineux par intermittence en haut à droite appareil METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ Si besoin changement consommable, demander un jeu à l'Administration du site et émettre un OT correctif. En cas de changement des électrodes : 1) Enlever la batterie 2) Retirer les anciennes électrodes et mettre les nouvelles en place. 3) Remettre la batterie 4) Laisser l’appareil s’initialiser et appuyer sur le bouton représentant un éclair au moment indiqué par message vocal de l'appareil. 5) Laisser l’appareil continuer son initialisation (l’opération peut durer plusieurs minutes) : celui-ci indique de façon répétée « test » 6) Quand le signal lumineux en haut à droite de l’appareil clignote par intermittence, l’appareil est en état de marche et peut être replacé dans sa mallette. |  | Défibrillateur | DEF | Oui