## Gamme Maintenance Lot 9
Domaine | Nom de la Gamme (fréquence précisée par al derniére lettre : H pour hebdomadaire, M pour mensuel, T pour Trimestriel, S pour semestriel, A pour annuel sauf mention contraire dans la gamme) | Contenu de la gamme | Observations | Nom de la Famille d'équipement concernée | Code de la famille d'équipement en GMAO | TROYES
APEL | ASC-01M | VISITE DES 6 SEMAINES ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Maintenance réglementaire SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Ascenseur | ASC | Non
APEL | ASC-01A | VISITE ANNUELLE ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Maintenance réglementaire (_) Le contrôle annuel parachute devra être effectué à l'occasion du contrôle reglementaire en présence du contrôleur SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Ascenseur | ASC | Non
APEL | NAC-01S | VISITE SEMESTRIELLE NACELLE (_) Maintenance semestrielle règlementaire plates-formes de travail se déplaçant le long de mât selon norme NF EN 1495 (nacelle et chariot) METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Nacelle | Nac | Non
CVCH | CTA-01S | VISITE SEMESTRIELLE CTA LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) remplacement de l’ensemble des complexes de filtrations (préfiltre et filtre à poches) : (_) Valeur du manomètre différentiel de pression avant remplacement : (_) Remplacement du préfiltre : (_) Type de préfiltre installé : (_) Remplacement du filtre : (_) Type de filtre installé : (_)Valeur du manomètre différentiel de pression après remplacement: CAISSONS : (_) Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons (_) Nettoyage des grilles en entrée et sortie d’air (_) Vérification de l’étanchéité des manchettes souple de raccordement (_) Vérification de l’étanchéité des trappes d’accès et verrouillage de celles-ci REGISTRE : (_) Nettoyage et dépoussiérage des lames (_) Resserrage des vis de blocage des lames (_) Vérification de ‘asservissement des registres SI BATTERIES CHAUDES /FROIDES /DE RECUPERATION: (_) Vérification du thermostat anti gel et de son asservissement (_) Vérification du thermostat de sécurité batterie électrique et de son asservissement (_) vérification de l’alignement des ailettes de battrie et redressage si nécessaire au peigne. (_) Nettoyage du bac de condensats et du siphon d’évacuation. (_) Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent SI CAISSONS D'INSONORISATION: (_) Contrôle de l'état des coulisses GROUPES MOTO-VENTILATEUR : (_) Contrôle et relevé des temps de fonctionnement (_) Nettoyage des courroies (_) Réglage de la tension des courroies (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification et reprise de l'alignement moteurs et ventilateurs (_) Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation (_) Nettoyage des pales ARMOIRES DE COMMANDE FORCE / REGULATION : (_) Vérification des paramètres de régulation et asservissement des organes de réglages et report en compte rendu des valeurs de réglage (_) vérification de l’état de l’armoire : étanchéité (joint porte, presse étoupe) , éclairage, ventilation, présence des plans, dépoussiérage, contrôle de serrage des connexions (_) Vérification des paramètres de réglages électriques et test de déclenchement ( relais…..) (_) Identification des lignes électriques et de commande (_)Tester les sondes de régulations et de sécurités : - Thermostat de sécurité - Sonde sur l’air repris - Sonde sur l’air neuf - Sonde sur l’air soufflé - Pressostat et manomètre (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Centrale de traitement d'air | CTA | Non
CVCH | SPL-01A | VISITE ANNUELLE SPLITS-SYSTEM LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Unités intérieures: (_) Remplacement du filtre si media ou nettoyage si synthétique et nettoyage de l'ensemble de la cassette (_) Contrôle de l'évacuation de condensats et de la pompe si existante (_) Nettoyage du bac (_) Vérification de la bonne fixation de la cassette sur sa paroi de support (_) Contrôle de bon fonctionnement des régulations ( chaud/froid) avec réglage des points de consigne si nécessaire (_) Mesure de la température et de l'hygrométrie (_) Vérifications générale de bon fonctionnement Unités extérieures : (_) En juin Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Vérification de la bonne fixation de l’unité l’unité extérieur sur sa paroi de support (_) Vérification du bon état des silent bloc et tapis isolant. (_) Vérification de l’état de l’isolant sur les parties visibles (_) Mesure des intensités absorbées (_) Mesure de l'isolement Vérification des connexions et resserrage si nécessaire (_) Nettoyage des condenseurs à air : détartrage et dépoussiérage (_) Contrôle fonctionnement général (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Split System | SPL | Oui
CVCH | VRV-01S | VISITE SEMESTRIELLE SYSTEME V.R.V LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES UNITE EXTERIEURE (_) Nettoyage surface d'échange et de la grille de protection de la ventilation (_) Redressage des ailettes au peigne (_) Dépoussiérage de l’ensemble capot et pièce intérieur et extérieur (_) Vérification et relevé des pressions et température de condensation et évaporation (_) Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité et mise en place de l’étiquette règlementaire de contrôle . DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Vérification du calorifuge jusqu’à pénétration dans la crosse (_) Vérification des supports d’unités extérieures et des systèmes anti vibratoires (_) Vérification électrique (serrage connexions, résistance, Klixon) (_) Mesure d'isolement : Ph1=.......... Ph2=.......... Ph3=.......... (_) Vérifier état des roulements (_) Essai de la coupure d’arrêt d’urgence de proximité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | VRV | VRV | Non
CVCH | CPL-01S | VISITE SEMESTRIELLE CASSETTE PLAFONNIERE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification écoulement condensat ( relevé ou gravitaire ) et test de la pompe si présence. (_) Nettoyage de l’ensemble du capotage visible et grille de soufflage / reprise (_) Si cassette avec raccordement d’air neuf : Contrôle du bon raccordement et serrage collier des gaines d’amenée d’air neuf sur cassette (_) Si cassette gainable : Contrôle du bon raccordement et serrage collier des gaines de reprise et soufflage (_) Remplacement ou nettoyage des filtres. (_) Contrôle de l’écart et relevé de la température d’ambiance affichée par le thermostat local et la température réelle mesurée en ambiance par thermomètre étalonné. (_) Contrôle de l’écart et relevé de la température de consigne affichée par le thermostat local et la température réelle mesurée en soufflage par thermomètre étalonné (_) Sur télécommande locale : Contrôle des paramètres de régulation et des autorisations ( mode ventilation seule, été/hiver, oscillation, bande neutre …..) selon le manuel d'exploitation |  | Cassette | CAS | Non
CVCH | CPL-01A | VISITE ANNUELLE CASSETTE PLAFONNIERE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification écoulement condensat ( relevé ou gravitaire ) et test de la pompe si présence. (_) Nettoyage de l’ensemble du capotage visible et grille de soufflage / reprise (_) Si cassette avec raccordement d’air neuf : Contrôle du bon raccordement et serrage collier des gaines d’amenée d’air neuf sur cassette (_) Si cassette gainable : Contrôle du bon raccordement et serrage collier des gaines de reprise et soufflage (_) Remplacement ou nettoyage des filtres. (_) Contrôle de l’écart et relevé de la température d’ambiance affichée par le thermostat local et la température réelle mesurée en ambiance par thermomètre étalonné. (_) Contrôle de l’écart et relevé de la température de consigne affichée par le thermostat local et la température réelle mesurée en soufflage par thermomètre étalonné (_) Sur télécommande locale : Contrôle des paramètres de régulation et des autorisations ( mode ventilation seule, été/hiver, oscillation, bande neutre …..) selon le manuel d'exploitation |  | Cassette | CAS | Non
CVCH | CCV-01S | VISITE SEMESTRIELLE COMMANDE CENTRALISEE CHAUFFAGE / CLIMATISATION LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Mise à jour de la date et de l’heure (_) mettre à jour la programmation journalière en fonction des saisons / horaires de fonctionnement et spécificités du site ( CF manuel d’exploitation du site ) (_) Vérification du bon fonctionnement des liaisons avec les terminaux (_) Vérification des ordres d'autoristation de marche/arrêt (_) Vérification des asservissements maitre esclave |  | Commande Centralisée ventiloconvecteurs | CCV | Oui
CVCH | SON-01A | VISITE SONDE CO2 - Périodicité : 1 A VISITE ANNUELLE SONDE CO2 ET ASSERVISSEMENT (_) Vérification du bon fonctionnement de la sonde CO2 : faire varier le ppm de la salle (_) Vérification de la manœuvre effective des registres 2 sur le soufflage et 1 la reprise; L'emplacement de la sonde et des 3 registres est indiqué par une etiquette collée sur la dalle de faux plafond au droit de ces équipements. (_)SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | SON |  | Non
CLEC | VIT-01A | VISITE ANNUELLE VITRAGES ET FENETRES (_) Nettoyage des menuiseries : aspiration des poussières et salissures présentes dans les dormants (position ouverte). Débouchage des fentes d’écoulement des eaux avec outillage approprié type goupillon, bombe à air etc… Passer au chiffon les joints souples périphériques de liaison entre les dormants et les ouvrants puis les passer à l’huile siliconée pour maintenir leurs souplesse et éviter qu’ils ne deviennent collants. Nettoyer les fenêtres en n’utilisant que des produits doux, à PH neutre, sous forme diluée. N’utiliser en aucun cas de produit d’entretien ou à récurer agressif, à base d’acide, ceux-ci pouvant attaquer le revêtement anti corrosion des pièces (_) Contrôle du bon d’équerrage, bon accrochage des gâches et fermeture (_) Vérification du serrage de la visserie : tringlerie, poignée, organes de rotation (_) Lubrification, si nécessaire, des pièces soumises à frottement : gonds, articulations et points de verrouillage (utiliser de la graisse ou de l’huile adéquate exempte d’acide ou de résine) (_) Contrôle des entrées d’air si présentes en partie haute : dépoussiérage, nettoyage (_) Vérification de la bonne adhérence des garnitures d’étanchéité et reprise si décollement ou fissure avec un mastic approprié. (_) Contrôle du bon fonctionnement et état du store (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Vitrerie / Fenetres / stores | VIT | Non
CLEC | ETE-01S | VISITE SEMESTRIELLE ENTRETIEN TOITURE ET TERRASSES-TOITURE (-) Vérification et nettoyage des chéneaux, crapaudines, gouttières et entrées d'eaux pluviales (-) Enlèvement des mousses et herbes (-) Examen général des ouvrages d'étanchéité et de couvertures visibles (-) Contrôle de la sous face des ouvrages et détection d'éventuelles traces d'infiltration (y compris manipulation des faux plafonds des derniers niveaux) (-) Inspection de tous les ouvrages complémentaires et points singuliers tels que les souches, édicules, lanterneaux, ventilations, etc (-) Réfection localisée, si besoin (-) Travaux préventifs sur les parties usées ou qui risquent de présenter une défaillance avant la visite suivante (-) Ratissage de la protection par gravillons (-) Enlèvement et évacuation des déchets (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Toiture-terrasse | TET | Non
CFO | CRP-01A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATION FIXES ELECTRIQUES (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques brefing. Celui qui accompagne doit être le référent dans le domaine concerné et être en capacité de comprendre les observations relevées. Quand l'obs peut être levée immédiatement par le technicien , elle doit l'être |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
APE | CRP-03A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL ASCENSEURS ET MONTE CHARGES (_)Le technicien accompagnant doit avoir les qualifications professionnel permettant tous les démontages / remontages / manœuvres demandés par le contrôleur technique (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à contrôler |  | Contrôle réglementaire | PRE | Non
PAU | CRP-04S | CONTROLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIEL PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES (_)Le technicien accompagnant doit avoir les qualifications professionnel permettant tous les démontages / remontages / manœuvres demandés par le contrôleur technique (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à controler |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CVC | CRP-05A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL AERATION, ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL (_) Accompagnement et assistance du controleur sur site |  | Contrôle réglementaire | PRE | Non
DIV | CRP-09A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL PROTECTIONS INDIVIDUELLES (point ancrage, ligne vie) (_) Accompagenement du contrôleur réglementaire |  | Contrôle réglementaire | PRE | Non
DIV | CRP-21B | CONTROLE REGLEMENTAIRE BIENNAL PROTECTIONS COLLECTIVES (garde-corps/échelle…) (_) Accompagenement du contrôleur réglementaire |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PLO | CRP-10A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL DISCONNECTEURS (_) accompagnement du contrôleur reglementaire |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFO | CTP-11A | CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL THERMOGRAPHIE (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFO | CTP-12B | CONTROLE TECHNIQUE BIENNAL EFFET CORONA (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PLO | CTP-14S | CONTROLE TECHNIQUE SEMESTRIEL POTABILITE DES FONTAINES A EAU SUR RESEAU EAU DE VILLE (_) avant la venue du controleur, procéder à une desinfection systematique du réseau interne à la fontaine et du bec de distribution (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Non
CREG | CRP-15Q | CONTROLE REGLEMENTAIRE QUINQUENAL DES PARATONNERRES (_) Accompagnement du controleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Non
CVCH | EXT-02S | VISITE SEMESTRIELLE EXTRACTEUR DOUBLE FLUX LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Dévisser le capot de visite du filtre à air ( clef allen de 3 mm) (_) Nettoyer l'unité de ventilation à l'aide d'un aspirateur, brosse, chiffon et eau savonneuse (_) Remplacer le filtre à air (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Extracteur | EXT | Non
CVCH | RAE-01A3 | VISITE TRIENNALE INSPECTION RESEAU AERAULIQUE (_) Inspection vidéo du réseau aéraulique (_) METTRE IMPERATIVEMENT LE RAPPORT EN PIECE JOINTE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Reseau aéraulique | RAE | Non
CVCH | AEG-01A | VISITE ANNUELLE ARMOIRES EAU GLACEE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Batterie Froide : (_) Redressage des ailettes au peigne si nécessaire si besoin est (_) Vérification de la propreté à l'intérieur des caissons (_) Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent Ventilateur de Soufflage : (_) Si entrainement par courroie, remplacement systématique et vérification de l’alignement et de la tension après la pose (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification de l'encrassement ventilateur (_) Dépoussiérage des turbines et des volutes de ventilateurs (_) Contrôle des systèmes (plots?) anti vibratil (_) Vérification de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille Contrôle moteur : (_) Contrôle de l'état de la boîte à bornes électriques (resserrage des connexions, câblerie) (_) Vérification des protections (fusibles - thermiques) et réglage des intensités de relais thermiques (_) Contrôle d'isolement Batterie Froide : (_) Vérification des températures et des pressions des fluides en amont et aval des batteries (vannes ouvertes à 100 %) Régulation : (_) Vérifier bon fonctionnement vanne 3 voies (_) Contrôle consignes et température Si Présence Humidificateur Vapeur : (_) Vidange de l'ensemble (_) Détartrage de la rampe de distribution (rampe, tuyauterie) (_) Vérification de l'écoulement des condensats (_) Dépose du ou des cylindres et des têtes de chauffe (résistances) (_) Nettoyage Sac de Calcaire et des cylindres (_) Nettoyage et détartrage de la vanne de vidange (_) Remise en place du ou des cylindres (_) Vérifier présence document et plans techniques (_) Vérification absence de fuites et remplacement joint si besoin (_) Essai de bon fonctionnement (_) Vérification des reports défaut (_) Contrôle paramétrage régulateur et sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Armoire d'eau glacée | AEG | Non
CVCH | CAI-01M | VISITE / NETTOYAGE CONDENSEURS OU DRY (_) Nettoyage au detergent et à l'eau haute pression des condenseurs à air. Lors du nettoyage, bien travailler dans le sens des ailettes |  | Condenseurs et dry | CON et DRY | Non
CVCH | GFR-01A | VISITE ANNUELLE GROUPE DE PRODUCTION EAU GLACEE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES GROUPE DE PRODUCTION (_) Resserrage de la boulonnerie et vérification de l’état des silent blocs (_) Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité (_) Mesure des paramètres de réglages et des valeurs mesurées de température d’entrée et sortie d’eau glacée (_) Mesure des paramètres de réglages et des valeurs mesurées de temps de fonctionnement de chacun des circuits dont cycle d’inversion des circuits (_) Mesure des paramètres de réglages et des valeurs mesurées des autres valeurs remontées par l’automate du groupe (_) Relevé des réglages de valeurs de déclenchement de sécurité de pression HP-BP et essai de déclenchement. (_) Vérification visuelle du niveau d'huile (_) Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène (= absence d’incondensables) (_) Vérification de la réfractométrie ( = taux de glycol dans le réseau eau glacée et réseau dry ) (_)Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité et mise en place de l'étiquette d'attestation de contrôle. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_)Analyse physico chimique commentée et accompagnée des recommandations détaillées en eau brute et sur l’eau glacée .DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_)Analyse d’huile ( DPH) commentée et accompagnée des recommandations détaillées . DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur (_) Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro- contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) (_) Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement (_) Vérification des clapets aspiration et refoulement du compresseur si à pistons CONDENSEURS OU DRY SELON INSTALLATION : (_) Contrôle fonctionnement marche / arrêt (_) Contrôle bruit moteur / ventilateur (_) Détection des vibrations (_) Manœuvre des vannes d'isolement (si existantes) (_) Contrôle étanchéité sur les circuits comportant des fluides frigorigènes (_) Contrôle bruits anormaux (_) Redressage des ailettes des batteries (_) Nettoyage (à air comprimé) - Dépoussiérage (_) Contrôle fixations grille de protection (_) Vérification dosage antigel en cas de refroidissement (_) Entretien du châssis et carrosserie si besoin (_) Contrôle connexions électriques (_) Mesure d'isolement : Ph1=.......... Ph2=.......... Ph3=.......... (_) Mesure tension et intensité : U Ph1-2=.......... Ph2-3=.......... Ph3-1=.......... I Ph1=.......... Ph2=.......... Ph3=.......... (_) Détection point dur ventilateur (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Groupe froid | GFR | Oui
CVCH | GFR-01S | VISITE SEMESTRIELLE GROUPE DE PRODUCTION EAU GLACEE (_) Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité ( Groupe froid contenant entre 30 kgs et 300 kgs de fluide frigorigène )et mise en place de l'étiquette d'attestation de contrôle. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. |  | Groupe froid | GFR | Oui
CVCH | VCO-01A | VISITE ANNUELLE VENTILO-CONVECTEURS - (_) Contrôle électrique (_) Si existant, vérification de l'asservissement du fonctionnement du ventilo convecteur au contact de fenêtre (_) Nettoyage et vérification batteries (_) Nettoyage turbine et moteur (graissage) (_) Vérification de fonctionnement de la vanne de régulation (_) Si batterie électrique : Vérification du thermostat de sécurité (_) Si ventilo gainable : vérification du bon raccordement des gaines au ventilo et aux grilles de soufflage / reprise (_) manœuvre des vannes d’isolement (_) Sur télécommande locale : Contrôle des paramètres de régulation et des autorisations ( mode ventilation seule, été/hiver, oscillation, bande neutre …..) selon le manuel d'exploitation (_) Vérification évacuation des condensats (_) Vérification étanchéité (_) Remplacement du filtre ou nettoyage si synthetique (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Ventilo convecteurs en allège | VCO / VCA | Oui
CVCH | CMO-01A | VISITE ANNUELLE CLIMATISEUR MOBILE (_) Dépoussierage du climatiseur (_) Vérification de bon fonctionnement sur une heure pleine charge (_) Vérification des accessoires ( dont telecommande si modèle équipé ) |  | Climatiseur mobile | CMO | Non
CVCH | CHA-01A | VISITE ANNUELLE CHAUDIERE GAZ LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Contrôle et réglages éventuels (_) Contrôle de l'état du corps de chauffe, de l'étanchéité des circuits (gaz, eau), de l'étanchéité et de la vacuité du raccordement au conduit de fumée. (_) Contrôle des débits (gaz, eau) (_) Contrôle du bon fonctionnement du bruleur et des cycles de démarrage , de la pompe de charge, du bloc gaz sur la rampe gaz dont vanne d’isolement des sécurités. (_) Identification par couleur jaune de l’arrivée de gaz (_) Vérification du tirage à la buse d'extraction par absence de refoulement au coupe tirage (_) Contrôle de l'efficacité et la vacuité de la ventilation du local en point haut et en point bas (_) Contrôle de la qualité de la flamme après nettoyage. (_) Fourniture de l’attestation conforme aux exigences de l’annexe 5 de l’arrêté du 15 septembre 2009 : -Points de contrôles obligatoires de l’entretien. -Mesures obligatoires après les opérations de réglage. -Teneur en CO dans le local chaufferie. -les conseils nécessaires portant sur le bon usage de votre chaudière. -les améliorations possibles de l'ensemble de votre installation et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L’OT L’ATTESTATION D’ENTRETIEN. |  | Chaudiere gaz | CHA | Oui
CVCH | CFU-01A | VISITE ANNUELLE RAMONAGE (_) Ramonage du conduit de fumées (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Chaudière gaz | CHA | Oui
CVCH | FRE-01A | VISITE ANNUELLE CENTRALE DE DETECTION DE FLUIDE FRIGORIGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification du bon fonctionnement du système de detection de fluide frigorigène ( Test de déclenchement) (_) Vérification du bon étalonnage des capteurs (_) Vérification des asservissements (_) Vérification des alarmes dont report METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L’OT L’ATTESTATION D’ENTRETIEN. |  | Detecteur | DFR | Non
ECFA | AVI-01S | VISITE SEMESTRIELLE EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS (_) Edition de la fiche des matériels de l'équipement dans la gestion documentaire (_) Vérification des organes mécaniques externe (_) Vérification des cablages, resserage des connexions. (_) Contrôle visuel de l'état général et vérification du bon fonctionnement du matériel . (_) Test de continuité électrique, et des liaisons BF (micros, lignes, HP) et data DMX ou analogiques pour les systèmes de lumière. (_) Test des liaisons équipotentielles internes aux équipements, lorsqu'il s'agit d'éléments assemblés formant une unité distinctement constituée (rack mobile par exemple) (_) Test de raccordement au réseau équipotentiel externe, à l'exclusion des prises générales de terre qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique, de même que les organes de protection différentielle. (_) alignement audio (vumètres et bargraphs) (_) Test bruit rose et analyse en temps réel pour vérification d'équalisation. (_) Test général des fonctions électro acoustiques: systèmes Hauts Parleurs, microphones, HF. (_) Test musique. (_) SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Audio Visuel | AVI | Non
ECFA | AVI-01S | VISITE SEMESTRIELLE EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ( vidéoprojecteurs non compris ) (_)contrôle bon fonctionnement des voyants sur l'ensemble du matériel (_)contrôle bon fonctionnement des micros et remplacement des batteries (_)contrôle bon fonctionnement sonorisation (hauts parleurs encastrés dans luminaires) (_)contrôle bon fonctionnement écran encastrés (montée / descente) (_)contrôle bon fonctionnement commandes murales (_)contrôle bon fonctionnement fonction enregistrement (_)contrôle bon fonctionnement caméra (_) Test musique. (_) SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Audio Visuel | AVI | Non
ECFA | DIN-01A | VISITE ANNUELLE DETECTION INTRUSION : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification des lignes de protection (_) Contrôle des tensions (_) Contrôle des logiciels (_) Vérification de l'équipement de supervision (_) Essais de fonctionnement des messages : en commande en signalisation (_) Vérification et nettoyage de l'imprimante (_) Contrôle des alimentations des modules déportés (_) Resserrage des connexions de l'ensemble. (_) Vérification et réglage de la sensibilité des détecteurs (_) Vérification des contacteurs magnétiques ( fenêtre, portes, etc.....) SI PRESENCE DE BARRIERES INFRAROUGE: (_) Nettoyage des cellules des Barrières InfraRouges (_) Reglage des cellules de detection (_) Essai de bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detection anti Intrusion | DIN | non
ECFA | CAC-01A | VISITE CONTROLE ACCES - Périodicité : 1 A VISITE ANNUELLE CONTROLE D ACCES : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES - Vérifier la bonne communication entre les différents éléments de l'installation - Vérifier que la sauvegarde des historiques est bien effectuée et exploitable en cas de besoin LES PLANS ET DOCUMENTS NECESSAIRES A CETTE MAINTENANCE SONT DANS LE CAHIER D EXPLOITATION DU SITE. (_)Contrôle de la centrale, des lecteurs, des serrures, des gâches, des ventouses et des commandes portails (_) Contrôle de la bonne remontée des alarmes si elle existe. (_)Contrôle de l’état de charge et de tension des batteries (_)Contrôle des transmissions téléphoniques de l’alarme si elles existent (_)Contrôle de serrage des connexions (_)Vérification des disjoncteurs d’alimentation (état et resserrage) (_)Lecture des codes défauts et effacement si existants, mise à jour et réglages divers (_)Remplacement des batteries tous les 4 ans (_)Rédaction d’un rapport de visite (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Installation de Contrôle d'accès des sites | CAC | Oui
ECFA | GTB-01S | VISITE SEMESTRIELLE GTB - Numéro de la ligne : 02 41 79 81 66 (_) EN DEBUT D’INTERVENTION, PREVENIR IMPERATIVEMENT LE TELESURVEILLEUR POUR L’INFORMER DU DEBUT DE MAINTENANCE Essai des 30 alarmes ( CF manuel d’exploitation du site ) : (_)Afficheur (_) Sonnerie bureau (_) Numérotation (_) Message vocal (_) Reset Test (_) Enregistrement du report d'alarme via le logiciel VOC PC (_) EN FIN D’INTERVENTION, PREVENIR IMPERATIVEMENT LE TELESURVEILLEUR POUR L’INFORMER DE LA FIN DE MAINTENANCE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | Remontée d'alarme | Non
ECFA | GTB-01S | VISITE SEMESTRIELLE GTB NE PAS PREVENIR LE TELESURVEILLEUR DE FACON A S’ASSURER QUE CE DERNIER RESPECTE LES CONSIGNES LAISSEES. ESSAIS A FAIRE IMPERATIVEMENT EN PRESENCE DU GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS (_) Vérification du bon fonctionnement de la remontée des alarmes suivantes : 1. Défaut N°160 : Protection Travailleur Isolé BP : 2. Défaut N° 222 : Electricité Urgente : Disjonction d’un disjoncteur dans une des armoires TDHQ des salles informatiques. S’ASSURER IMPERATIVEMENT AVANT QUE LES EQUIPEMENTS ALIMENTES PAR CE DISJONCTEUR QUI SERA BAISSE SONT BIEN REPRIS SUR L’ALIMENTATION ONDULEE. 3. Défaut N°224 : Climatisation Urgente ( concerne les 2 groupes froids et la PAC) : procéder aux 2 tests suivants : • Alimentation électrique : disjonction d’une pompe de circulation pour les groupes froids et mise hors alimentation pour la PAC. • Température : baisser le seuil de température sur la GTC (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | Remontée d'alarme | Non
ECFA | GTB-01S | VISITE SEMESTRIELLE GTB - (_) Vérification du bon fonctionnement de la remontée des alarmes : Appel à la société de télé surveillance 02 31 14 22 23 code 2774 pour début du test -Défaut armoire de climatisation : Disjonction de la protection ventilateur -Défaut température salle informatiques : Modification du seuil d’alarme sur la GTC -Défaut production eau glacée : Disjonction du disjoncteur des pompes de circulation -Défaut électrique majeur : Disjonction d’un disjoncteur TD servitude -Défaut électrique critique : Disjonction d’un disjoncteur TDHQ -Défaut détection d’eau : Inversion du contact GTC Appel à la société de télé surveillance 02 31 14 22 23 code 2774 pour fin du test |  | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | Remontée d'alarme | Non
ECFA | GTB-01S | VISITE ANNUELLE GTB N° de ligne : 06 50 33 81 38 (_) Vérification du bon fonctionnement de la remontée d’alarme des pompes de circulation en sous station : (_) Disjonction d’un des 4 disjoncteurs présents dans l’armoire électrique 06CFO/ACE ACE01 de la sous-station (_) S’assurer que la ligne de madame DAUD (06 68 58 13 21 ) reçoit bien le message d’alerte : « défaut sous station de chauffage CNAMTS Villeurbanne » (_) A la fin de l’essai, réenclencher le disjoncteur pour une remise en service (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | Remontée d'alarme | Non
ECFA | GTB-01S | VISITE SEMESTRIELLE GTB - Numéro de la ligne : (_) Vérification du bon fonctionnement de la remontée des alarmes : Appel à la société de télé surveillance 0825 08 60 00 code ? pour début du test Liste et code des alarmes ainsi que destinataire de ces alarmes : Code 10 : alarme incendie : remontée vers telesurveilleur pour permanence CNAMTS Code 11 : Dérangement système incendie : remontée vers telesurveilleur pour mainteneur Codes 40, 41 , 42 : périmétrie intrusion : remontée vers telesurveilleur pour gardien Codes 43,44,45,46 : Volumetrie detection de mouvement : telesurveilleur pour gardien. Code 47 : test 12 heures permanent : pas d'appel Code 48 : défaut système GSM : pas d'appel Code 49 : inhibition sirène Anti Intrusion : telesurveilleur pour gardien Code 51 : Mise en service Perimetrie : telesurveilleur fait un mail à mainteneur et contact cnamts Code 52 : Mise en service Volumetrie : telesurveilleur fait un mail à mainteneur et contact cnamts Code 60 : Défaut groupe electrogène : telesurveilleur vers multimainteur Code 61 : Défaut onduleur : telesurveilleur fait un mail à mainteneur et contact cnamts Code 62 : Défaut transo TGBT : telesurveilleur vers multimainteneur Code 63 : Défaut monte charge : telesurveilleur fait un mail à mainteneur et contact cnamts Code 65 : Défaut technique local "GIE"(sous sol) : telesurveilleur vers multimainteur Code 66 : Climatisation terrasse : pas d'appel Code 67 : Défaut pompe de relevage intérieure : telesurveilleur fait un mail à mainteneur et contact cnamts Code 68 : Défaut pompe extérieure : telesurveilleur fait un mail à mainteneur et contact cnamts Code 90 : Test 30 minutes permanent RTC ( telecom report d'alarme ) : telesurveilleur vers gardien Code 95 : Batterie basse : telesurveilleur fait un mail à mainteneur et contact cnamts Code 96 : Défaut secteur : telesurveilleur fait un mail à mainteneur et contact cnamts Code 99 : Information intempestive : telesurveilleur fait un mail à mainteneur et contact cnamts (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | Remontée d'alarme | Non
ECFA | GTB-01S | VISITE SEMESTRIELLE GTB - AVANT DE PROCEDER A L’ESSAI , SE RAPPROCHER DU GESTIONNAIRE CNAMTS POUR QU’IL ETABLISSE LA COMMUNICATION AVEC LE TELESURVEILLEUR AFIN DE REALISER LES ESSAIS SANS DECLENCHER D’INTERVENTION DU GARDIENNAGE. Merci de procéder à l'essai des remontées d'alarme suivantes: A1 : transfo température ( luminox ) A2 : transformateur pression ( luminox + telesurveilleur ) A3 : Isolement / Installation electrique ( luminox ) A4 : chaufferie ( luminox + telesurveilleur ) A5 : groupe froid ( luminox + armoire régulation générale de la climatisation en OA ) A6 : absence réseau (luminox) A7 : Ascenseur ( luminox + telesurveilleur + mainteneur ascenseur ) A8 : pompe vide sanitaire ( luminox ) A9 : para surtenseur ( luminox ) A10 : detection chaleur local onduleur ( luminox + SSI + telesurveilleur ) A11 : climatisation urgence ( luminox ) A12 : climatisation non urgent ( luminox ) B3 : Niveau eau clim onduleur ( luminox + telesurveilleur ) B4 : detecteur chaleur local TGBT ( luminox + telesurveilleur ) B5 : detecteur chaleur salles info EL ( luminox ) B6 : alarme feu ( luminox + telesurveilleur ) B7 : VMC batiment existant ( ancien batiment ) ( luminox ) B8 : dérangement incendie ( luminox + centrale déportée en NI ) B9 : clapet coupe feu ( luminox + renvoi ) B10 : niveau eau vide sanitaire ( luminox) B11 : niveau eau étage ( luminox ) |  | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | Remontée d'alarme | Oui
ECFA | GTB-01S | VISITE GTB / GTC - Périodicité : 6 M VISITE SEMESTRIELLE GTB - GTC(Unité centrale): (_) Nettoyage de toutes les pièces (_) Contrôle de l'aspect (_) Mise à jour bibliothèque (_) Essai des modules (_) Contrôle des connexions (_) Analyse stockage disque dur et purge de fichiers (_) Programmation horaire/ programmes automatismes/Transaction (_) Mise à jour de la base de données (_) Configuration/matériel hors ligne / diagnostic / dérogation (_) Archivage des bases de données (_) Tendance/ historique (_) Analyse et vérification des échanges d'information réseau bus (_) Test par simulation des applications spécifiques (_) Vérification du fonctionnnement des matériels périphériques (_) Analyse des échanges d'information sur réseau (_) Vérification des autodiagnostics des contrôleurs de réseau (_) Analyse de l'état de fonctionnement (_) Bilan des événements. Automates de GTC: (_) Contrôle des connexions (_) Nettoyage de toutes les pièces (_) Mise en place des consignes nécessaires (_) Vérification des sources d'alimentation séparées (_) Vérification, si il y a lieu, des batteries ou sources internes de sauvegarde, remplacement si nécessaire (_) Vérification du bon fonctionnement des asservissements locaux (_) Vérification de la bonne transmission des alarmes (_) Vérification des échanges d'information sur le réseau (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | GTC | Non
ECFA | TWA-01A | VISITE ANNUELLE MAINTENANCE DES TALKIE-WALKIES . LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification du bon fonctionnement des talkie-Walkies et du système de transmission/relayage (_) Vérification du bon fonctionnement du socle de charge (_) Réglage des talkie-Walkies et du système de transmission/relayage (_) Test des batteries et de leur autonomie de plus 8 heures SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Talkie Walkie et infrastructure | TWA | Non
ECFA | INT-01A | VISITE INTERPHONIE - Périodicité : 1 A VISITE ANNUELLE INTERPHONIE (_) Vérification du bon état général, fixation et raccordement (_) Vérification du bon fonctionnement du clavier (_) Vérification de la qualité de la voix (_) Vérification du bon fonctionnement de l'imagerie si existante (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | interphonie | INT | Non
ECFA | VSU-01A | VISITE ANNUELLE VIDEO-SURVEILLANCE (_) Nettoyage des cameras et objectifs (_) Vérification des alimentations des caméras (_) Réglage des objectifs asservis (_) Essais en exploitation de l'ensemble des caméras (_) Nettoyage des moniteurs (_) Vérification et réglage des moniteurs (_) Nettoyage et verification du bon fonctionnement dont capacité des magnetoscopes et ou disques durs (_) Contrôle des enregistrements (_) Contrôle et nettoyage des imprimantes photos (_) Contrôle du système infrarouge (_) Resserrage des connexions de l'ensemble (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  |  | VSU
ECFO | TGB-03A | VISITE ANNUELLE EPI DANS TGBT / LOCAL HAUTE TENSION S'assurer de la présence de tous les équipements de protection individuels, leur état général et leur bon fonctionnement : (_) Des deux casques avec visière (_) Tabouret isolant (_) Perche de sécurité/sauvetage (_) Perche de présence tension (_) Gants d'isolation : procéder à la vérification de non détérioration de ceux-là par contrôle par pompe (_) B.A.P.I. (_) Outils de manœuvre à la consignation du poste (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGB | Oui
ECFO | TGB-01A | VISITE BIENNALE TGBT : SE RAPPROCHER DU GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAM POUR CONNAITRE LA DATE DE LA COUPURE ELECTRIQUE; A faire le jour de la coupure : (_) S'assurer que toutes les personnes pénétrant dans le TGBT possèdent l'habilitation électrique adéquate. (_) Avant la coupure, faire procéder par le controleur reglementaire à la vérification de bon fonctionnement des différentiels 30 milliampères (_) Avant la coupure, procéder à la percussion des arrêts d'urgence des tableaux divisionnaires (_) Avant la coupure, procéder à la vérification de bon fonctionnement, si présents, des PASA et de leurs batteries (_)30 minutes après la coupure : s'assurer que les batteries des controles d'accès et des portes automatiques servant d'issue de secours sont bien opérationnelles (_)45 minutes après la coupure, s'assurer du bon fonctionnement des BAES (_) Créer un OT pour l'analyse diélectrique ( l'OT portera le libellé " analyse diélectrique") qui est à réaliser si transformateur immergé. CELLULE HAUTE TENSION: (_) contrôle de la présence et de l'état du matériel de sécurité (_) contrôle des voyants de présence de tension (_) suivi de la procédure de consignation et déconsignation (_) contrôle du serrage des câbles (_) dépoussiérage général et nettoyage des contacts (_) graissage des articulations mécaniques (_) contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et dispositifs de verrouillage mécanique TRANSFORMATEUR: (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Vérification de l'aspect extérieur, de l'étanchéité des joints, recherche de fuites de diélectrique (_) Dépoussiérage ou nettoyage (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Contrôle de la température en régime normal (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Pour les transformateurs immergés, test de la protection, prélèvement pour analyse du diélectrique, contrôle des dispositifs de rétention et absence de fuite (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! | re | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGB | Oui
ECFO | OND-01A | VISITE ANNUELLE ONDULEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE (_) Dépoussiérage (_) Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé (_) Remplacement des pièces fatiguées ou défectueuses au besoin (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Vérification et mise à l'heure des horloges (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Contrôle des isolements (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Interrogation des compteurs et mémoires d'évènements (_) Vérification du parfait fonctionnement des afficheurs et témoins lumineux (_) Vérification de la ventilation naturelle ou forcée (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! |  | Onduleur | OND | Oui
ECFO | GEL-01M | VISITE GROUPE ELECTROGENE - Périodicité : 1 M VISITE MENSUELLE DE L’ ESSAI EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE (_) S'assurer de la présence du technicien AMGE pour l'essai mensuel du groupe electrogène. (_) S'assurer que le technicien de multimaintenance a bien procédé à l'accompagnement et aux essais de basculement de réseau ( voir la gamme de maintenance applicable au technicien du multimainteneur (_) A l'occasion de la maintenance du mois de mai, s'assurer que la maintenance electrique annuelle a bien été réalisée par AMGE. (_) A l'occasion de la maintenance du mois d'octobre, s'assurer que la maintenance mécanique annuelle a bien été réalisée par AMGE. (_) Intégrer le BI AMGE à cet OT (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF | Cette gamme est planifier sur l'équipe CNAEVR qui pilote le contrat AMGE | Groupe electrogene | GEL | Non
ECFO | GEL-01M | VISITE GROUPE ELECTROGENE - Périodicité : 1 M VISITE MENSUELLE ACCOMPAGNEMENT DU TECHNICIEN AMGE LORS DE L’ ESSAI EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS (_)CONFIGURATION DU SITE : Le site possède 2 sources d’électricité : l’arrivée EDF, qui alimente le transformateur puis l’AGBT N située dans le poste de transformation près du quai de livraison. Un groupe électrogène loué par la société AMGE en charge de sa maintenance, qui reprend la totalité du site, en alimentant l’AGBT S située dans le TGBT A. (_) Avant l’essai : Avant toute opération prévenir la télésurveillance SPGO. Vérifier l’absence de défaut sur les 3 onduleurs A, B et Bureautique. Vérifier que les inverseurs de source des TGBT A et B sont sur « AUTO » Les essais en charge sont réalisés sur une durée d’1h, alternativement sur mise hors tension générale ou sur mise hors tension d’un des réseaux (A ou B). Se rendre dans le poste de transformation. Le technicien AMGE, en charge de la maintenance du groupe électrogène, va effectuer une vérification du groupe avant démarrage, attendre son feu vert, puis celui du client. Sur le coffret électrique à gauche de l’AGBT N, est affichée une fiche de suivi des essais GE en charge. Suivre l’ordre des réseaux à mettre hors tension pour l’essai. EPI OBLIGATOIRE POUR LA MANIPULATION DU DISJONCTEUR / CASQUE D'ELECTRICIEN, GANTS ISOLES, TAPIS OU TABOURET ISOLE (_) Essai : Couper le disjoncteur. Le groupe démarre. Vérifier avec le technicien AMGE que tout est OK sur le démarrage du groupe. Vérifier dans les TGBT A et B que les inverseurs de source ont bien fonctionnés. Leur temporisation de basculement sur secours est de 0,1 seconde. 1) En fonctionnement ""normal"" : voyant ""UN"" et ""on"" à gauche allumés, voyant ""off"" à droite allumé 2) En fonctionnement ""secours"" : voyant ""off"" à gauche allumé, voyants ""UR"" et ""on"" à droite allumés (_) Vérifier l'absence de défaut sur la GTC. (_) Vérifier l'absence de défaut sur les onduleurs. (_)Au bout d’une heure, si aucun dysfonctionnement n’est remonté par le technicien AMGE. Remettre sous tension l’installation. Le groupe électrogène ne s’arrêtera qu’à la fin de sa temporisation après retour de la tension « normale ». (_)Vérifier le basculement des inverseurs de source dont les temporisations de basculement sur normal sont de 240 secondes pour le TGBT A, et de 8 secondes pour le TGBT B. (_)Vérifier l’absence de défaut sur la GTC. (_)Vérifier l’absence de défaut sur les onduleurs. (_)Renseigner la fiche de suivi des essais en charge présente dans le poste de transformation. (_)Prévenir la télésurveillance SPGO de la fin de l’essai (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF | Cette gamme est planifiée sur l'équipe P04POL qui procède à l'accompagnement du technicien AMGE lors des essais | Groupe electrogene | GEL | Non
ECFO | GEL-01M | VISITE MENSUELLE ESSAI GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS (_) Contrôle niveau d'huile (_) Relever niveau gasoil : Cuve tampon : .......litres donc environ .....% restant de la capacité totale du réservoir de.....litres Cuve Principale : .......litres donc environ .....% restant de la capacité totale du réservoir de.....litres (_) Contrôle niveau d'eau (_) Contrôle pression d'air (_) Contrôle charge batteries (_) Contrôle des ventilations basses et hautes (_) Contrôle visuel des armoires Génératrice: EN FONCTIONNEMENT (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de jeux ou de vibrations anormales, etc.) (_) Contrôle de la régulation de vitesse (dito maintenance du moteur) (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de la fréquence (_) Contrôle de la température en régime normal Moteur: MAINTENANCE DE BASE (_) Vérification des systèmes de démarrage (_) Vérification de la température du moteur (_) Inspection de son proche environnement (détection de fuites, ventilation, etc.) (_) Essai du groupe et de sa montée en charge (_) Contrôle de la régulation de vitesse (_) Dépoussiérage ou nettoyage éventuel (_) Vérification de l'ouverture des ventelles SI BANC DE CHARGE GROUPE ELECTROGENE : (_) Vérification du bon état des résistances. (_) Vérification des connections electriques. (_) Vérification de l'ouverture des volets d'execution. (_) Vérification du bon fonctionnement du moteur d'extraction et de l'état des palmes. (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF | Gamme complétée selon mail de L Ormain le 03/04/2019 | Groupe electrogene | GEL | Non
ECFO | GEL-01M | VISITE MENSUELLE ESSAI GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION LA PROCEDURE DUMENT RENSEIGNEE DE TEST EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE CONCERNE ( voir classeur d'exploitation) . LES ESSAIS ONT LIEU LE 1ER MERCREDI DU MOIS A 09H00 AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS. L'organIsation des essais est la suivante : Les mois PAIRS, essai du GEL01 Les mois IMPAIRS, essai du GEL02 Les mois de janvier et juillet, essai du GEL 01 avec coupure au départ des cellules electriques. Les mois de mars et octobre, essai du GEL 02 avec coupure au départ des cellules electriques. | Gamme prévue avec une coupure trimestrielle au niveau des cellules d'arrivée | Groupe electrogene | GEL | Non
ECFO | GEL-01M | VISITE MENSUELLE ACCOMPAGNEMENT DU TECHNICIEN AMGE LORS DE L’ ESSAI EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS (_)CONFIGURATION DU SITE : Le site possède 2 sources d’électricité : l’arrivée EDF, qui alimente le transformateur puis l’AGBT N située dans le poste de transformation près du quai de livraison. Un groupe électrogène loué par la société AMGE en charge de sa maintenance, qui reprend la totalité du site, en alimentant l’AGBT S située dans le TGBT A. (_) Avant l’essai : Avant toute opération prévenir la télésurveillance CHALLENCIN. Vérifier l’absence de défaut sur les 3 onduleurs A, B et Bureautique. Vérifier que les inverseurs de source des TGBT A et B sont sur « AUTO » Les essais en charge sont réalisés sur une durée d’1h, alternativement sur mise hors tension générale ou sur mise hors tension d’un des réseaux (A ou B). Se rendre dans le poste de transformation. Le technicien AMGE, en charge de la maintenance du groupe électrogène, va effectuer une vérification du groupe avant démarrage, attendre son feu vert, puis celui du client. Sur le coffret électrique à gauche de l’AGBT N, est affichée une fiche de suivi des essais GE en charge. Suivre l’ordre des réseaux à mettre hors tension pour l’essai. EPI OBLIGATOIRE POUR LA MANIPULATION DU DISJONCTEUR / CASQUE D'ELECTRICIEN, GANTS ISOLES, TAPIS OU TABOURET ISOLE (_) Essai : Couper le disjoncteur. Le groupe démarre. Vérifier avec le technicien AMGE que tout est OK sur le démarrage du groupe. Vérifier dans les TGBT A et B que les inverseurs de source ont bien fonctionnés. Leur temporisation de basculement sur secours est de 0,1 seconde. 1) En fonctionnement ""normal"" : voyant ""UN"" et ""on"" à gauche allumés, voyant ""off"" à droite allumé 2) En fonctionnement ""secours"" : voyant ""off"" à gauche allumé, voyants ""UR"" et ""on"" à droite allumés (_) Vérifier l'absence de défaut sur la GTC. (_) Vérifier l'absence de défaut sur les onduleurs. (_)Au bout d’une heure, si aucun dysfonctionnement n’est remonté par le technicien AMGE. Remettre sous tension l’installation. Le groupe électrogène ne s’arrêtera qu’à la fin de sa temporisation après retour de la tension « normale ». (_)Vérifier le basculement des inverseurs de source dont les temporisations de basculement sur normal sont de 240 secondes pour le TGBT A, et de 8 secondes pour le TGBT B. (_)Vérifier l’absence de défaut sur la GTC. (_)Vérifier l’absence de défaut sur les onduleurs. (_)Renseigner la fiche de suivi des essais en charge présente dans le poste de transformation. (_)Prévenir la télésurveillance SPGO de la fin de l’essai (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Groupe electrogene | GEL | non
ECFO | GEL-01T | VISITE TRIMESTRIELLE ESSAI EN CHARGE GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS (_)CONFIGURATION DU SITE : Le site possède 2 sources d’électricité : l’arrivée EDF, qui alimente le transformateur puis l’AGBT N située dans le poste de transformation près du quai de livraison. Un groupe électrogène loué par la société AMGE en charge de sa maintenance, qui reprend la totalité du site, en alimentant l’AGBT S située dans le TGBT A. (_) Avant l’essai : Avant toute opération prévenir la télésurveillance SPGO. Vérifier l’absence de défaut sur les 3 onduleurs A, B et Bureautique. Vérifier que les inverseurs de source des TGBT A et B sont sur « AUTO » Les essais en charge sont réalisés sur une durée d’1h, alternativement sur mise hors tension générale ou sur mise hors tension d’un des réseaux (A ou B). Se rendre dans le poste de transformation. Le technicien AMGE, en charge de la maintenance du groupe électrogène, va effectuer une vérification du groupe avant démarrage, attendre son feu vert, puis celui du client. Sur le coffret électrique à gauche de l’AGBT N, est affichée une fiche de suivi des essais GE en charge. Suivre l’ordre des réseaux à mettre hors tension pour l’essai. EPI OBLIGATOIRE POUR LA MANIPULATION DU DISJONCTEUR / CASQUE D'ELECTRICIEN, GANTS ISOLES, TAPIS OU TABOURET ISOLE (_) Essai : Couper le disjoncteur. Le groupe démarre. Vérifier avec le technicien AMGE que tout est OK sur le démarrage du groupe. Vérifier dans les TGBT A et B que les inverseurs de source ont bien fonctionnés. Leur temporisation de basculement sur secours est de 0,1 seconde. 1) En fonctionnement "normal" : voyant "UN" et "on" à gauche allumés, voyant "off" à droite allumé 2) En fonctionnement "secours" : voyant "off" à gauche allumé, voyants "UR" et "on" à droite allumés (_) Vérifier l'absence de défaut sur la GTC. (_) Vérifier l'absence de défaut sur les onduleurs. (_)Au bout d’une heure, si aucun dysfonctionnement n’est remonté par le technicien AMGE. Remettre sous tension l’installation. Le groupe électrogène ne s’arrêtera qu’à la fin de sa temporisation après retour de la tension « normale ». (_)Vérifier le basculement des inverseurs de source dont les temporisations de basculement sur normal sont de 240 secondes pour le TGBT A, et de 8 secondes pour le TGBT B. (_)Vérifier l’absence de défaut sur la GTC. (_)Vérifier l’absence de défaut sur les onduleurs. (_)Renseigner la fiche de suivi des essais en charge présente dans le poste de transformation. (_)Prévenir la télésurveillance SPGO de la fin de l’essai (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Groupe electrogene | GEL | Non
ECFO | GEL-01A | VISITE ANNUELLE GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES GENERATRICE: MAINTENANCE DE BASE (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Vérification de l'aspect extérieur de la mécanique (_) Contrôle des isolements (_) Dépoussiérage ou nettoyage éventuel SELON FONCTIONNEMENT (_) Vérification des jeux (_) Contrôle de l'état des paliers (_) Contrôle de l'état d'usure des parties tournantes / frottantes (_) Remplacement des pièces usées ou défectueuses si besoin MOTEUR: SELON UTILISATION (_) Vidanges (_) Nettoyage des filtres à air et à carburant (_) Contrôles de certaines parties mécaniques inaccessibles en temps normal (_) Remplacement des pièces usées ou défectueuses si besoin (_) Remplacement des pièces à durée de vie programmée CELLULE DE COUPLAGE : CELLULE DE COUPLAGE / TABLEAU DEPART (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Vérification des lampes et témoins lumineux (_) Contrôle des isolements (_) Dépoussiérage ou nettoyage éventuel (_) Remplacement des pièces fatiguées ou défectueuses si besoin CELLULE DE COUPLAGE / TABLEAU DEPART EN ESSAI GROUPE (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de la température des composants INVERSEUR DE SOURCE: (_) Essai des commutateurs de sélection S1/S2 (_) Essai de l'inversion des sources (_) Contrôle de l'intensité générale de la tension sur chaque phase (_) Contrôle de l’équilibrage des phases. (_) Contrôle du réglage des temporisations (_) Contrôle du relayage général (_) Essai des reports et commandes GTC (_) Contrôle de la présence du plan et remise à jour éventuelle (_) Contrôle du serrage des connexions (_) Contrôle de calibrage des fusibles (_) Contrôle du réglage des relais thermiques (_) Contrôle du Pdcc des disjoncteurs (_) Contrôle des liaisons équipotentielles (_) Contrôle de l’état des goulottes (_) Contrôle de l’état des presses étoupes (_) Contrôle de fixation de l’armoire SI PRESENCE D'ECHANGEUR A PLAQUES : (_) Vérifier état des brides,des joints,des plaques et du bâti (_) Vérifier pression amont et pression aval (_) Vérifier côte entre bâti et plaque (cf doc constructeur) Nettoyage : (_) Fermer vannes aval puis amont (_) Isoler totalement l'échangeur (_) Laisser refroidir l'échangeur pendant 1 heure environ (_) Arroser l'échangeur à l'eau froide (_) Démonter le bâti mobile (_) Démonter avec précaution les plaques une par une (_) Vérifier avac précaution l'état de tous les joints (_) Nettoyer les plaques au jet haute pression (_) Finir de nettoyer les canelures en U (brosse nylon ou acier inoxydable (dur) (_) Rincer abondamment les canelures et les plaques (_) Graisser parties non peintes avec de la graisse haute température (_) Lubrifier les parties peintes avec une huile de viscosité 200 CAT (_) Remonter les plaques dans l'ordre et une par une (_) Remonter le bâti mobile (_) Respecter les ordres de serrage en quinconce (_) Serrer jusqu'à la côte entre bâti et plaque (cf doc constructeur) (_) Mettre en eau par les vannes amont puis aval (_) Purger les 2 circuits si présence d'air (_) Vérifier température entrée / sortie du circuit primaire : Te=..........°C , Ts=..........°C (_) Vérifier température entrée / sortie du circuit secondaire : Te=..........°C , Ts=..........°C (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF VERIFICATION BANC DE CHARGE GROUPE ELECTROGENE; (_) Vérification du bon état des résistances. (_) Vérification des connections electriques. (_) Vérification de l'ouverture des volets d'execution. (_) Vérification du bon fonctionnement du moteur d'extraction et de l'état des palmes. (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Groupe electrogene | GEL | Non
PAUT | PAU-01S | VISITE SEMESTRIELLE PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES : (_) Maintenance semestrielle reglementaire (_) Vérification de la conformité au code du travail et Norme NFP962 (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Portes et portails Automatiques | BLE/PAU/PBA/PPB/PPC/PSR/PTA/RGM/ | Oui
PLOM | PHY-01A | VISITE ANNUELLE ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE SUR RESEAU EAU GLACEE / RESEAU AEROREFRIGERANTS / RESEAU EAU DE CHAUFFAGE Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_)le réseau eau glacée du groupe froid : indiquer point de prélèvement (_)le réseau condenseur du groupe froid :indiquer point de prélèvement (_)le réseau eau de chauffage : indiquer le point de prélèvement Ces analyses devront être commentées par le laboratoire d'analyse qui devra aussi indiquer les valeurs de référence indiquées au manuel d'exploitation et les préconisations pour atteindre ces valeurs de référence RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où les valeurs relevées sont conformes, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conforme au bon fonctionnement de l'installation" Paramètres à analyser: (_) Aspect, coloration (_) Conductivité (µS/cm) (_) pH (_) Dureté (°f) (_) Calcium(°f) (_) Magnésium (°f) (_) Sodium ( mg/l) (_) Potassium ( mg/l) (_) Titre alcalimetrique (°f) (_) Titre alcalimetrique complet (°f) (_) Chlorure (°f) (_) Sulfates (mg/l) (_) Nitrate (mg/l) (_) Silicium exprimé en SIO2 (mg/l) (_) Phosphore exprimé en P205 (mg/l) (_) Phosphore exprimé en P04 V (_) Fer (mg/l) (_) Cuivre (mg/l) (_) Zinc (mg/l) (_) Aluminium (mg/l) (_) Manganèse (mg/l) (_) Molybdène (mg/l) (_) Molybdène exprimé en Mo04 (mg/l) (_) Aspect des MES (_) Matières en suspension EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | PHY-02A | VISITE ANNUELLE ANALYSE DE LA POTABILITE DE L’EAU DE VILLE Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) le réseau eau de ville sur un des points d’usage ( ex : lavabo sanitaires) : indiquer point de prélèvement Cette analyse devra être de type D1 et être commentée par le laboratoire d'analyse qui devra aussi indiquer les valeurs cibles RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où les valeurs relevées sont conformes, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | LEG-01A | VISITE ANNUELLE RECHERCHE DE LEGIONNELLA Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) Une des douches du site en choisissant celle qui est la plus éloignée du chauffe-eau : indiquer le point de prélèvement Cette analyse devra être commentée par le laboratoire d'analyse RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où l’analyse est conforme, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-04A | MISE HORS GEL ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Mise hors gel des robinets de puisage sur le site en prévision de l'hiver. |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-05A | REMISE EN EAU ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Remise en eau des robinets de puisage sur le site à la sortie de l'hiver |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | AAU-01A | MISE HORS GEL ARROSAGE AUTOMAT - Périodicité : 1 A (_)Mise hors gel de l'arrosage automatique (_)Vidange des canalisations avant la période hivernale |  | Arrosage Automatique | AAU | Non
PLOM | AAU-02 | VISITE ARROSAGE AUTOMATIQUE - Périodicité : 1 A VISITE ANNUELLE ARROSAGE AUTOMATIQUE MISE EN SERVICE DE L'ARROSAGE AUTOMATIQUE A L' ARRIVEE DU PRINTEMPS. |  | Arrosage Automatique | AAU | Non
PLOM | BEL-01S | VISITE SEMESTRIELLE DES BALLONS DE PRODUCTION ECS (_) Vérification de l'anode et remplacement si nécessaire (_) Chasse rapide ballon par la vanne de chasse (_) Verification de l'état de la jacquette isolante (_) Vérification des points de corrosion (_) Manoeuvre de l'ensemble des vannes (_) Vérification des températures ( stockage, départ, retour boucle) (_) Vérification des pompes de bouclage (_) Bon état du réseau d'évacuation vers collecteur au sol METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L’OT LES RESULTATS OBTENUS LORS DES DIFFERENTES MESURES (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Ballons de production ECS electrique | BEL | Non
PLOM | RES-01A | VISITE ANNUELLE DES RESEAUX D'EAU PLUVIALE (_) Nettoyage de tous les caniveaux intérieur et extérieur (_) Vérfication du bon écoulement |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-01A | VISITE ANNUELLE DES RESEAUX D'EAU PLUVIALE (_) Récupérer le plan pour les emplacements des évacuations en terrasses auprès du gestionnaire immobilier local (_) Nettoyage de toutes les descentes d'eau pluviales au départ des différentes terrasses (_) Vérfication que les évacuations sont bien dégagées et du bon écoulement |  | Réseau | RES | Non
PLOM | REL-01A | VISITE SEMESTRIELLE POSTE DE RELEVAGE ( y compris fosse, pompes, flotteurs, canalisation de refoulement, clapet anti-retour, panier à grille, crepine, accessoires de manutention, coffret de commande et tout équipement associé ) : (_) Vérification des alarmes si existante (_) Nettoyage du panier ou crepine (_) Nettoyage de la fosse (_) Réglage des niveaux de flotteur et de déclenchement de pompes (_) Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes (_) Contrôle de l'évent si présent (_) Vérification du coffret de commande (_) Contrôle des intensités absorbées et isolement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Relevage | REL | Oui
PLOM | RES-02A | VISITE ANNUELLE ENSEMBLE RESEAU EAU GLACEE / BOUCLE DE DRY / DE CHAUFFFAGE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D’INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : Cette gamme de maintenance annuelle sous-entend la vérification de tout équipement (non exhaustif) associé aux réseaux Tous ballons de tampon stockage associés : (_) Contrôle général (_) Vérification absence de fuite (_) Vérification du bon état de la jaquette de protection et d’isolation thermique (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification température de stockage (_) Vérification soupape de sécurité / purgeur automatique associés (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement et de chasse (_) Procéder à une chasse rapide (_) Vérification du bon raccordement de la vidange ballon au tout à l’égout Toutes pompes de circulation/recyclage/bouclage associées : (_) Contrôle général (_) Vérification absence de fuite (_) Vérification de la bonne Hauteur Manométrique Totale et relever des pressions (_) Vérification du bon réglage de vitesse de circulation (_) Contrôle et relevé des intensités (_) Vérification du bon réglage de commande de permutation de pompe en cas de panne ou selon cycle de fonctionnement (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification température de stockage (_) Vérification soupape de sécurité / purgeur automatique associés (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous vases d’expansion associés : (_) Contrôle général (_) Contrôle visuel des soupapes (_) Contrôle de pression : indiquer dans le compte rendu les pressions relevées sur chaque vase d'expansion (_) Vérification du fonctionnement du compresseur éventuel (_) Appoint d'azote si nécessaire (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Toutes pompes doseuse d’injection de traitement d’eau associées : (_) Contrôle général (_) Vérification présence tension (_) Réglage du vernier (_) Démontage et nettoyage crépine d'aspiration (_) Vérification du bon dosage d’injection de produits (_) Vérification de la propreté du bac et vérification des différents raccords (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous compteurs volumétrique d’appoint remplissage réseau et sous-comptage associés : (_) Contrôle général (_) Relever les index de consommation (_) Vérification du bon fonctionnement des équipements permettant le comptage (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous compteurs calorimétriques et sous-comptage associés : (_) Contrôle général (_) Relever les index de consommation (_) Vérification du bon fonctionnement des équipements permettant le comptage (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous autres équipements associés aux réseaux : (_) Contrôle général (_) Vérification du bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | DET-01A | VISITE ANNUELLE DETECTEUR DE FUITE D'EAU (_) Test de bon fonctionnement du detecteur de fuite (_) Vérification de la bonne remontée d'alarme vers la GTC et éventuellement télésurveilleur (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detecteur | DFU | Oui
PLOM | SEA-01A | VISITE ANNUELLE STOP EAU (_) Test de bon fonctionnement de lamise en route de l'electrovanne de coupure de l'arrivée d'eau (_) Vérification de la bonne programmation de l'horloge de commande ( electrovanne doit être fermée la semaine de 21H00 à 07H00 et du vendredi 21H00 au lundi 07H00) (_) Manoeuvre des vannes du by pass (_) Vérification du bon fonctionnement du bouton de relance ( = marche forcée durant 01H00 durant période de fermeture) (_)SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detecteur | DFU | Oui
PLOM | PBO-01T | VISITE TRIMESTRIELLE POT A BOUE Tous pots à boues / filtre magnétique associés : (_) Contrôle général (_) Vérification de bon fonctionnement de la pompe associée (_) Vérification de bon fonctionnement général du pot à boues (_) en cas de filtre, changement systématique de celui-ci (_) Relever des pertes de charges (_) Nettoyage systématique des bougies magnétiques (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement |  | Pot à boues | PBO | Oui
PLOM | PBO-01T | VISITE TRIMESTRIELLE POT A BOUE Attention, pour connaitre les manœuvres à effectuer sur le pot à boue, se reporter au schéma de principe en place sur le pot à boue ( = lorsqu’ il est indiqué un chiffre ( ex : (3) ), se reporter au numéro sur le schéma) (_) Isoler le filtre de l’installation en fermant les vannes d’arrêt en amont (3) et aval (4) de la panoplie (_) Purger le fond du filtre en ouvrant la vanne de vidange ( 5) et l’évent ( 7). (_) Dévisser les vis à oreilles, les basculer, puis retirer le couvercle du filtre (_) Utiliser la poignée et des gants ( risque de brûlure) et poser le couvercle en prenant soin du joint. (_) Dévisser le système de blocage intérieur du panier et retirer le système magnetique, la poche de filtration et le panier inox. (_) Nettoyer les barreaux magnétiques à l’aide d’un chiffon doux. (_) Nettoyer le panier inox et son joint. (_) Nettoyer le fond du filtre si nécessaire. (_) Changer la poche de filtration 50 microns (_) remonter les composants en respectant l’ordre et le positionnement de chacun, replacer le couvercle et son joint. Serrer d’abord modérément chaque vis à oreilles puis en diagonale les serre à fond (_) Fermer la vanne de vidange (5) (_) Remplir le filtre en ouvrant la vanne de remplissage ( 6) jusqu’au dégazage de l’air contenu dans le filtre par l’évent puis ouvrir la vanne d’arrêt amont (3) et aval (4) (_) Fermer la vanne à bille (7) de l’évent. (_) Vérifier la pression de service, compléter en eau, en produit de traitement ou glycol si besoin. |  | Pot à boues | PBO | Non
PLOM | PBO-01T | Tous pots à boues / filtre magnétique associés : (_) Contrôle général (_) Vérification de bon fonctionnement de la pompe associée (_) Vérification de bon fonctionnement général du pot à boues (_) en cas de filtre, changement systématique de celui-ci (_) Relever des pertes de charges (_) Nettoyage systématique des bougies magnétiques (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement |  |  |  | Non
PLOM | ADO-01A | VISITE ANNUELLE TRAITEMENT EAU -ADOUCISSEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Contrôle de bon fonctionnement et relevés des diverses valeurs utiles de l’ensemble de l’installation d’adoucissement et des équipements associés selon les prescriptions minimales constructeurs, règlementaires et selon l’usage de l’équipement. En tout état de cause il sera réalisé à minima les points suivants : (_) Contrôle du niveau de sel (_) Contrôle du niveau de saumur (_) Contrôle des consommations entre cycles de régénération (_) Mesures et relevés des valeurs amont et aval (après mélange eau brute/eau adoucie) de la dureté de l’eau et du potentiel hydrogène (_) Nettoyage et désinfection de l’ensemble de l’installation d’adoucissement (_) Vérification de l’état de la résine (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Adoucisseur | ADO | Non
PLOM | VEX-01A | VISITE ANNUELLE VASE EXPANSION HORS RESEAU EAU GLACEE / CHAUFFAGE / DRY (_) Contrôle général (_) Contrôle visuel des soupapes (_) Contrôle de pression : indiquer dans le compte rendu les pressions relevées sur chaque vase d'expansion (_) Vérification du fonctionnement du compresseur éventuel (_) Appoint d'azote si nécessaire (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Vase d'expansion | VEX | Non
PLOM | SGR-01M | VISITE MENSUELLE BACS A GRAISSE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Partie : Séparateur hydrocarbure (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Vérification de la saturation du bac à graisses (_) Pompage des graisses (_) Curage haute pression des canalisations amont et aval sur 5 mètres (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de séparation et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_) Vérification de la bonne accessibilité et état d’usage et d’étanchéité des trappes d’accès et/ou trous d’homme dont (échelons, crosse.....) (_) Vérification de bon fonctionnement général (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets Partie : Poste de relevage si existant (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de relevage et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_)Nettoyage haute pression de l’ensemble des éléments électromécanique et autres équipements présent dans la fosse de relevage (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des pompes de relevages comprenant extraction de celles-ci, relevés des intensités absorbées, tension et valeur d’isolement (_) Vérification de bon fonctionnement, disposition et de l’état des chaines d’extraction, vannes d’isolement et clapets anti-retour (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des flotteurs de niveaux (haut, bas, cascades, alarmes) (_) Vérification de bon fonctionnement, de l’état et des réglages des paramètres de fonctionnement du coffret de commandes des pompes dont report d’alarmes sur le coffret lui-même et report d’alarme sur GTC si existant (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN O.T CORRECTIF |  | Bac à graisses | SGR | Non
PLOM | SHY-01A | VISITE ANNUELLE FOSSE SEPAPRATION HYDROCARBURES : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Partie : Séparateur hydrocarbure (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Vérification de la saturation du séparateur à hydrocarbures (_) Curage haute pression des canalisations amont et aval sur 5 mètres (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de séparation et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_) Vérification de la bonne accessibilité et état d’usage et d’étanchéité des trappes d’accès et/ou trous d’homme dont (échelons, crosse.....) (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état du débourbeur et nettoyage haute pression (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état du déshuileur et nettoyage haute pression (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état de filtre coalesceur et nettoyage haute pression (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et bonne flottabilité de l’obturateur et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets Partie : Poste de relevage si existant (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de relevage et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_)Nettoyage haute pression de l’ensemble des éléments électromécanique et autres équipements présent dans la fosse de relevage (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des pompes de relevages comprenant extraction de celles-ci, relevés des intensités absorbées, tension et valeur d’isolement (_) Vérification de bon fonctionnement, disposition et de l’état des chaines d’extraction, vannes d’isolement et clapets anti-retour (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des flotteurs de niveaux (haut, bas, cascades, alarmes) (_) Vérification de bon fonctionnement, de l’état et des réglages des paramètres de fonctionnement du coffret de commandes des pompes dont report d’alarmes sur le coffret lui-même et report d’alarme sur GTC si existant (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN O.T CORRECTIF |  | séparateurs à hydrocarbure | SHY | Non
PLOM | SEA-01A | VISITE ANNUELLE STOP EAU (_) Test de bon fonctionnement de lamise en route de l'electrovanne de coupure de l'arrivée d'eau (_) Vérification de la bonne programmation de l'horloge de commande ( electrovanne doit être fermée la semaine de 21H00 à 06H30 et du vendredi 21H00 au lundi 06H30) (_) Manoeuvre des vannes du by pass (_) Vérification du bon fonctionnement du bouton de relance ( = marche forcée durant 01H00 durant période de fermeture) METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_)SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detecteur de fuite | DFU | Non
ROND | RON-01H | RON-01H VISITE BI-HEBDOMADAIRE EVREUX ACCUEIL (_) Vérifier SSI (affichage, défaut) (_) Effectuer une supervision de la GTB/GTC. (_) A partir du PC de l'anti-intrusion, charger les événements de la centrale anti-intrusion en cliquant sur le bouton "charger les évènements". POSTE HT (_) Vérifier Présence tension cellule de livraison HT (_) Vérifier l'absence de disjonction sur tgBT (_) Vérifier fonctionnement de l'extracteur du local CHAUFFERIE / LOCAL CLIM En période de chauffe : (_) Contrôle de la T° de départ Eau CHAUDE CHAUFFAGE (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur réseau (_) Vérifier L' ouverture de la vanne 3 voies (_) Vérifier l'absence de défaut sur l'armoire électrique chaufferie (_) Vérifier le niveau de sel dans Bac Adoucisseur (_) Fonctionnement pompe de circulation primaire chauffage Eau glacée : (_) Vérifier absence de défaut sur Pocket TRANE (_) Vérifier le fonctionnement pompe de circulation eau glacée K7 et armoires informatique clim (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur réseau Température Départ EG :…… °C Température Retour EG :…… °C GROUPES FROIDS (_) Vérifier fonctionnement des pompes de circulation (_) Vérifier L'état d'encrassement des condenseurs (_) Vérifier si présence de défauts (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur réseau TGBT A (_) Vérifier Présence tension sur Afficheur Dirys" tension , intensité , fréquence" (_) Vérifier l'absence de disjonction TGBT B (_) Vérifier Présence tension sur Afficheur Dirys" tension , intensité , fréquence" (_) Vérifier l'absence de disjonction POUR CHAQUE SALLE INFORMATIQUE OU ONDULEUR : (_) Vérification de la tension sur chaque Tableau Divisionnaire (_) Vérification des appareils d’éclairage et remplacer si nécessaire (_) Vérification de l’absence de fuite ou présence d’eau sur les faux plafonds (_) Vérification de la bonne fermeture des portes lors de la sortie (_) Vérification du bon fonctionnement des armoires de climatisation : S’assurer que les armoires principales sont en bon fonctionnement et les armoires de secours en état de veille. S’assurer que les 2 types d’ armoires ne présentent aucun défaut. Salle 0C01 (Sauvegarde) : Clim 1 : Température :…… °C Clim 2 : Température :…….°C Salle 0C11 ( Réseau) : Clim 1 : Température :…… °C Clim 2 : Température :…….°C Salle 0D01 (Serveur UC1) : Clim 1.1: Température :…… °C Clim 1.2: Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 1.3: Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 1.4: Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 1.5: Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 1.6: Température :…… °C Clim 1.7: Température :…… °C Salle 0A06 ( Serveur UC2) : Clim 2.1 : Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 2.2: Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 2.3: Température :…… °C Salle 0D06 (Onduleur A) : (_) Vérifier Fonctionnement climatisation Absence défaut (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur climatiseur (_) Vérifier l'état de l’onduleur sur afficheur digital" Défaut, Taux de charge, tension , fréquence" Clim 1 : Température :…… °C Clim 2 : Température :…….°C Salle 0D08 (Onduleur B) : (_) Vérifier Fonctionnement climatisation Absence défaut (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur climatiseur (_) Vérifier l'état de l’onduleur sur afficheur digital" Défaut, Taux de charge, tension , fréquence" Clim 1 : Température :…… °C Clim 2 : Température :…….°C Salle 0C20 (Onduleur Bureau) : (_) Vérifier Fonctionnement climatisation Absence défaut (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur climatiseur (_) Vérifier l'état onduleur sur afficheur digital" Défaut, Taux de charge, tension , fréquence" . Clim 1: Température :…… °C (_) En cas de dysfonctionnement ou changement P.D.R, émettre OT correctif sur l’équipement concerné. |  | Rondes | RON | Non
ROND | RON-05M | VISITE MENSUELLE BOUTEILLE EXTINCTION A L’AZOTE EVREUX Vérification de la date de péremption des bouteilles d’azote Vérification de la pression des bouteilles d’azote: S’assurer pour chacune des bouteilles vérifiées que la pression est supérieure à 200 bar. Indiquer pour chacune des bouteilles la pression relevée : Salle 0C01 Sauvegarde: (_) Bouteille 7137896 = ……..bar (_) Bouteille 7586463 = ……..bar (_) Bouteille 10803501 = …… bar (_) Bouteille 7586375 = ……..bar Salle 0C09 Câblage: (_) Bouteille 7586403 = ……..bar (_) Bouteille 7586372 = ……..bar (_) Bouteille 7586456 = ……..bar Salle 0C11 Réseau : (_) Bouteille 7586371 = ……..bar (_) Bouteille 2205439 = ……..bar (_) Bouteille 7586400 = ……..bar (_) Bouteille 7 586 346= ……..bar Salle 0A04 Local bouteilles azote : (_) Bouteille 7586352 = ……..bar (_) Bouteille 7586345 = ……..bar (_) Bouteille 7586513 = ……..bar (_) Bouteille 7586356 = ……..bar (_) Bouteille 7586344 = ……..bar (_) Bouteille 7137546 = ……..bar (_) Bouteille 7586368= ……..bar (_) Bouteille 7586357= ……..bar (_) Bouteille 7692909= ……..bar (_) Bouteille 10803519 = ……..bar (_) Bouteille 2158975= ……..bar (_) Bouteille 7586504= ……..bar (_) Bouteille 7586459= ……..bar (_) Bouteille 7586364 = ……..bar (_) Bouteille 7586366= ……..bar (_) Bouteille 7586354= ……..bar (_) Bouteille 2149339= ……..bar (_) Bouteille 7584359= ……..bar (_) Bouteille 7586369= ……..bar (_) Bouteille 7586418= ……..bar (_) Bouteille 7586475= ……..bar (_) Bouteille 7137740= ……..bar (_) Bouteille 7586360= ……..bar (_) Bouteille 7586420= ……..bar (_) Bouteille 7586380= ……..bar (_) Bouteille 7137255= ……..bar (_) Bouteille 7586408= ……..bar (_) Bouteille 7586460= ……..bar (_) Bouteille 7586518=.......bar Salle 0D06 Onduleur A : (_) Bouteille 10803526 = ……..bar (_) Bouteille 10803543 = ……..bar Salle 0D08 Onduleur B : (_) Bouteille 10803544 = ……..bar Salle 0C18 Archive Info : (_) Bouteille 3586458 = ……..bar (_) Bouteille 7586461 = ……..bar Salle 0C20 Onduleur Bureaux : (_) Bouteille 7586317= ……..bar (_) Bouteille 10803513= ……..bar (_) Si la pression d une bouteille est inférieure à 220 bar, émettre un OT correctif sur l équipement afin de procéder au remplacement de la bouteille ou à son remplissage (_) Si la date de préemption d une bouteille est inférieure à 3 mois, émettre un OT correctif sur l équipement afin de procéder au remplacement la bouteille. Liste des équipements "bouteilles d'azote": 04SIN/AUT BOU01 Ens. Bouteille Azote LT Incendie 0A04 (qté=29) 04SIN/AUT BOU02 Ens. Bouteille Azote LT Archives Info 0C18 (qté=2) 04SIN/AUT BOU03 Ens. Bouteille Azote LT Cablage 0C09 (qté=3) 04SIN/AUT BOU04 Ens. Bouteille Azote LT Onduleur Bure 0C20 (qté=2) 04SIN/AUT BOU05 Ens. Bouteille Azote LT Réseau 0C11 (qté=4) 04SIN/AUT BOU06 Ens. Bouteille Azote LT Sauvegarde 0C01 (qté=4) 04SIN/AUT BOU07 Ens. Bouteille Azote LT Onduleur A 0D06(qté=2) 04SIN/AUT BOU08 Ens. Bouteille Azote LT Onduleur B 0D08 (qté=1) |  | Rondes | RON | Non
ROND | RON-01H | VISITE HEBDOMADAIRE TECHNIQUE : ATTENTION: A l'issue de la ronde, joindre en PJ impérativement le fichier de relevés des anomalies. Afin de connaitre les anomalies déjà signalées la semaine précédente, éditer le dernier relevé des anomalies. Ronde technique le Frontalis : Bâtiment Montreuil : 2ème Sous-sol : (_) Vérification des fosses de relevages : Test marche manuelle et basculement. (_) Vérification des extracteurs parking E3 et E4 : Test PV, GV et contrôle visuel. (_) Vérification des 4 ballons ECS : Procéder à une chasse d?eau si besoin et contrôle visuel. (_) Température du Ballon N°1 : ??.°C (_) Température du Ballon N°2 : ??.°C (_) Température du Ballon N°3 : ??.°C (_) Température du Ballon N°4 : ??.°C (_) Contrôle général de l?adoucisseur. Procéder au remplissage du bac à sel (_) Contrôle général et test des voyants du TG Sécurité. 1er Sous-sol : Vérification du groupe froid en fonction bureau bâtiment B : (_) Pression et températures du réseau condenseur : ??.Bars et ??.°C (_) Pression et températures du réseau eau glacée : ?.?.Bars et ??.°C (_) Contrôle des pompes. (_) Contrôle des fluides frigorigènes. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification des groupes froids RIE et Reprographie : (_) Pression et températures du réseau condenseur RIE : ??.Bars et ??.°C (_) Pression et températures du réseau eau glacée RIE: ..??.Bars et ??.°C (_) Contrôle des pompes RIE. (_) Pression et températures du réseau condenseur Repro : ??.Bars et ??.°C (_) Pression et températures du réseau eau glacée Repro: ??.Bars et ??.°C (_) Contrôle des pompes Repro. (_) Contrôle des fluides frigorigènes. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). (_) Relevé du compteur Général eau de ville et vérification visuelle d?absence de fuite. (_) Relevé du compteur Sanitaire/Bureau et vérification visuelle d?absence de fuite. (_) Relevé du compteur RIE et vérification visuelle d?absence de fuite. (_) Contrôle visuel de la CTA RIE. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle visuel de la CTA Atrium bâtiment B. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification des extracteurs parking E1 et E2 : Test PV, GV et contrôle visuel. Vérification des TGBT Poste SOUDAC du bâtiment B : (_) Contrôle visuel des transformateurs. (_) Contrôle de présence de tension HT et BT. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Température du transformateur N°1 (_) Température du transformateur N°2 (_) Contrôle du matériel de sécurité. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification du TGBT RIE Poste SARLAC du bâtiment B : (_) Contrôle visuel du transformateur. (_) Contrôle de présence de tension HT et BT. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Température du transformateur. (_) Contrôle du matériel de sécurité. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification de l?onduleur 600 kVA du bâtiment B : (_) Contrôle visuel de l?onduleur. (_) Vérification d?absence de défaut sur l?onduleur. (_) Vérification d?absence de défaut sur l?armoire CIAT. (_) Température du local??.°C. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Terrasse 4ème : Vérification de l?ensemble des extracteurs : (_) Contrôles général des extracteurs. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des VMC : (_) Contrôles général des VMC. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle général de la terrasse. Terrasse 6ème : Vérification de l?ensemble des CTA : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des CTA. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des Aéroréfrigérants : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des Aéroréfrigérants. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle général de la terrasse. Bâtiment Bagnolet : 2ème Sous-sol : (_) Vérification des fosses de relevages : Test marche manuelle et basculement. (_) Vérification de l?extracteur parking E11 : Test PV, GV et contrôle visuel. 1er Sous-sol : (_) Contrôle visuel de la CTA Auditorium. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle visuel de la CTA Atrium bâtiment A. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification de l?extracteur parking E10 : Test PV, GV et contrôle visuel. Vérification du groupe froid en fonction bureau bâtiment A : (_) Pression et températures du réseau condenseur : ??.Bars et ??.°C (_) Pression et températures du réseau eau glacée : ?.?.Bars et ??.°C (_) Contrôle des pompes. (_) Contrôle des fluides frigorigènes. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification du groupe électrogène de remplacement 450 kVA du bâtiment A : (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification d?absence de fuite. (_) Vérification du bon fonctionnement du circuit de préchauffe. (_) Vérification du niveau d?huile. Vérification du groupe électrogène de sécurité du bâtiment A : (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification d?absence de fuite. (_) Vérification du bon fonctionnement du circuit de préchauffe. (_) Vérification du niveau d?huile. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification des TGBT Poste antenne du bâtiment A : (_) Contrôle visuel des transformateurs. (_) Contrôle de présence de tension HT et BT. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Température du transformateur N°1 (_) Température du transformateur N°2 (_) Contrôle du matériel de sécurité. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Rez de chaussé : Vérification du local informatique : (_) Vérification d?absence de défaut sur les armoires CIAT. (_) Température du local??.°C. Terrasse 4ème : Vérification de l?ensemble des extracteurs : (_) Contrôles général des extracteurs. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des VMC : (_) Contrôles général des VMC. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle général de la terrasse. Terrasse 6ème : Vérification de l?ensemble des CTA : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des CTA. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des Aéroréfrigérants : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des Aéroréfrigérants. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle général de la terrasse. Bâtiment Gallieni : 2ème Sous-sol : (_) Vérification des fosses de relevages : Test marche manuelle et basculement. (_) Vérification de l?extracteur parking E8 : Test PV, GV et contrôle visuel. Vérification du groupe électrogène de remplacement du bâtiment A1 : (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification d?absence de fuite. (_) Vérification du bon fonctionnement du circuit de préchauffe. (_) Vérification du niveau d?huile. Vérification du groupe électrogène de sécurité du bâtiment A1 : (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification d?absence de fuite. (_) Vérification du bon fonctionnement du circuit de préchauffe. (_) Vérification du niveau d?huile. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). 1er Sous-sol : Vérification des TGBT Poste SIDEC du bâtiment A1 : (_) Contrôle visuel des transformateurs. (_) Contrôle de présence de tension HT et BT. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Température du transformateur. (_) Contrôle du matériel de sécurité. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification du groupe froid en fonction bureau bâtiment A : (_) Pression et températures du réseau condenseur : ??.Bars et ??.°C (_) Pression et températures du réseau eau glacée : ?.?.Bars et ??.°C (_) Contrôle des pompes. (_) Contrôle des fluides frigorigènes. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). (_) Vérification de l?extracteur parking E7 : Test PV, GV et contrôle visuel. (_) Relevé du compteur Général eau de ville et vérification visuelle d?absence de fuite. (_) Relevé du compteur Sanitaire/Bureau et vérification visuelle d?absence de fuite. Terrasse 4ème : Vérification de l?ensemble des extracteurs : (_) Contrôles général des extracteurs. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des VMC : (_) Contrôles général des VMC. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des CTA : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des CTA. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des Aéroréfrigérants : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des Aéroréfrigérants. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle général de la terrasse. (_) Contrôle général et test des voyants du TG Sécurité. |  | Rondes | RON | Non
ROND | RON-02M | RONDE MENSUELLE - VISITE TECHNIQUE (_) Remise à l'heure : Système anti intrusion : TITAN sur PC localisé dans la salle informatique du RDC Système SSI CHUBB sur coffret localisé dans le bureau d'accueil O-100 Commande centralisée du chauffage : localisé dans le placard du hall d'entrée Contrôle d'accès TIL (Micro SESAME) : PC localisé à l'accueil Procéder à l'inversion des consignes de températures sur les spilt system dans les salles informatiques du RDC (O-128) et du R+1 ( O-242 )afin de les faire fonctionner en alternance d'un mois à l'autre : (_)Passer la consigne du split actuellement réglé à 24°C à 23°C (_)Passer la consigne du split actuellement réglé à 23°C à 24°C (_)Indiquer dans le compte rendu le N° GMAO des splits avec la consigne désormais appliquée : 01CVC/SPL SPL02 Split system N°1 salle Serveur (O-242):.....°C 01CVC/SPL SPL03 Split system N°1 salle Info (O-128):.....°C 01CVC/SPL SPL04 Split system N°2 salle Info (O-128):.....°C 01CVC/SPL SPL05 Split system N°2 salle Serveur (O-242):.....°C | Gamme complétée selon mail de L Ormain du 11/12/2017 | Rondes | RON | Non
ROND | RON-01H | RONDE TECHNIQUE - Périodicité : 1 Semaine RONDE TECHNIQUE HEBDOMADAIRE Sécurité (_) Contrôle de l'aspect général des Locaux et de l'équipement (_) Respecter les consignes de sécurité, Port des équipements de protection individuel (Casques, Gants, Lunettes, Masques, chaussures de sécurité) et collective (balisage des zones de travail) (_) Verifier l'absence defaut SSI (_) Contrôle de l'aspect général de la trappe desenfumage (_) Contrôle de la presence des extincteurs à leur emplacement indiqué par la signalétique adéquate (_) Fonctionnement de l’éclairage dans chaque local technique: : indiquer les locaux dans lesquels des sources lumineuses ont été changées : LOCAL GTC: (_) Effectuer une supervision compléte de la GTB/GTC. – liste des défauts à joindre dans le bon d’intervention (_) Controler les températures et l'hygrométrie des salles serveurs • Sous sol : Salle N° 002 : température : _____ °C , hygrométrie : ____ % • RDC : Salle N° 101 : température : _____ °C , hygrométrie : ____ % • RDC : Salle N° 102 : température : _____ °C , hygrométrie : ____ % • RDC : Salle N° 113 : température : _____ °C , hygrométrie : ____ % (_) controler le fonctionnement des pompes et permuter les pompes jumelées chaque premier vendredi de chaque mois : la pompe de gauche devra fonctionner les mois pairs et la pompe de droite les mois impaires. (_) controler les T° de fonctionnement des groupes et de la PAC • Température Extérieure : _____°C • GF1 : o T1 : Température d’air à l’entrée de l’évaporateur : ____ °C o T2 : Température d’air à la sortie de l’évaporateur : ____ °C o T3 : Température d’eau à l’entrée du condenseur : ____ °C o T4 : Température d’eau à la sortie du condenseur : ____ °C o T5 : Température du liquide à la sortie du condenseur : ____ °C o T6 : Température du liquide au bulbe du détendeur : ____ °C o T7 : Température de condensation : ____ °C (Relation pression température donnée par le manomètre) o T8 : Température d’évaporation : ____ °C (Relation pression température donnée par le manomètre) o PBP : Pression d’évaporation relative : ____ Bar (donnée par le manomètre) o PHP : Pression de condensation relative : ____ Bar (donnée par le manomètre) o CONCLUSION : FONCTIONNEMENT : NORMAL/ANORMAL ? o ACTION CORRECTIVE A PRENDRE : __________________ • GF2 : o T1 : Température d’air à l’entrée de l’évaporateur : ____ °C o T2 : Température d’air à la sortie de l’évaporateur : ____ °C o T3 : Température d’eau à l’entrée du condenseur : ____ °C o T4 : Température d’eau à la sortie du condenseur : ____ °C o T5 : Température du liquide à la sortie du condenseur : ____ °C o T6 : Température du liquide au bulbe du détendeur : ____ °C o T7 : Température de condensation : ____ °C (Relation pression température donnée par le manomètre) o T8 : Température d’évaporation : ____ °C (Relation pression température donnée par le manomètre) o PBP : Pression d’évaporation relative : ____ Bar (donnée par le manomètre) o PHP : Pression de condensation relative : ____ Bar (donnée par le manomètre) o CONCLUSION : FONCTIONNEMENT : NORMAL/ANORMAL ? o ACTION CORRECTIVE A PRENDRE : __________________ • PAC CONFORT : o T1 : Température d’air à l’entrée de l’évaporateur : ____ °C o T2 : Température d’air à la sortie de l’évaporateur : ____ °C o T3 : Température d’eau à l’entrée du condenseur : ____ °C o T4 : Température d’eau à la sortie du condenseur : ____ °C o T5 : Température du liquide à la sortie du condenseur : ____ °C o T6 : Température du liquide au bulbe du détendeur : ____ °C o T7 : Température de condensation : ____ °C (Relation pression température donnée par le manomètre) o T8 : Température d’évaporation : ____ °C (Relation pression température donnée par le manomètre) o PBP : Pression d’évaporation relative : ____ Bar (donnée par le manomètre) o PHP : Pression de condensation relative : ____ Bar (donnée par le manomètre) o CONCLUSION : FONCTIONNEMENT : NORMAL/ANORMAL ? o ACTION CORRECTIVE A PRENDRE : __________________ LOCAUX ELECTRIQUES: (_) Controle des arrivées TGBT (Présence tension) – test des voyants (_) (_) Controle des positions des départs TGBT (Disjoncteurs tous férmées sauf réserves) LOCAL TRANSFO : (_) Controle de la présence tension sur la cellule (protection transfo) (_) Absence de défaut (_) Presence des gants, tabouret, perche, tapis et protection faciale LOCAL GE: (_) Faire ronde de sécurité et verifier absence defaut sur groupe. (_) Contrôle des pompes de relevage (_)Verifier l'etat du local (ex : présence eau, cartons,..). LOCAL Exterieur production EG et PAC: (_) Faire ronde de sécurité et verifier absence defaut sur groupe. (_)Verifier l'etat du local et du filet de protection. LOCAL sous station : (_) Controle du bon fonctionnement de l'adoucisseur, niveau de sel et de saumur (_) Controle du bon fonctionnement des pompes doseuses (_) Controle de l'absence de défaut sur les armoires (_) Contrôle pompes reseaux distributions et pompes ECS . (_) Controle pressions de fonctionnement (_) Verifier l'absence de fuites (_) Verifier l'etat general du local LOCAUX Onduleurs et batteries: POUR CHACUN DES 2 ONDULEURS, SE REPORTER A LA FICHE DE CONTROLE PRESENTE SUR L ONDULEUR . EN CAS DE DOUTE OU DE DEFAUT, PREVENIR IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAM ET CONTACTER IMMEDIATEMENT LA HOT LINE SCHNEIDER ( 0810102424 ) (_) Verifier l'absence defaut sur les Onduleurs – VOIE 1 local 010 bis • charges en % sur les phases : P1 ___%, P2 ___% P3 ___% • Autonomie en charge annoncée par l’onduleur : ______ Minutes (_) Verifier l'absence defaut sur la supervision des batteries (_) Verifier l'etat general du local (presence eau, cartons, etc..) (_) Verifier l'absence defaut sur les Onduleurs – VOIE 2 local 003 • charges en % sur les phases : P1 ___%, P2 ___% P3 ___% • Autonomie en charge annoncée par l’onduleur : ______ Minutes (_) Verifier l'absence defaut sur la supervision des batteries (_) Verifier l'etat general du local (presence eau, cartons, etc..) (_) Si changement P.D.R, Emettre un OT Correctif | Gamme complétée selon mail de L Ormain le 03/04/2019 + constat absence verif adoucisseur lors point GTC du 03/09/2019 | Rondes | RON | Non
ROND | RON-02M | RONDE TECHNIQUE MENSUELLE : Local onduleur: Vérification absence défaut sur armoire électrique onduleur Vérification du fonctionnement et absence défaut de l'onduleur Vérification du fonctionnement et absence défaut de la climatisation onduleur (prévenir CNAMTS en cas de défaut) nettoyage du local si besoin Local TGBT: Vérification absence défaut sur armoire électrique général TGBT Nettoyage du local si besoin Armoire électrique 1er étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°1 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°2 Armoire électrique 2eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°3 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°4 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°5 Armoire électrique 3eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°6 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°7 Armoire électrique 4eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°8 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°9 Armoire électrique 5eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°10 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°11 Armoire électrique 6eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°12 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°13 Armoire électrique 7eme étage: Vérification absence défaut sur armoire électrique N°14 Vérification absence défaut sur armoire électrique N°15 Sanitaire 1,2,3,4,5,6,7 étages: Vérification absence de fuite sur le sanitaire et les éviers. Vérification chasse d'eau et siphon de sol Vérification des mousseurs (replacement si besoin) Vérification de l'écoulement des urinoirs Vérification de la douche du 2eme étages Vérification de la présence d'eau chaud cuisine 7eme étage Vérification absence de fuite sur les éviers. Local informatique 7eme étage: Vérification absence défaut sur l'intrusion(titan) Vérification de l'heure du logiciel. Local serveur 7eme étage: Vérification absence défaut sur la baie incendie (_)SI CHANGEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Rondes | RON | Non
ROND | RON-02M | RONDE MENSUELLE TECHNIQUES : Local onduleur : (_)Vérification absence défaut sur armoire électrique onduleur (_) Vérification du fonctionnement et absence défaut de l'onduleur Tableaux divisionnaires RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 : (_) Vérification absence défaut sur armoire électrique Sanitaire RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 : (_) Vérification absence de fuite sur le sanitaire et les éviers. (_)Vérification chasse d'eau et siphon de sol (_) Vérification des mousseurs (remplacement si besoin) (_)Vérification des 2 douches RDC (_) Vérification de la présence d'eau chaude Cuisine RDC : (_) Vérification absence de fuite sur l’évier(_)Vérification du mousseur (remplacement si besoin) (_) Vérification de la présence d'eau chaude Relamping parking + RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 : (_) Vérification des éclairages (remplacement ampoule/néon si besoin) BAES parking + RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 : (_) Vérification du fonctionnement (remplacement ampoule si besoin) (_)SI CHANGEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Rondes | RON | Non
ROND | RON-02M | RONDE MENSUELLE TECHNIQUE : Lors de la ronde, procéder en même temps au relamping si besoin de ces locaux techniques LOCAUX SERVEURS ( pièce 0-6 au sous sol) (_) Contrôler la température dans les locaux serveurs. Celle-ci ne doit pas dépasser 25°C. Les mois impaires, mettre les points de consigne suivants sur les split systèmes : 08CVC/SPL SPL01 : 23°C 08CVC/SPL SPL02 : 25°C Les mois paires, mettre les points de consigne suivants sur les split systèmes : 08CVC/SPL SPL01 : 25°C 08CVC/SPL SPL02 : 23°C LOCAL MARQUETTAGE ( pièce 0-8 ): (_) Contrôler la température dans le local Marquettage. Celle-ci ne doit pas dépasser 25°C. (_) S'assurer que le point de consigne du split 08CVC/SPL SPL10 a un point de consigne de 23°C. LOCAL WAN (pièce 1-17): (_) Contrôler la température dans les locaux serveurs. Celle-ci ne doit pas dépasser 25°C. Les mois impaires, mettre les points de consigne suivants sur les split systèmes : 08CVC/SPL SPL03 : 23°C 08CVC/SPL SPL04 : 25°C Les mois paires, mettre les points de consigne suivants sur les split systèmes : 08CVC/SPL SPL03 : 25°C 08CVC/SPL SPL04 : 23°C Local LAN ( pièce 1-6C) : (_) Contrôler la température dans le local LAN. Celle-ci ne doit pas dépasser 25°C. (_) S'assurer que le point de consigne du split 08CVC/SPL SPL09 a un point de consigne de 23°C. LOCAUX ELECTRIQUES (_) Contrôle des arrivées TGBT (Présence tension) (_) Contrôle des positions des départs TGBT (Disjoncteurs tous fermés sauf réserves) LOCAL TRANSFO (_) Contrôle de la présence tension sur la cellule (protection transfo) (_) Absence de défaut LOCAL GE (_) Faire ronde de sécurité sur classeur en place. LOCAL ARRIVEE D'EAU GENERALE (_) Controle de la pression du reseau d'eau sanitaire LOCAL SSI (_) Controle de fonctionnement sur le SSI LOCAL ONDULEUR (_) Controle de fonctionnement Onduleur (_) Controle de température (_)SI CHANGEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Rondes | RON | Non
PCU | FHO-01S | VISITE SEMESTRIELLE GAINE EXTRACTION + EXTRACTEUR CUISINE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 (_) Protection des appareils avec mise en place de bâches de protection (_) Nettoyage des gaines d'extraction cuisine et des caissons d’extraction associés (_) Dépose des filtres et des capteurs de hotte (_) Nettoyage à l'aide du canon à mousse détergente (_) Rinçage à la haute pression eau chaude des hottes (_) Nettoyage et lustrage des parties Inox des hottes (_) Remontage des différents éléments dont filtres et capteurs (_) Vérification du bon fonctionnement (_)Repliement et nettoyage des abords SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T DE CORRECTIF ! |  | Hotte | FHO | oui
ROND | RON-01H | RONDE HEBDOMADAIRE TECHNIQUE Poste HT / TGBT : (_) Vérifier Présence tension cellule de livraison HT (_) Vérifier l'absence de disjonction sur TGBT ONDULEUR : (_) Vérifier Fonctionnement du split (SPL03) : déclenchement en mode froid à partir de 23°C (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur climatiseur (_) Vérifier l'état onduleur sur afficheur digital" Défaut, Taux de charge, tension , fréquence" . GROUPE FROID : (_) contrôle visuel du local Durant la période de fonctionnement : (_) Vérifier fonctionnement des pompes de circulation sur GF1 (_) Vérifier L'état d'encrassement des condenseurs (_) Vérifier si présence de défauts sur GF (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur réseau CHAUFFERIE : (_) contrôle visuel du local Durant la période de fonctionnement : (_) Contrôle de la T° de départ Eau CHAUDE CHAUFFAGE (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur réseau (_) Vérifier l'absence de défaut sur l'armoire électrique chaufferie (_) Fonctionnement pompe de circulation primaire chauffage (_) Vérifier des pressions basses et pressions hautes LOCAL OA : (_) Vérifier absence de défaut sur la GTC (_)Vérifier absence de défaut sur SSI SALLE INFO EK : (_) Vérifier la température des locaux qui doit se situer entre 10 et 23°C (_) Vérifier le bon fonctionnement de chacun des 2 splits : SPL01 en principal et SPL02 en secours. SPL01 : fonctionne en froid à partir de 23°C et en chaud en dessous de 10°C SPL02 : en secours du SPL01 et fonctionne en froid à partir de 25°C et en chaud en dessous de 08°C (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Rondes | RON | Oui
ROND | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU (_) Relevé des compteurs électriques et saisie des valeurs dans l'onglet "relevés" . liste des 33 compteurs et sous compteurs: O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HCE Active ANG_CPT_A.HCE Kwk O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HCH Active ANG_CPT_A.HCH Kwk O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPE Active ANG_CPT_A.HPE Kwk O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPH Active ANG_CPT_A.HPH Kwk O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPT Active ANG_CPT_A.HPT Kwk Compteur eau général ANG_CPT_EAU-GEN m3 O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HCE Réactive ANG_CPT_R.HCE Kvarh O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HCH Réactive ANG_CPT_R.HCH Kvarh O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPE Réactive ANG_CPT_R.HPE Kvarh O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPH Réactive ANG_CPT_R.HPH Kvarh O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPT Réactive ANG_CPT_R.HPT Kvarh O-121 TGBT Sous cpt TGBT"général divers" ANG_SS_CPT01 Kwk O-121 TGBT Sous cpt TGBT"gal petite puissance clim" ANG_SS_CPT02 Kwk O-121 TGBT Sous cpt TGBT"général DRV" ANG_SS_CPT03 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général eclairage 1" ANG_SS_CPT04 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général eclairage 3" ANG_SS_CPT05 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général spot 1" ANG_SS_CPT06 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général spot 2" ANG_SS_CPT07 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général clim" ANG_SS_CPT08 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général eclairage 2" ANG_SS_CPT09 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général eclairage 1" ANG_SS_CPT10 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général eclairage 2" ANG_SS_CPT11 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général eclairage 3" ANG_SS_CPT12 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général eclairage 4" ANG_SS_CPT13 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général eclairage 5" ANG_SS_CPT14 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"BEC 100L" ANG_SS_CPT15 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général clim" ANG_SS_CPT16 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général eclairage 1" ANG_SS_CPT17 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général eclairage 2 " ANG_SS_CPT18 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général eclairage 3" ANG_SS_CPT19 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général eclairage 4" ANG_SS_CPT20 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général eclairage 5" ANG_SS_CPT21 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général clim" ANG_SS_CPT22 Kwk |  | Rondes | Ron | Non
ROND | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU Relevées des compteurs électriques : Compteur Général Tarif vert ( Local transformateur N°012) : Energie Active : Energie Réactive : HPT : ................... kWh HPT : ................... kVarh HPH : ................... kWh HPH : .................... kVarh HCH :................... kWh HCH : ................... kVarh HPE :................... kWh HPE : .....................kVarh HCE : ................... kWh HCE : ...................kVarh Relevées des compteurs d'eau ( Local Climatisation N°004): Compteur eau général: ..........M3 Compteur eau sanitaire: ..........M3 Compteur eau Climatisation ( le compteur n'existe pas mais faire la différence entre le compteur général et le compteur sanitaire ) : .............M3 Indiquez les valeurs relevées dans l onglet "relevés" du compte rendu . |  | Rondes | RON | Non
ROND | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU+ GAZ Relevés du compteur électrique : Compteur Général Tarif vert (local 0D02 /transformateur) : Energie Active : Energie Réactive : HPT : ................... kWh HPT : ................... kVarh HPH : ................... kWh HPH : .................... kVarh HCH :................... kWh HCH : ................... kVarh HPE :................... kWh HPE : .....................kVarh HCE : ................... kWh HCE : ...................kVarh Relevés du compteur eau : Compteur eau ( zone extérieure en bordure du terrain) : .............M3 Relevé du compteur gaz : Compteur gaz ( zone extérieure ) :...................M3 Indiquez les relevés dans l onglet "relevés" du compte rendu de l OT . |  | Rondes | RON | Non
ROND | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU Relevées des compteurs électriques : Compteur Général Tarif vert ( Local Compteurs 054) : Energie Active : Energie Réactive : HPT : ................... kWh HPT : ................... kVarh HPH : ................... kWh HPH : .................... kVarh HCH :................... kWh HCH : ................... kVarh HPE :................... kWh HPE : .....................kVarh HCE : ................... kWh HCE : ...................kVarh Relevées des compteurs d'eau ( Voir le gestionnaire immobilier CNAMTS): Compteur eau général: ..........M3 Indiquez les valeurs relevées dans l onglet "relevés" du compte rendu . |  | Rondes | RON | Non
ROND | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU Relevées des compteurs électriques : Compteur Général Tarif vert ( Local EDF sous sol -1) : Energie Active : Energie Réactive : HPT : ................... kWh HPT : ................... kVarh HPH : ................... kWh HPH : .................... kVarh HCH :................... kWh HCH : ................... kVarh HPE :................... kWh HPE : .....................kVarh HCE : ................... kWh HCE : ...................kVarh Relevées des compteurs d'eau ( parking sous sol -1): Compteur eau général: ..........M3 Indiquez les valeurs relevées dans l onglet "relevés" du compte rendu . |  | Rondes | RON | Non
ROND | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU Relevées des compteurs électriques et eau. Renseigner l'onglet "relevé" lors du compte rendu. (_) Vérifier la présence du bon fonctionnement des points lumineux et des chasses d'eau dans les 4 blocs sanitaires du site (_) Vérifier l'état de propreté des bouches d'extraction dans les 4 blocs sanitaires du site et procéder à leur nettoyage si besoin (_) Vérifier que le groupe de sécurité du chauffe eau en F1 011 est toujours en eau et ajouter une goutte d'huile si besoin pour éviter son asséchement |  | Rondes | RON | Non
ROND | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU + GAZ Relevées des compteurs électriques : Compteur Général Tarif vert (TGBT): Energie Active : Energie Réactive : HPT : ................... kWh HPT : ................... kVarh HPH : ................... kWh HPH : .................... kVarh HCH :................... kWh HCH : ................... kVarh HPE :................... kWh HPE : .....................kVarh HCE : ................... kWh HCE : ...................kVarh Relevés du compteur d'eau ( à l'extérieur du site près de la porte d'entrée du personnel): Compteur eau : ..........M3 Relevés du compteur gaz ( à l'extérieur en face du groupe froid) Compteur gaz: ...................M3 Indiquez les valeurs relevées dans l onglet "relevés" du compte rendu |  | Rondes | RON | Oui
SINC | BAU-01A | MAINTENANCE ANNUELLE REGLEMENTAIRE BLOCS AUTONOMES DE SECURITE (_) maintenance annuelle reglementaire de chaque BAES (_) Apposer l'étiquette attestant du contrôle SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI P.D.R EMETTRE OT CORRECTIF |  | Blocs Autonome de securite | BAU | Oui
SINC | ETI-01A | VISITE ANNUELLE EXTINCTEURS A POUDRE + EXTINCTEURS A PULVERISATION D'EAU + EXTINCTEURS CO2 (_) Vérification annuelle réglementaire METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Extincteurs | ETI | Oui
SINC | EAU-01S | VISITE SEMESTRIELLE EXTINCTION AUTOMATIQUE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification fonctionnelle du système d' extinction automatique à gaz. (_) Test d'étanchéité des locaux protégés. (_) Nettoyage des réseaux aspirants. METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ |  | Exctinction Automatique | EAU | Non
SINC | EXU-01A | VISITE ANNUELLE EXUTOIRE DE FUMEES (_) Maintenance annuelle reglementaire exutoire de fumées selon norme NF S 61-933 METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Exutoires de fumée | EXU | Oui
SINC | RIA-01A | VISITE ANNUELLE RESEAU INCENDIE ARME (_) Maintenance annuelle reglementaire réseau incendie armé METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Réseau Incendie Armé | RIA | Non
SINC | CSE-01A | VISITE ANNUELLE COLONNE SECHE (_) Maintenance annuelle reglementaire réseau incendie armé METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Colonne sèche | CSE | Non
SINC | TCF-01A | VISITE SEMESTRIELLE TRAPPE COUPE FEU METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  |  |  | Non
SINC | PCC-01A | VISITE ANNUELLE PORTE COUPE FEU (_) Essai de bon fonctionnement des portes coupe feu : 30SIN/PCC PCC01 Porte Coulissante Coupe Feu 1/10 (M-2) 30SIN/PCC PCC02 Porte Coulissante Coupe Feu 2/10 (M-2) 30SIN/PCC PCC03 Porte Coulissante Coupe Feu 3/10 (M-2) 30SIN/PCC PCC04 Porte Coulissante Coupe Feu 4/10 (M-2) 30SIN/PCC PCC05 Porte Coulissante Coupe Feu 5/10 (M-1) 30SIN/PCC PCC06 Porte Coulissante Coupe Feu 6/10 (M-1) 30SIN/PCC PCC07 Porte Coulissante Coupe Feu 7/10 (M-1) 30SIN/PCC PCC08 Porte Coulissante Coupe Feu 8/10 (M-1) 30SIN/PCC PCC09 Porte Coulissante Coupe Feu 9/10 (M-1 restau) 30SIN/PCC PCC10 Porte Coulissante Coupe Feu 10/10 (RDC M0279) METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Porte Coupe Feu | PCC | Non
SINC | DES-01S |  |  | EXTRACTION DE DESEMFUMAGE | EDE/CTV | Non
SINC | SSI-01A | VISITE ANNUELLE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Source d’alimentation électrique : (_) Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection. (_) Vérification des protections vis-à-vis du réseau. (_) Vérification des protections de la source secondaire. Vérification de la charge des batteries d’accumulateur constituant la source secondaire. (_) Surveillance du niveau du liquide et nettoyage des bornes des batteries d’accumulateur, selon les recommandations du constructeur. (_) Vérification du fonctionnement de la source auxiliaire. (_) Si nécessaire, remplacment de la pile constituant la source auxiliaire. Système de détection incendie : (_) Vérification et mise à l’heure des horloges (_) Contrôle des détecteurs ioniques à l’aide des perches et produits gazeux. (_) Vérification de l’état des batteries de la source secondaire. (_) Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) (_) Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin. (_) Vérification du bon état des cables. (_) Vérification des connections et borniers, resserage. (_) Vérification de l’UGA ( Unité de Gestion des Alarmes) , des déclencheurs et dispositifs de commandes. (_) Vérification des detecteurs infrarouges. (_) Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs. Centrale de mise en sécurité incendie : (_) Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble (_) Essai réception information unités déportées. (_) Essais dérangement. (_) Essais alarme feu. (_) Essais des signalisations lumineuses et sonores. (_) Contrôle de la source d’alimentation d’autonome. (_) Nettoyage général. (_) Resserrage des connections (_) Test des interfaces. (_) Test des lampes. (_) Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores. (_) Vérification de la tension secteur. (_) Vérification de la source secondaire batterie. (_) Vérification des tensions internes. (_) Vérification de l’état général, du positionnement, de la qualité de la fixation. (_) Essai des dispositifs de commande. (_) Détecteurs : dépoussièrage/ remplacement de 25% du parc / vérification du bon fonctionnement des indicateurs d’action / vérification de la correspondance des zones de detection avec repérage sur la centrale / vérification du report de dérangement en retirant un detecteur par zone. Vérification des détecteurs : (_) Détecteur de température : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur de fumées : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur optique linéaire de fumées : nettoyage des cellules d’émission et de réception / vérification de la tolérance des alignements suivants les données constructeurs / procéder si nécessaire au réglage de l’alignement / vérification du niveau de performance par mise en ½uvre d’un foyer type de référence. (_) Système de détection multi ponctuel : vérification des ouvertures de prélèvement, nettoyage des orifices encrassés / vérification de la tuyauterie de prélèvement / vérification du débit d’air selon les données constructeurs / vérification de l’état du ventilateur aspirateur / vérification de la tension de la courroie et remplacement si nécessaire / vérification du niveau de performance par mise en oeuvre d’un foyer type de référence (_) Déclencheur manuel : essai de fonctionnement / contrôle des ancrages de fixation / identification des déclencheurs dont la membrane ou la glace à briser sont à remplacer et remplacement. (_) Câblage et lignes de détecteur : vérification des isolements et de la valeur des tensions et courants selon les données des constructeurs / simulations de dérangements ( court-circuit, coupure, dépose puis repose d’un detecteur) et vérification de la bonne signalisation des dérangments sur le tableau / Vérification visuelle de l’état des cables placés dans les cheminements principaux accessibles / vérification par sondage, tous les 15 mètres, dans les zones ayant fait l’objet de travaux depuis la dernière visite de maintenance préventive / Identification de la présence de pertubation de type électromagnétique ayant pu être installés depuis la dernière visite de maintenance préventive. (_) Diffuseur sonore : essai de fonctionnement. Essai de l'asservissement des équipements suivants : (_) Liberation des portes sous controle d'accès et asservis au SSI (_) Délenchement des moteurs de désemfumage (_) Déclenchement des clapets coupe feu METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Système de détection incendie / mise en sécurité | SAI | Oui
SINC | SSI-01S |  |  | Système de détection incendie / mise en sécurité | SAI | Non
DIV. | DEF-01T | METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ |  | Défibrillateur | DEF | Non
DIV. | DEF-01T | VISITE TRIMESTRIELLE DEFIBRILLATEUR (_) vérification date péremption des éléctrodes (_) vérification date péremption des batteries (_) vérification présence du signal lumineux par intermittence en haut à droite appareil METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ Si besoin changement consommable, demander un jeu à l'Administration du site et émettre un OT correctif. En cas de changement des électrodes : 1) Enlever la batterie 2) Retirer les anciennes électrodes et mettre les nouvelles en place. 3) Remettre la batterie 4) Laisser l’appareil s’initialiser et appuyer sur le bouton représentant un éclair au moment indiqué par message vocal de l'appareil. 5) Laisser l’appareil continuer son initialisation (l’opération peut durer plusieurs minutes) : celui-ci indique de façon répétée « test » 6) Quand le signal lumineux en haut à droite de l’appareil clignote par intermittence, l’appareil est en état de marche et peut être replacé dans sa mallette. |  | Défibrillateur | DEF | Oui