Annexe technique n°3

Cahier des exigences

Sites CNAM

Prestations d'exploitation et de maintenance

des installations techniques des sites de la CNAM

| Section CVCD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation de l’exigence | Niveau de l’exigence |  |
| Secteurs d'usage : locaux sensibles (informatique,) |  |  |
| Caractéristiques |  |  |
| Horaire de fourniture | 24/24 heures | 365 jours/an |
| Conditions d'ambiance |  |  |
| Température | hiver | été |
| Points de consigne | 23°c salles UC1-UC2 22°c salles onduleur A-B-Bureautique | 23°c salles UC1-UC2 22°c salles onduleur A-B-Bureautique |
| Limites admissibles | 22 à 24°C | 22 à 24°C |
| Humidité relative | 55% (+ ou – 5%) | 55% (+ ou – 5%) |
| Ventilation |  |  |
| Débit mini. d'air neuf | 1 vol/h |  |
| Secteurs d'usage : bureaux / salles de réunion climatisés |  |  |
| Caractéristiques |  |  |
| Horaire de fourniture | 07h00 – 19h30 | Jours ouvrés |
| Conditions d'ambiance |  |  |
| Température | hiver | été |
| Points de consigne | 20 °C | 6°C en dessous de la température extérieure |
| Limites admissibles | 19 à 21°C | 22 à 27°C |
| Humidité relative | NC | NC |
| Ventilation |  |  |
| Débit mini. d'air neuf | 25 m3/h/pers en bureau et 30M3/h/pers en salle de réunion |  |
| Vitesse de l'air (sur une hauteur de 1,75 m) | 0.15 m/s |  |
| Niveau sonore à plein débit (bureau individuel) | 35 dBA |  |
| Niveau sonore à plein débit (bureau collectif) | 40 dBA |  |

| Secteurs d'usage : bureaux / salles de réunion non uniquement chauffés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques |  |  |  |
| Horaire de fourniture | 07h00 – 19h30 | Jours ouvrés |  |
| Conditions d'ambiance |  |  |  |
| Température | hiver |  | été |
| Points de consigne | 20 °C |  | NC |
| Limites admissibles | 19 à 21°C |  | NC |
| Humidité relative | NC |  | NC |
| Ventilation |  |  |  |
| Débit mini. d'air neuf | 25 m3/h/pers |  |  |
| Vitesse de l'air (sur une hauteur de 1,75 m) | 0.15 m/s |  |  |
| Niveau sonore à plein débit (bureau individuel) | 35 dBA |  |  |
| Niveau sonore à plein débit (bureau collectif) | 40 dBA |  |  |
| Secteurs d'usage : archives |  |  |  |
| Conditions d'ambiance |  |  |  |
| Température | hiver |  | été |
| Points de consigne | 20°c |  | 20°C |
| Décalage par rapport au point de consigne | + ou - 1°C |  | + ou - 1°C |
| Limites admissibles | 18 à 22°C |  | 18 à 22°C |
| Humidité relative | NC |  | NC |

| Secteurs d'usage : sanitaires |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques |  |  |  |
| Horaire de fourniture | 07h00 – 19h30 | Jours ouvrés |  |
| Conditions d'ambiance |  |  |  |
| Température | hiver |  | été |
| Points de consigne | NC |  | NC |
| Décalage par rapport au point de consigne | NC |  | NC |
| Limites admissibles | NC |  | NC |
| Humidité relative | NC |  | NC |
| Ventilation |  |  |  |
| Débit mini. d'air neuf par cabinet d’aisance | 30 m3/h |  |  |
| Vitesse de l'air (sur une hauteur de 1,75 m) | 1 m/s |  |  |
| Niveau sonore à plein débit | non défini |  |  |
| Secteurs d'usage : restaurant |  |  |  |
| Caractéristiques |  |  |  |
| Horaire de fourniture | 07h00 – 15h00 | Jours ouvrés |  |
| Conditions d'ambiance |  |  |  |
| Température | hiver |  | été |
| Points de consigne | 20 °C |  | 6°C en dessous de la température extérieure |
| Limites admissibles | 19 à 21°C |  | 22 à 29°C |
| Humidité relative | NC |  | NC |
| Ventilation |  |  |  |
| Débit mini. d'air neuf | 30 m3/h/pers |  |  |
| Vitesse de l'air (sur une hauteur de 1,75 m) | 0.2 m/s |  |  |
| Niveau sonore à plein débit | 45 dBA |  |  |

| Secteurs d'usage : cuisine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques |  |  |  |
| Horaire de fourniture | 07h00 – 15h00 | Jours ouvrés |  |
| Conditions d'ambiance |  |  |  |
| Température | hiver |  | été |
| Points de consigne | Selon reglementation |  | Selon reglementation |
| Limites admissibles | Selon reglementation |  | Selon reglementation |
| Humidité relative | NC |  | NC |
| Ventilation |  |  |  |
| Vitesse de l'air (fourneau et hotte d'aspiration) | 0.2 m/s |  |  |
| Eau chaude |  |  |  |
| Température minimum | 60 °C |  |  |
| Débit minimum par point de fourniture | 0,5 l/s |  |  |
| Pression au point de fourniture | de 1 à 3 bars |  |  |
| Delta T bouclage ECS | 5°C max |  |  |
| Eau froide |  |  |  |
| Caractère de potabilité | potable |  |  |
| Débit minimum par point de fourniture | 0,3 l/s |  |  |
| Pression au point de fourniture | de 1 à 3 bars |  |  |

Note :	- les consignes hiver doivent être respectées pour des températures extérieures >ou= à -7°C
	- les consignes été doivent être respectées pour des températures extérieures <ou= à 30°C