Annexe technique n°4

Descriptif des immeubles et installations

Lot 2 – Sites CNAM d’Evreux

Prestations d'exploitation et de maintenance

des installations techniques des sites de la CNAM

Immeuble	2

I.1	Descriptif de l’ensemble mobilier	3

Présentation générale	3

I.2	Descriptif des installations techniques	3

Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)	3

Plomberie sanitaire – ( PLOM )	3

Sécurité incendie –( SINC )	4

Courants Forts (ECFO)	5

Courants Faibles (ECFA)	7

Portes Automatiques (PAUT)	8

APPAREILS DE LEVAGE (APEL)	8

Matériel de cuisine (PCUI)	8

Clos & Couvert (CLEC)	8

Divers (DIV .)	9

Second œuvre (SOEU )	9

Rondes ( ROND )	9

Factotum (FACT )	9

- Immeuble

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h hors jours fériés.

Tous les bâtiments sont soumis à la réglementation du Code du travail.

  - Descriptif de l’ensemble mobilier

- Présentation générale

L'ensemble immobilier totalise 3300 m² destinés à héberger des activités de bureaux qui se répartissent sur 2 niveaux (R+1)

L'ensemble comporte 1 bâtiment :

- Une partie bureau

- Une partie salles informatiques

- Une partie stockage / archivage

  - Descriptif des installations techniques

- Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)

Production frigorifique

La production frigorifique du bâtiment est assurée par 1 groupe froid

La distribution est effectuée via 140 ventilo convecteurs pour la partie bureau et 12 armoires de climatisation à eau glacée, 9 armoires de climatisation à détente directe et 2 armoires de climatisation mixtes pour la partie informatique.

Production de chaleur

Celle-ci est assurée par un système de géothermie composée de deux thermo frigo-pompes.

Suppléée en cas de panne par une chaudière à gaz de marque Viessman.

(A noter : les deux systèmes ne peuvent pas fonctionner en même temps et pas de bascule automatique, une action manuelle doit être réalisée)

La distribution est effectuée via les ventilo convecteurs (49 au RDC 91 à l’étage, soit un total de 140) et des radiateurs traditionnels (répartis dans les couloirs)

Traitement d’ambiance des locaux et ventilation

Les locaux sont traités à l’aide de 2 CTA : l’une dessert les salles de réunion et l’autre le réfectoire.

Le renouvellement d’air des bureaux est assuré par les occupants par manœuvre des ouvrants manuels.

6 extracteurs simple flux assurent l’extraction de l’air vicié dans les locaux à pollution spécifique (sanitaires, …) ou locaux techniques

- Plomberie sanitaire – (PLOM)

Réseau d’eau de ville

Compris au marché.

Réseau eau glacée

Compris au marché.

Réseau condenseur

Compris au marché.

Réseau eau de chauffage

Compris au marché.

Réseau eau adoucie

Compris au marché.

Réseau eau pluviale

Le réseau collecte des eaux de pluie en toiture ainsi que le parking.

Réseau eau usée

Compris au marché

Production d’eau chaude sanitaire

La production ECS est assurée par 5 chauffe-eau électrique

Rejet des eaux grasses

Sans objet

Installations sanitaires

Les 7 blocs sanitaires sont équipés de WC, vasques, lave-mains, mitigeurs,… sont présents dans les bâtiments.

2 douches viennent compléter ces installations

- Sécurité incendie –(SINC)

Système de Sécurité Incendie

Le site comprend un système SSI

Colonnes sèches

Sans objet

Désenfumage mécanique

Le désenfumage est assuré par 7 ventilateurs d’extraction.

Exutoires

L’ensemble immobilier comprend 2 exutoires de désenfumage en toiture. Ils sont télécommandés par une sortie de télécommande par câble d’acier.

L’organe de sécurité à manipuler permettant l’ouverture de ces équipements est caractérisé par une poignée « tirez-lâchez ».

Extincteurs

Le site est équipé de 36 (25 au RDC, 11 à l’étage) extincteurs de type Eau Pulvérisée, Poudre et CO2

Système d’extinction automatique

Les locaux sensibles sont équipés d’un système d’extinction automatique composés de 47 bouteilles d’azote réparties dans ces différents locaux

Réseau Incendie Armé

Sans objet

Blocs Autonome d’Evacuation de Sécurité

Le site est équipé de 44 BAES en conformité avec la législation incendie

- Courants Forts (ECFO)

L’immeuble est caractérisé par les réseaux de distribution électrique suivants :

un réseau de distribution électrique « Normal » ;

un réseau de distribution électrique « Alimentation Sans Interruption ».

Arrivée électrique haute tension

Il est alimenté depuis le poste de livraison HT/BT privé en haute tension, à partir du réseau HTA de l’EDF.

Distribution électrique « Normal »

La distribution électrique « Normal » est assurée au départ du TGBT installé dans le local haute tension.

L’établissement dispose de 2 groupes électrogènes :

- Un groupe électrogène GENMAC à fuel d’une puissance de 591 KVA

- Un groupe électrogène AMGE à fuel d’une puissance de 625 KVA

- Un banc de charge permet de tester le bon fonctionnement des groupes

La maintenance préventive et curative de ces équipements est assurée par le multi mainteneur.

Distribution électrique « Sécurité » (Groupe électrogène de sécurité)

La distribution électrique « Sécurité » est assurée au départ du AGBT-S.

Distribution électrique « Alimentation Sans Interruption » (Onduleur)

3 onduleurs délivrent la continuité de la distribution électrique en cas de coupure de la distribution électrique « Normal » sans causer la moindre microcoupure.

2 onduleurs sont dédiés aux salles informatiques et le 3ème aux bureaux

Éclairage normal

Le site comporte plusieurs types d’éclairage notamment :

- l’éclairage intérieur est assuré par :

- des luminaires rectangulaires (LED)

- des spots

- des projecteurs (LED)

Il existe aussi un éclairage pour la partie extérieure du site.

De ce fait, les sources lumineuses sont diverses, à savoir :

- des sources fluocompacts

- des sources fluorescentes

- des sources halogènes

- des sources Led

Les luminaires sont commandés via des interrupteurs, des boutons poussoirs avec ou sans voyant ou des détecteurs de présence.

Protection contre la foudre

Le site est équipé de systèmes parafoudres (au niveau des tableaux divisionnaires), d’un paratonnerre et d’un compteur électromécanique de coups de foudre.

Réseaux de masse et de terre

Le site dispose de différents régimes de neutre (TNS, TT et IT)

- Courants Faibles (ECFA)

Système de sonorisation et de vidéo d’ambiance

Sans objet

Gestion technique Centralisée

Le site est équipé d’une GTC permettant en autre de :

Changer les points de consignes

Visualiser et gérer les alarmes et le journal des événements

Réagir aux alarmes et gérer les défauts

Exécuter des forçages manuels

Modifier l’agenda du site

Gérer la production de froid

Remontée d’Alarme

Le site est équipé de différentes remontées d’alarmes techniques vers un télésurveilleur

Interphonie

Le bâtiment est équipé d’un interphone permettant la communication entre l’extérieur du site et le bâtiment

Téléphonie

Sans objet

Contrôle d’accès -

L’établissement dispose d’un contrôle d’accès de marque Vanderbilt.

Anti Intrusion

Le site est équipé d’un système anti intrusion relié à une société de gardiennage

Vidéosurveillance –

Le site est équipé d’un système de vidéo surveillance

Emetteurs – récepteurs radio (Talkie-Walkie)

Sans objet

Installations TV

Sans objet

- Portes Automatiques (PAUT)

L'immeuble est muni d’un portail automatique et d’un rideau métallique automatique.

- APPAREILS DE LEVAGE (APEL)

Ascenseurs & monte-charges

Ne fait pas partie du marché

Nacelles de nettoyage

Sans Objet

- Matériel de cuisine (PCUI)

Sans objet

- Clos & Couvert (CLEC)

Couvert

L’ensemble de la toiture de l’ensemble immobilier est de type terrasse (accessible)

Clos

Compris au marché : un ensemble de volets (108) pilotés via une centrale permettent de sécuriser le site durant les heures de fermeture.

Stores

L'ensemble des vitres des locaux de bureaux sont munis de stores intérieurs. Ils sont à commande à ficelles

- Divers (DIV.)

Défibrillateur

Non compris au marché

Lignes de vie / Points d’ancrage

Sans objet

- Second œuvre (SOEU)

Ensemble portes intérieures + extérieures

Les portes et ouvrants du site sont équipés de divers éléments de quincaillerie tels que les ferme-portes, les sélecteurs de portes, les poignées, les crémones pompières, les compas, les butées de portes, les ouvrants pompiers avec leurs clés, etc.

Murs Mobiles

Sans objet

- Rondes (ROND)

Rondes Techniques

Une ronde mensuelle est faite chaque 1er jour ouvré du mois afin de relever les différentes consommations du site.

Une ronde bihebdomadaire est à réaliser afin de s’assurer du bon fonctionnement des installations.

- Factotum (FACT) Menus travaux

Voir détail du CCTP et de son annexe