Annexe technique n°4

Descriptif des immeubles et installations

Lot 4 – Sites CNAM de Valenciennes

Prestations d'exploitation et de maintenance

des installations techniques des sites de la CNAM

Présentation générale	3

I.1	Descriptif des installations techniques	3

Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)	3

.Plomberie sanitaire –( PLOM )	4

Sécurité incendie –(SINC)	5

Courants Forts (ECFO)	6

Courants Faibles (ECFA)	7

Portes Automatiques (PAUT)	8

APPAREILS DE LEVAGE (APEL)	8

Matériel de cuisine (PCUI)	8

Clos & Couvert (CLEC)	9

Divers (DIV.)	9

Second œuvre (SOEU)	9

Rondes (ROND)	9

Factotum (FACT) Menus travaux	10

Descriptif de l’ensemble mobilier

- Présentation générale

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h hors jours fériés.

Tous les bâtiments sont soumis à la réglementation du Code du travail

L'ensemble immobilier concerné a été mis en exploitation en 2011 . Il totalise 3790 m² destinés à héberger des activités de bureaux qui se répartissent sur 2 niveaux (R+1)

L'ensemble comporte 1 bâtiment :

- Une partie bureau

- Une partie stockage / archivage

  - Descriptif des installations techniques

- Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)

Production frigorifique

La production frigorifique du bâtiment est assurée par un ensemble de 29 split system réversibles situés en toiture (dont 2 split en salles serveurs et 1 split en salle onduleur).

La distribution est effectuée via des cassettes en faux plafond. Chaque split est piloté individuellement par une télécommande filaire.

L’installation est équipée d’un système de programmation centralisé.

Production de chaleur

La production de chaleur du bâtiment est assurée par le même ensemble de 26 split system situés en toiture. (cf production frigorifique).

Le site est équipé de :

- 12 radiateurs électriques à inertie fluide programmables (THERMOR électrique chaleur douce)

- 4 aérothermes

- 45 convecteurs dont la quasi-totalité n’est pas utilisée (certains sont déconnectés) mais intégrés au contrat en maintenance corrective uniquement

Traitement d’ambiance des locaux et ventilation

Les locaux sont traités à l’aide de 2 CTA et 1 aération double flux.

Les CTA sont équipées de roues de mélange, de batteries de préchauffage, d’un automatisme rationnalisant leur fonctionnement et permettant, notamment, le recours au free-cooling, la gestion du pré-chauffage et la régulation de l’espace réunion du RDC en fonction du C02 qui y est émis.

2 réseaux VMC assurent l’extraction de l’air vicié dans les locaux à pollution spécifique (sanitaires,  …).

Ces équipements sont sur horloge afin de rationaliser leur fonctionnement.

- .Plomberie sanitaire –( PLOM )

Réseau d’eau de ville

Il est alimenté par un branchement d’alimentation générale provenant directement du réseau public d’eau potable. Il est équipé d’une électrovanne coupant automatiquement l’eau les soirs et week-ends afin de se prémunir des conséquences d’une fuite.

Réseau eau glacée

Sans objet

Réseau condenseur

Sans objet

Réseau eau de chauffage

Sans objet

Réseau eau adoucie

Sans objet

Réseau eau pluviale

Le réseau collecte des eaux de pluie en toiture ainsi que le parking. Il est constitué entre autre de caniveaux de collecte ainsi que d’un bassin de rétention enterré

Réseau eau usée

Le réseau des eaux usées est raccordé au réseau public par gravité

Production d’eau chaude sanitaire

La production ECS est caractérisée par 2 types d’installation :

-une production ECS  assurée par 3 préparateurs instantanés.

-une production ECS assurée par 2 ballons électriques.

Rejet des eaux grasses

Sans objet

Installations sanitaires

Les  blocs sanitaires sont équipés de WC, vasques, lave-mains, mitigeurs,… sont présents dans les bâtiments.

2 douches viennent compléter ces installations

- Sécurité incendie –(SINC)

Système de Sécurité Incendie

Le site comprend un système SSI avec détection automatique (dont 4 lignes de détection) télèsurveillé

Colonnes sèches

Sans objet

Désenfumage mécanique

Le site est équipé de deux tourelles de désenfumage + quatre clapet d’arrivées d’air

Exutoires

L’ensemble immobilier comprend  3exutoires de désenfumage en toiture. Ils sont télécommandés par une sortie de télécommande avec cartouche

L’organe de sécurité à manipuler permettant l’ouverture de ces équipements est caractérisé par une poignée « tirez-lâchez ».

Extincteurs

Le site est équipé de 42 extincteurs de type Eau Pulvérisée, Poudre et CO2

Système d’extinction automatique

Sans objet

Réseau Incendie Armé

Sans objet

Blocs Autonome d’Evacuation de Sécurité

Le site est équipé  de 28  BAES en conformité avec la législation incendie

- Courants Forts (ECFO)

L’immeuble LE FORGEVAL est caractérisé par les réseaux de distribution électrique suivants :

un réseau de distribution électrique « Normal » ;

un réseau de distribution électrique « Alimentation Sans Interruption ».

Arrivée électrique haute tension

Il est alimenté depuis le poste de livraison HT/BT privé en haute tension, à partir du réseau HTA de l’EDF. La transformation d’énergie est assurée par des transformateurs HT/BT soit 15KV/400V.

Distribution électrique « Normal »

La distribution électrique « Normal » est assurée au départ du TGBT installé dans le local haute tension.

Distribution électrique « Remplacement » (Groupe électrogène de remplacement)

Sans objet

Distribution électrique « Sécurité » (Groupe électrogène de sécurité)

Sans objet

Distribution électrique « Alimentation Sans Interruption » (Onduleur)

1 onduleur (puissance de 30 kva) délivre la continuité de la distribution électrique de la salle serveur en cas de coupure de la distribution électrique « Normal » sans causer la moindre microcoupure. Il dessert également les bureaux, la recommandation est néanmoins faite aux agents de privilégier le réseau « normal » pour leurs branchements.

Éclairage normal

Le site comporte plusieurs types d’éclairage notamment :

l’éclairage intérieur est assuré par :

des hublots

des luminaires rectangulaires

des spots

des projecteurs

Il existe aussi un éclairage pour la partie extérieure du site.

De ce fait, les sources lumineuses sont diverses, à savoir :

des sources fluocompacts ;

des sources fluorescentes ;

des sources incandescentes ;

des sources halogènes

des leds

Les luminaires sont commandés via des interrupteurs, des boutons poussoirs avec ou sans voyant ou  des détecteurs de présence.

Protection contre la foudre

Le site est équipé de systèmes parafoudres (au niveau des tableaux divisionnaires) mais pas de paratonnerre

Réseaux de masse et de terre

Le site dispose de différents régimes de neutre (TNS, TT et IT)

- Courants Faibles (ECFA)

Système de sonorisation et de vidéo d’ambiance

Sans objet

Gestion technique Centralisée

Sans objet

Remontée d’Alarme

Le bâtiment est équipé d’une remontée d’alarme technique gérant 3 défauts :

-défaut température élevée salle serveur,

-défaut onduleur

-coupure électrique générale.

Ces alarmes techniques sont remontées sont par la centrale TIL (contrôle d’accès) et sont télé-surveillées

Interphonie

Le bâtiment est équipé de 2 interphones permettant la communication entre l’extérieur du site et le bâtiment et de 2 vidéophones

Téléphonie

Sans objet

Contrôle d’accès -

L’établissement dispose d’un contrôle d’accès de marque TIL.

Anti Intrusion

Le site est équipé d’un système anti intrusion relié à une société de gardiennage

Vidéosurveillance –

Le site est équipé d’un système de vidéosurveillance doté de :

- 12 caméras

- 1 enregistreur/lecteur

- 2 écrans

Matériel sous garantie jusqu'au 28/10/2026

Emetteurs – récepteurs radio (Talkie-Walkie)

Sans objet

Installations TV

Sans objet

- Portes Automatiques (PAUT)

L'immeuble est muni de portes et portails automatiques :

- 1 porte automatique (quai livraison)

- 2 portails

L’ouverture de ces installations est exécutée depuis un dispositif de contrôle d’accès via des lecteurs de badge situés à proximité de l’entrée et sortie du parking + boucles magnétiques pour les portails + ouverture via interphone pour les portails.

- APPAREILS DE LEVAGE (APEL)

Ascenseurs & monte-charges

Le site est équipé d’un ascenseur

La cabine est équipée d'un système d'interphonie

Nacelles de nettoyage

Sans Objet

- Matériel de cuisine (PCUI)

Sans objet

- Clos & Couvert (CLEC)

Couvert

L’ensemble de la toiture de l’ensemble immobilier est de type terrasse (accessible) qui se répartissent sur 2 niveaux différents, accessible par échelles crinoline.

Clos

Des ouvrants manuels sont prévus pour le confort

Stores

L'ensemble des vitres des locaux de bureaux sont munis de stores intérieurs. Ils sont à commande à ficelles

- Divers (DIV.)

Défibrillateur

1 défibrillateur situé dans le Bureau F0 007.

Lignes de vie – gardes corps – échelles à crinoline

Le site est équipé en toiture de :

- 2 échelles à crinoline

- 1 garde-corps (1ère terrasse)

- 1 garde-corps (partiellement sur 2ème terrasse)

- 3 lignes de vie

- Second œuvre (SOEU)

Ensemble portes intérieures + extérieures

Les portes et ouvrants du site sont équipés de divers éléments de quincaillerie tels que les ferme-portes, les sélecteurs de portes, les poignées, les crémones pompiers, les compas, les butées de portes, les ouvrants pompiers avec leurs clés, etc.

Murs Mobiles

Sans objet

- Rondes (ROND)

Rondes Techniques

Une ronde mensuelle est faite chaque 1er jour ouvré du mois afin de relever les différentes consommations du site.

- Factotum (FACT) Menus travaux

Voir détail du CCTP et de son annexe