Annexe technique n°3

Cahier des exigences

Sites CNAM

Prestations d'exploitation et de maintenance

des installations techniques des sites de la CNAM

| Section CVC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation de l’exigence | Niveau de l’exigence |  |
| Secteurs d'usage : locaux sensibles (informatique,) |  |  |
| Caractéristiques |  |  |
| Horaire de fourniture | 24/24 heures | 365 jours/an |
| Conditions d'ambiance |  |  |
| Température | hiver | été |
| Points de consigne | 21°c | 23°C |
| Limites admissibles | 18 à 24°C | 18 à 24°C |
| Humidité relative | 55% (+ ou – 5%) | 55% (+ ou – 5%) |
| Ventilation |  |  |
| Débit mini. d'air neuf | 1 vol/h |  |
| Secteurs d'usage : bureaux / salles de réunion climatisés |  |  |
| Caractéristiques |  |  |
| Horaire de fourniture | 07h00 – 19h30 | Jours ouvrés |
| Conditions d'ambiance |  |  |
| Température | hiver | été |
| Points de consigne | 20 °C | 6°C en dessous de la température extérieure |
| Limites admissibles | 19 à 22°C | 22 à 27°C |
| Humidité relative | NC | NC |
| Ventilation |  |  |
| Débit mini. d'air neuf | 25 m3/h/pers en bureau et 30M3/h/pers en salle de réunion |  |
| Vitesse de l'air (sur une hauteur de 1,75 m) | 0.15 m/s |  |
| Niveau sonore à plein débit (bureau individuel) | 35 dBA |  |
| Niveau sonore à plein débit (bureau collectif) | 40 dBA |  |

| Secteurs d'usage : bureaux / salles de réunion uniquement chauffés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques |  |  |  |
| Horaire de fourniture | 07h00 – 19h30 | Jours ouvrés |  |
| Conditions d'ambiance |  |  |  |
| Température | hiver |  | été |
| Points de consigne | 20 °C |  | 25°C |
| Limites admissibles | 19 à 20°C |  | 25°C |
| Humidité relative | NC |  | NC |
| Ventilation |  |  |  |
| Débit mini. d'air neuf | 25 m3/h/pers |  |  |
| Vitesse de l'air (sur une hauteur de 1,75 m) | 0.15 m/s |  |  |
| Niveau sonore à plein débit (bureau individuel) | 35 dBA |  |  |
| Niveau sonore à plein débit (bureau collectif) | 40 dBA |  |  |
| Secteurs d'usage : archives |  |  |  |
| Conditions d'ambiance |  |  |  |
| Température | hiver |  | été |
| Points de consigne | 15°c |  | 19°C |
| Décalage par rapport au point de consigne | + ou - 1°C |  | + ou - 1°C |
| Limites admissibles | 14 à 19°C |  | 17 à 23°C |
| Humidité relative | NC |  | NC |

Particularité « Niveau sonore » site de TROYES :

Les ventilo-convecteurs présents sur le site de Troyes ne peuvent pas répondre aux exigences ci-dessus.

En effet, le niveau sonore émis par ce matériel s’avère être supérieur aux valeurs précisées dans le document.

En conclusion, seules les valeurs de température ne pourront être prises en considération et être opposables au titulaire.

| Secteurs d'usage : sanitaires |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques |  |  |  |
| Horaire de fourniture | 07h00 – 19h30 | Jours ouvrés |  |
| Conditions d'ambiance |  |  |  |
| Température | hiver |  | été |
| Points de consigne | NC |  | NC |
| Décalage par rapport au point de consigne | NC |  | NC |
| Limites admissibles | NC |  | NC |
| Humidité relative | NC |  | NC |
| Ventilation |  |  |  |
| Débit mini. d'air neuf par cabinet d’aisance | 30 m3/h |  |  |
| Vitesse de l'air (sur une hauteur de 1,75 m) | 1 m/s |  |  |
| Niveau sonore à plein débit | non défini |  |  |
| Secteurs d'usage : restaurant |  |  |  |
| Caractéristiques |  |  |  |
| Horaire de fourniture | 07h00 – 15h00 | Jours ouvrés |  |
| Conditions d'ambiance |  |  |  |
| Température | hiver |  | été |
| Points de consigne | 20 °C |  | 6°C en dessous de la température extérieure |
| Limites admissibles | 19 à 20°C |  | 25 à 29°C |
| Humidité relative | NC |  | NC |
| Ventilation |  |  |  |
| Débit mini. d'air neuf | 30 m3/h/pers |  |  |
| Vitesse de l'air (sur une hauteur de 1,75 m) | 0.2 m/s |  |  |
| Niveau sonore à plein débit | 45 dBA |  |  |

| Secteurs d'usage : cuisine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques |  |  |  |
| Horaire de fourniture | 07h00 – 15h00 | Jours ouvrés |  |
| Conditions d'ambiance |  |  |  |
| Température | hiver |  | été |
| Points de consigne | Selon règlementation |  | Selon règlementation |
| Limites admissibles | Selon règlementation |  | Selon règlementation |
| Humidité relative | NC |  | NC |
| Ventilation |  |  |  |
| Vitesse de l'air (fourneau et hotte d'aspiration) | 0.2 m/s |  |  |
| Eau chaude |  |  |  |
| Température minimum | 60 °C |  |  |
| Débit minimum par point de fourniture | 0,5 l/s |  |  |
| Pression au point de fourniture | de 1 à 3 bars |  |  |
| Delta T bouclage ECS | 5°C max |  |  |
| Eau froide |  |  |  |
| Caractère de potabilité | potable |  |  |
| Débit minimum par point de fourniture | 0,3 l/s |  |  |
| Pression au point de fourniture | de 1 à 3 bars |  |  |

Note :	- les consignes hiver doivent être respectées pour des températures extérieures >ou= à -7°C
	- les consignes été doivent être respectées pour des températures extérieures <ou= à 30°C