**MAINTENANCE PREVENTIVE MAINTENEUR**

**RONDE TECHNIQUE : RON-05M TEC03**

Suivi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description | Date | Révision |
| Création du document | 06/04/23 | V0 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **A – NATURE – LOCALISATION ET DUREE DE L’INTERVENTION** |

Nature de l’intervention : Visite mensuelle des bouteilles extinction à l’azote sur le site

Périodicité : Visite Mensuelle

Localisation : CNAM EVREUX Domaine : RON Equipement : TEC03

Durée de l’intervention : 1H

|  |
| --- |
| **B – NOMBRE DE PERSONNE ET QUALIFICATIONS REQUISES** |

Nombre de personnes au total : 1

Qualifications requises :

* Multi technique

|  |
| --- |
| **C – DOCUMENTATION NECESSAIRE** |

|  |
| --- |
| **D – OUTILLAGE ET EPI NECESSAIRE** |

|  |
| --- |
| **E – ACCESSIBILITE** |

* Posséder un badge d’accès tous secteurs

|  |
| --- |
| **F – DESCRIPTION DE L’INTERVENTION** |

Décrire les différentes étapes de l’intervention et joindre éventuellement des photos

Vérification des dates de péremption des bouteilles d’azote et leur numéro d’appellation. Mettre un X dans les (\_)

S’assurer pour chacune des bouteilles vérifiées que la pression est supérieure à 200 bar

Indiquer pour chacune des bouteilles la pression relevée :

1. **Salle 0C01 Sauvegarde:**

(\_) Bouteille 7137896 = ……………...bar

(\_) Bouteille 7586463 = ……………...bar

(\_) Bouteille 10803501 = …………… bar

(\_) Bouteille 7586375 = ……………...bar

1. **Salle 0C09 Câblage:**

(\_) Bouteille 7586403 = ……………....bar

(\_) Bouteille 7586372 = ………………..bar

(\_) Bouteille 7586456 = ………………..bar

1. **Salle 0C11 Réseau :**

(\_) Bouteille 7586371 = ………………..bar

(\_) Bouteille 2205439 = ………………..bar

(\_) Bouteille 7586400 = ………………..bar

(\_) Bouteille 7586346= …………………bar

1. **Salle 0A04 Local bouteilles azote :**

(\_) Bouteille 7586352 = …………….....bar (\_) Bouteille 7586366= ………………..bar

(\_) Bouteille 7586345 = ………………..bar (\_) Bouteille 7586354= ………………..bar

(\_) Bouteille 7586513 = ………………..bar (\_) Bouteille 2149339= ………………..bar

(\_) Bouteille 7586356 = ………………..bar (\_) Bouteille 7584359= ………………..bar

(\_) Bouteille 7586344 = ………………..bar (\_) Bouteille 7586369= ………………..bar

(\_) Bouteille 7137546 = ………………..bar (\_) Bouteille 7586418= ………………..bar

(\_) Bouteille 7586368= …………….…..bar (\_) Bouteille 7586475= ………………..bar

(\_) Bouteille 7586357= …………….…..bar (\_) Bouteille 7137740= ………………..bar

(\_) Bouteille 7692909= ………………...bar (\_) Bouteille 7586360= ………………..bar

(\_) Bouteille 10803519 = ……………...bar (\_) Bouteille 7586420= ………………..bar

(\_) Bouteille 2158975= ………………...bar (\_) Bouteille 7586380= ………………..bar

(\_) Bouteille 7586504= ………………...bar (\_) Bouteille 7137255= ………………..bar

(\_) Bouteille 7586459= …………….…..bar (\_) Bouteille 7586408= ………………..bar

(\_) Bouteille 7586364 = ………………..bar (\_) Bouteille 7586460= …………….....bar

(\_) Bouteille 7586518=....................bar

1. **Salle 0D06 Onduleur A :**

(\_) Bouteille 10803526 = …………………...bar

(\_) Bouteille 10803543 = ……………………bar

1. **Salle 0D08 Onduleur B :**
2. (\_) Bouteille 10803544 = …………………...bar
3. **Salle 0C18 Archive Info :**

(\_) Bouteille 3586458 = ……………………..bar

(\_) Bouteille 7586461 = ………………….....bar

1. **Salle 0C20 Onduleur Bureaux :**

(\_) Bouteille 7586317= ……………………...bar

(\_) Bouteille 10803513= …………………....bar

(\_) Si la pression d’une bouteille est inférieure à 220 bar, émettre un OT correctif sur l’équipement afin de procéder au remplacement de la bouteille ou à son remplissage

(\_) Si la date de préemption d’une bouteille est inférieure à 3 mois, émettre un OT correctif sur l’équipement afin de procéder au remplacement la bouteille.

**Liste des équipements "bouteilles d'azote":**

04SIN/AUT BOU01 Ens. Bouteille Azote LT Incendie 0A04 (qté=29)

04SIN/AUT BOU02 Ens. Bouteille Azote LT Archives Info 0C18 (qté=2)

04SIN/AUT BOU03 Ens. Bouteille Azote LT Cablage 0C09 (qté=3)

04SIN/AUT BOU04 Ens. Bouteille Azote LT Onduleur Bure 0C20 (qté=2)

04SIN/AUT BOU05 Ens. Bouteille Azote LT Réseau 0C11 (qté=4)

04SIN/AUT BOU06 Ens. Bouteille Azote LT Sauvegarde 0C01 (qté=4)

04SIN/AUT BOU07 Ens. Bouteille Azote LT Onduleur A 0D06(qté=2)

04SIN/AUT BOU08 Ens. Bouteille Azote LT Onduleur B 0D08 (qté=1)

|  |
| --- |
| **G – DOCUMENTS A COMPLETER POUR CETTE OPERATION** |

Avant intervention

* Se munir de la gamme

Après intervention

* Remplir l’OT GMAO en joignant un scan de la gamme complétée

|  |
| --- |
| **H – INFORMATIONS UTILES** |

Personne à contacter en cas de difficultés d’application du la gamme

Gestionnaire immobilier site Evreux : Mr Debureau – [didier.debureau2@assurance-maladie.fr](mailto:didier.debureau2@assurance-maladie.fr)

Document établi le : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Par : M. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fonction : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature :