## Gammes de maint. LOT 4
Domaine | Nom de la Gamme (fréquence précisée par al derniére lettre : H pour hebdomadaire, M pour mensuel, T pour Trimestriel, S pour semestriel, A pour annuel sauf mention contraire dans la gamme) | Contenu de la gamme | Observations | Nom de la Famille d'équipement concernée | Code de la famille d'équipement en GMAO | VALENCIENNES
APEL | ASC-01M | VISITE DES 6 SEMAINES ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Maintenance réglementaire SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Ascenseur | ASC | Oui
APEL | ASC-01A | VISITE ANNUELLE ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Maintenance réglementaire (_) Le contrôle annuel parachute devra être effectué à l'occasion du contrôle reglementaire en présence du contrôleur SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Ascenseur | ASC | Oui
CVCH | CTA-01S | VISITE SEMESTRIELLE CTA LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) remplacement de l’ensemble des complexes de filtrations (préfiltre et filtre à poches) : (_) Valeur du manomètre différentiel de pression avant remplacement : (_) Remplacement du préfiltre : (_) Type de préfiltre installé : (_) Remplacement du filtre : (_) Type de filtre installé : (_)Valeur du manomètre différentiel de pression après remplacement: CAISSONS : (_) Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons (_) Nettoyage des grilles en entrée et sortie d’air (_) Vérification de l’étanchéité des manchettes souple de raccordement (_) Vérification de l’étanchéité des trappes d’accès et verrouillage de celles-ci REGISTRE : (_) Nettoyage et dépoussiérage des lames (_) Resserrage des vis de blocage des lames (_) Vérification de ‘asservissement des registres SI BATTERIES CHAUDES /FROIDES /DE RECUPERATION: (_) Vérification du thermostat anti gel et de son asservissement (_) Vérification du thermostat de sécurité batterie électrique et de son asservissement (_) vérification de l’alignement des ailettes de battrie et redressage si nécessaire au peigne. (_) Nettoyage du bac de condensats et du siphon d’évacuation. (_) Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent SI CAISSONS D'INSONORISATION: (_) Contrôle de l'état des coulisses GROUPES MOTO-VENTILATEUR : (_) Contrôle et relevé des temps de fonctionnement (_) Nettoyage des courroies (_) Réglage de la tension des courroies (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification et reprise de l'alignement moteurs et ventilateurs (_) Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation (_) Nettoyage des pales ARMOIRES DE COMMANDE FORCE / REGULATION : (_) Vérification des paramètres de régulation et asservissement des organes de réglages et report en compte rendu des valeurs de réglage (_) vérification de l’état de l’armoire : étanchéité (joint porte, presse étoupe) , éclairage, ventilation, présence des plans, dépoussiérage, contrôle de serrage des connexions (_) Vérification des paramètres de réglages électriques et test de déclenchement ( relais…..) (_) Identification des lignes électriques et de commande (_)Tester les sondes de régulations et de sécurités : - Thermostat de sécurité - Sonde sur l’air repris - Sonde sur l’air neuf - Sonde sur l’air soufflé - Pressostat et manomètre (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Centrale de traitement d'air | CTA | Oui
CVCH | SPL-01A | VISITE ANNUELLE SPLITS-SYSTEM LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Unités intérieures: (_) Remplacement du filtre si media ou nettoyage si synthétique et nettoyage de l'ensemble de la cassette (_) Contrôle de l'évacuation de condensats et de la pompe si existante (_) Nettoyage du bac (_) Vérification de la bonne fixation de la cassette sur sa paroi de support (_) Contrôle de bon fonctionnement des régulations ( chaud/froid) avec réglage des points de consigne si nécessaire (_) Mesure de la température et de l'hygrométrie (_) Vérifications générale de bon fonctionnement Unités extérieures : (_) En juin Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Vérification de la bonne fixation de l’unité l’unité extérieur sur sa paroi de support (_) Vérification du bon état des silent bloc et tapis isolant. (_) Vérification de l’état de l’isolant sur les parties visibles (_) Mesure des intensités absorbées (_) Mesure de l'isolement Vérification des connexions et resserrage si nécessaire (_) Nettoyage des condenseurs à air : détartrage et dépoussiérage (_) Contrôle fonctionnement général (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Split System | SPL | Oui
CVCH | SON-01A | VISITE SONDE CO2 - Périodicité : 1 A VISITE ANNUELLE SONDE CO2 ET ASSERVISSEMENT (_) Vérification du bon fonctionnement de la sonde CO2 : faire varier le ppm de la salle (_) Vérification de la manœuvre effective des registres 2 sur le soufflage et 1 la reprise; L'emplacement de la sonde et des 3 registres est indiqué par une etiquette collée sur la dalle de faux plafond au droit de ces équipements. (_)SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | SON |  | Oui
CLEC | VIT-01A | VISITE ANNUELLE VITRAGES ET FENETRES (_) Nettoyage des menuiseries : aspiration des poussières et salissures présentes dans les dormants (position ouverte). Débouchage des fentes d’écoulement des eaux avec outillage approprié type goupillon, bombe à air etc… Passer au chiffon les joints souples périphériques de liaison entre les dormants et les ouvrants puis les passer à l’huile siliconée pour maintenir leurs souplesse et éviter qu’ils ne deviennent collants. Nettoyer les fenêtres en n’utilisant que des produits doux, à PH neutre, sous forme diluée. N’utiliser en aucun cas de produit d’entretien ou à récurer agressif, à base d’acide, ceux-ci pouvant attaquer le revêtement anti corrosion des pièces (_) Contrôle du bon d’équerrage, bon accrochage des gâches et fermeture (_) Vérification du serrage de la visserie : tringlerie, poignée, organes de rotation (_) Lubrification, si nécessaire, des pièces soumises à frottement : gonds, articulations et points de verrouillage (utiliser de la graisse ou de l’huile adéquate exempte d’acide ou de résine) (_) Contrôle des entrées d’air si présentes en partie haute : dépoussiérage, nettoyage (_) Vérification de la bonne adhérence des garnitures d’étanchéité et reprise si décollement ou fissure avec un mastic approprié. (_) Contrôle du bon fonctionnement et état du store (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Vitrerie / Fenetres / stores | VIT | Oui
CLEC | ETE-01S | VISITE SEMESTRIELLE ENTRETIEN TOITURE ET TERRASSES-TOITURE (-) Vérification et nettoyage des chéneaux, crapaudines, gouttières et entrées d'eaux pluviales (-) Enlèvement des mousses et herbes (-) Examen général des ouvrages d'étanchéité et de couvertures visibles (-) Contrôle de la sous face des ouvrages et détection d'éventuelles traces d'infiltration (y compris manipulation des faux plafonds des derniers niveaux) (-) Inspection de tous les ouvrages complémentaires et points singuliers tels que les souches, édicules, lanterneaux, ventilations, etc (-) Réfection localisée, si besoin (-) Travaux préventifs sur les parties usées ou qui risquent de présenter une défaillance avant la visite suivante (-) Ratissage de la protection par gravillons (-) Enlèvement et évacuation des déchets (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Toiture-terrasse | TET | Oui
CFO | CRP-01A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATION FIXES ELECTRIQUES (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques brefing. Celui qui accompagne doit être le référent dans le domaine concerné et être en capacité de comprendre les observations relevées. Quand l'obs peut être levée immédiatement par le technicien , elle doit l'être |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
APE | CRP-03A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL ASCENSEURS ET MONTE CHARGES (_)Le technicien accompagnant doit avoir les qualifications professionnel permettant tous les démontages / remontages / manœuvres demandés par le contrôleur technique (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à contrôler |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PAU | CRP-04S | CONTROLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIEL PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES (_)Le technicien accompagnant doit avoir les qualifications professionnel permettant tous les démontages / remontages / manœuvres demandés par le contrôleur technique (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à controler |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CVC | CRP-05A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL AERATION, ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL (_) Accompagnement et assistance du controleur sur site |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
DIV | CRP-09A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL PROTECTIONS INDIVIDUELLES (_) Accompagenement du contrôleur réglementaire |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFO | CRP-11A | CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL THERMOGRAPHIE (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFO | CRP-12B | CONTROLE TECHNIQUE BIENNAL EFFET CORONA (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PLO | CRP-14S | CONTROLE TECHNIQUE SEMESTRIEL POTABILITE DES FONTAINES A EAU SUR RESEAU EAU DE VILLE (_) avant la venue du controleur, procéder à une desinfection systematique du réseau interne à la fontaine et du bec de distribution (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Non
CVCH | EXT-02S | VISITE SEMESTRIELLE EXTRACTEUR DOUBLE FLUX LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Dévisser le capot de visite du filtre à air ( clef allen de 3 mm) (_) Nettoyer l'unité de ventilation à l'aide d'un aspirateur, brosse, chiffon et eau savonneuse (_) Remplacer le filtre à air (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Extracteur | EXT | Oui
ECFA | DIN-01A | VISITE ANNUELLE DETECTION INTRUSION : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification des lignes de protection (_) Contrôle des tensions (_) Contrôle des logiciels (_) Vérification de l'équipement de supervision (_) Essais de fonctionnement des messages : en commande en signalisation (_) Vérification et nettoyage de l'imprimante (_) Contrôle des alimentations des modules déportés (_) Resserrage des connexions de l'ensemble. (_) Vérification et réglage de la sensibilité des détecteurs (_) Vérification des contacteurs magnétiques ( fenêtre, portes, etc.....) SI PRESENCE DE BARRIERES INFRAROUGE: (_) Nettoyage des cellules des Barrières InfraRouges (_) Reglage des cellules de detection (_) Essai de bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detection anti Intrusion | DIN | Oui
ECFO | TGB-03A | VISITE ANNUELLE EPI DANS TGBT / LOCAL HAUTE TENSION S'assurer de la présence de tous les équipements de protection individuels, leur état général et leur bon fonctionnement : (_) Des deux casques avec visière (_) Tabouret isolant (_) Perche de sécurité/sauvetage (_) Perche de présence tension (_) Gants d'isolation : procéder à la vérification de non détérioration de ceux-là par contrôle par pompe (_) B.A.P.I. (_) Outils de manœuvre à la consignation du poste (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGB | Oui
ECFO | TGB-01A | VISITE BIENNALE TGBT : SE RAPPROCHER DU GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAM POUR CONNAITRE LA DATE DE LA COUPURE ELECTRIQUE; A faire le jour de la coupure : (_) S'assurer que toutes les personnes pénétrant dans le TGBT possèdent l'habilitation électrique adéquate. (_) Avant la coupure, faire procéder par le controleur reglementaire à la vérification de bon fonctionnement des différentiels 30 milliampères (_) Avant la coupure, procéder à la percussion des arrêts d'urgence des tableaux divisionnaires (_) Avant la coupure, procéder à la vérification de bon fonctionnement, si présents, des PASA et de leurs batteries (_)30 minutes après la coupure : s'assurer que les batteries des controles d'accès et des portes automatiques servant d'issue de secours sont bien opérationnelles (_)45 minutes après la coupure, s'assurer du bon fonctionnement des BAES (_) Créer un OT pour l'analyse diélectrique ( l'OT portera le libellé " analyse diélectrique") qui est à réaliser si transformateur immergé. CELLULE HAUTE TENSION: (_) contrôle de la présence et de l'état du matériel de sécurité (_) contrôle des voyants de présence de tension (_) suivi de la procédure de consignation et déconsignation (_) contrôle du serrage des câbles (_) dépoussiérage général et nettoyage des contacts (_) graissage des articulations mécaniques (_) contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et dispositifs de verrouillage mécanique TRANSFORMATEUR: (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Vérification de l'aspect extérieur, de l'étanchéité des joints, recherche de fuites de diélectrique (_) Dépoussiérage ou nettoyage (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Contrôle de la température en régime normal (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Pour les transformateurs immergés, test de la protection, prélèvement pour analyse du diélectrique, contrôle des dispositifs de rétention et absence de fuite (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! | re | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGB | Oui
ECFO | OND-01A | VISITE ANNUELLE ONDULEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE (_) Dépoussiérage (_) Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé (_) Remplacement des pièces fatiguées ou défectueuses au besoin (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Vérification et mise à l'heure des horloges (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Contrôle des isolements (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Interrogation des compteurs et mémoires d'évènements (_) Vérification du parfait fonctionnement des afficheurs et témoins lumineux (_) Vérification de la ventilation naturelle ou forcée (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! |  | Onduleur | OND | Oui
PAUT | PAU-01S | VISITE SEMESTRIELLE PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES : (_) Maintenance semestrielle reglementaire (_) Vérification de la conformité au code du travail et Norme NFP962 (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Portes et portails Automatiques | BLE/PAU/PBA/PPB/PPC/PSR/PTA/RGM/ | Oui
PLOM | LEG-01A | VISITE ANNUELLE RECHERCHE DE LEGIONNELLA Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) Une des douches du site en choisissant celle qui est la plus éloignée du chauffe-eau : indiquer le point de prélèvement Cette analyse devra être commentée par le laboratoire d'analyse RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où l’analyse est conforme, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-04A | MISE HORS GEL ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Mise hors gel des robinets de puisage sur le site en prévision de l'hiver. |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-05A | REMISE EN EAU ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Remise en eau des robinets de puisage sur le site à la sortie de l'hiver |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-01A | VISITE ANNUELLE DES RESEAUX D'EAU PLUVIALE (_) Nettoyage de tous les caniveaux intérieur et extérieur (_) Vérfication du bon écoulement |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | REL-01A | VISITE SEMESTRIELLE POSTE DE RELEVAGE ( y compris fosse, pompes, flotteurs, canalisation de refoulement, clapet anti-retour, panier à grille, crepine, accessoires de manutention, coffret de commande et tout équipement associé ) : (_) Vérification des alarmes si existante (_) Nettoyage du panier ou crepine (_) Nettoyage de la fosse (_) Réglage des niveaux de flotteur et de déclenchement de pompes (_) Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes (_) Contrôle de l'évent si présent (_) Vérification du coffret de commande (_) Contrôle des intensités absorbées et isolement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Relevage | REL | Oui
PLOM | SEA-01A | VISITE ANNUELLE STOP EAU (_) Test de bon fonctionnement de lamise en route de l'electrovanne de coupure de l'arrivée d'eau (_) Vérification de la bonne programmation de l'horloge de commande ( electrovanne doit être fermée la semaine de 21H00 à 06H30 et du vendredi 21H00 au lundi 06H30) (_) Manoeuvre des vannes du by pass (_) Vérification du bon fonctionnement du bouton de relance ( = marche forcée durant 01H00 durant période de fermeture) METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_)SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Electrovanne coupure eau | DFU | Oui
ROND | RON-01M | RONDE RELEVE COMPTEURS - Périodicité : 1 M VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU Relevées des compteurs électriques et eau. Renseigner l'onglet "relevé" lors du compte rendu. (_) Vérifier la présence du bon fonctionnement des points lumineux (_) Effectuer un contrôle global dans les 4 blocs sanitaires du site, notamment évacuation et fuites chasses d eau (_) Vérifier l'état de propreté des bouches d'extraction dans les 4 blocs sanitaires du site et procéder à leur nettoyage si besoin (_) Vérifier les horloges de la VMC, de la CTA et de l'éclairage extérieur (_) CTA : contrôler le bon fonctionnement, notamment des roues de mélange |  | Rondes | RON | Oui
SINC | BAU-01A | MAINTENANCE ANNUELLE REGLEMENTAIRE BLOCS AUTONOMES DE SECURITE (_) maintenance annuelle reglementaire de chaque BAES (_) Apposer l'étiquette attestant du contrôle SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI P.D.R EMETTRE OT CORRECTIF |  | Blocs Autonome de securite | BAU | Oui
SINC | ETI-01A | VISITE ANNUELLE EXTINCTEURS A POUDRE + EXTINCTEURS A PULVERISATION D'EAU + EXTINCTEURS CO2 (_) Vérification annuelle réglementaire METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Extincteurs | ETI | Oui
SINC | EXU-01A | VISITE ANNUELLE EXUTOIRE DE FUMEES (_) Maintenance annuelle reglementaire exutoire de fumées selon norme NF S 61-933 METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Exutoires de fumée | EXU | Oui
SINC | DES-01S | VISITE SEMESTRIELLE DESEMFUMAGE - Périodicité : 1A VISITE EXTRACTEURS DESEMFUMAGE VISITE VENTILATEURS DESEMFUMAGE (extraction ou soufflage) : (_) contrôle et relevé des temps de fonctionnement (_) nettoyage des couroies au tétrachlorure de carbone (_)réglage de la tension des courroies (_)graissage des paliers et roulements (_)verification de l'alignement des poulies (_)verification et reprise de l'alignement moteurs et ventilaions (_)vérification du serrage de la boulonnerie de fixation (_)nettoyage des grillages et ailettes de ventilation des moteurs (_)contrôle de la vitesse de rotation des moteurs (_)SI REMPLACMENT DE P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! VISITE VOLETS OU TRAPPES DESEMFUMAGE (extraction ou soufflage) ET LEURS EQUIPEMENTS (grille d'habillage, ventouse électromagnétique, contact de position) (_) contrôle de signalisation et commande (_)SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | EXTRACTION DE DESEMFUMAGE | EDE/CTV | oui
SINC | SSI-01A | VISITE ANNUELLE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Source d’alimentation électrique : (_) Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection. (_) Vérification des protections vis-à-vis du réseau. (_) Vérification des protections de la source secondaire. Vérification de la charge des batteries d’accumulateur constituant la source secondaire. (_) Surveillance du niveau du liquide et nettoyage des bornes des batteries d’accumulateur, selon les recommandations du constructeur. (_) Vérification du fonctionnement de la source auxiliaire. (_) Si nécessaire, remplacment de la pile constituant la source auxiliaire. Système de détection incendie : (_) Vérification et mise à l’heure des horloges (_) Contrôle des détecteurs ioniques à l’aide des perches et produits gazeux. (_) Vérification de l’état des batteries de la source secondaire. (_) Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) (_) Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin. (_) Vérification du bon état des cables. (_) Vérification des connections et borniers, resserage. (_) Vérification de l’UGA ( Unité de Gestion des Alarmes) , des déclencheurs et dispositifs de commandes. (_) Vérification des detecteurs infrarouges. (_) Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs. Centrale de mise en sécurité incendie : (_) Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble (_) Essai réception information unités déportées. (_) Essais dérangement. (_) Essais alarme feu. (_) Essais des signalisations lumineuses et sonores. (_) Contrôle de la source d’alimentation d’autonome. (_) Nettoyage général. (_) Resserrage des connections (_) Test des interfaces. (_) Test des lampes. (_) Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores. (_) Vérification de la tension secteur. (_) Vérification de la source secondaire batterie. (_) Vérification des tensions internes. (_) Vérification de l’état général, du positionnement, de la qualité de la fixation. (_) Essai des dispositifs de commande. (_) Détecteurs : dépoussièrage/ remplacement de 25% du parc / vérification du bon fonctionnement des indicateurs d’action / vérification de la correspondance des zones de detection avec repérage sur la centrale / vérification du report de dérangement en retirant un detecteur par zone. Vérification des détecteurs : (_) Détecteur de température : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur de fumées : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur optique linéaire de fumées : nettoyage des cellules d’émission et de réception / vérification de la tolérance des alignements suivants les données constructeurs / procéder si nécessaire au réglage de l’alignement / vérification du niveau de performance par mise en ½uvre d’un foyer type de référence. (_) Système de détection multi ponctuel : vérification des ouvertures de prélèvement, nettoyage des orifices encrassés / vérification de la tuyauterie de prélèvement / vérification du débit d’air selon les données constructeurs / vérification de l’état du ventilateur aspirateur / vérification de la tension de la courroie et remplacement si nécessaire / vérification du niveau de performance par mise en oeuvre d’un foyer type de référence (_) Déclencheur manuel : essai de fonctionnement / contrôle des ancrages de fixation / identification des déclencheurs dont la membrane ou la glace à briser sont à remplacer et remplacement. (_) Câblage et lignes de détecteur : vérification des isolements et de la valeur des tensions et courants selon les données des constructeurs / simulations de dérangements ( court-circuit, coupure, dépose puis repose d’un detecteur) et vérification de la bonne signalisation des dérangments sur le tableau / Vérification visuelle de l’état des cables placés dans les cheminements principaux accessibles / vérification par sondage, tous les 15 mètres, dans les zones ayant fait l’objet de travaux depuis la dernière visite de maintenance préventive / Identification de la présence de pertubation de type électromagnétique ayant pu être installés depuis la dernière visite de maintenance préventive. (_) Diffuseur sonore : essai de fonctionnement. Essai de l'asservissement des équipements suivants : (_) Liberation des portes sous controle d'accès et asservis au SSI (_) Délenchement des moteurs de désemfumage (_) Déclenchement des clapets coupe feu METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Système de détection incendie / mise en sécurité | SAI | Oui
| CRP-21B | CONTROLE REGLEMENTAIRE BIENNAL PROTECTIONS COLLECTIVES (_) Accompagenement du contrôleur réglementaire |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFA | VSU-01A | VISITE ANNUELLE VIDEO-SURVEILLANCE (_) Nettoyage des cameras et objectifs (_) Vérification des alimentations des caméras (_) Réglage des objectifs asservis (_) Essais en exploitation de l'ensemble des caméras (_) Nettoyage des moniteurs (_) Vérification et réglage des moniteurs (_) Nettoyage et verification du bon fonctionnement dont capacité des magnetoscopes et ou disques durs (_) Contrôle des enregistrements (_) Contrôle et nettoyage des imprimantes photos (_) Contrôle du système infrarouge (_) Resserrage des connexions de l'ensemble (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | ANNUELLE VIDEO-SURVEILLANCE | VSU | Oui | Oui
CFA | CAC-01A | VISITE ANNUELLE CONTROLE D'ACCES - CENTRALE DE CONTROLE D'ACCES: (_) Nettoyage et dépoussierage (_) Mise à jour des fichiers (Badges) (_) Vérification des voyants lumineux et remplacement si nécessaire (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegardes (_) Vérification des tensions sur les différentes platines de commande (_) Vérification des cablages de la connectique et dépoussierage (_) Vérification du bon fonctionnement du transmetteur d'alarme (_) Vérification du bon fonctionnement des signalisations de position de portes (_) Vérification de la mise à la terre (_) Vérification de la prise en compte par la GTC des informations transmises AUTOMATE DEPORTE CONTROLE D'ACCES (_) Nettoyage du matériel (_) Vérification des cablages et des connexions et dépoussierage (_) Vérification des sources d'alimentation (_) essais de fonctionnement des lecteurs de badges : Mesure de la tension secteur / Mesure de la tension interne (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde (_) Vérification du bon fonctionnement des asservissements locaux (_) Vérification de la bonne transmission des alarmes (_) Vérification des échanges d'information sur la boucle PORTIERS ET DIGICODES (_) Vérification du bon état général, fixations et raccordements (_) Vérification du bon fonctionnement du clavier (_) Vérification du bon fonctionnement de l'interphonie si existante (_) Vérification du bon fonctionnement de l'imagerie si existante (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde GACHES, VERROUS ELECTRIQUE DE PORTE (_) Vérification du bon état général, fixations, positionnement, mécanisme (_) Vérification du bon fonctionnement de la commande electrique (_) Test d'asservissement CONTACTS DE PORTES (_) Vérification du bon état général, fixations, positionnement (_) Vérification du bon fonctionnnement de transmission de position LECTEURS DE BADGES (_) Nettoyage des lecteurs (_) Vérification du bon fonctionnement du lecteur de badge (_) Vérification de l'état de fonctionnnement de l'ensemble (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | CONTROLE D'ACCES | CAC | Oui | Oui
PLO | CRP-14S | CONTROLE TECHNIQUE SEMESTRIEL POTABILITE DES FONTAINES A EAU SUR RESEAU EAU DE VILLE (_) avant la venue du controleur, procéder à une desinfection systematique du réseau interne à la fontaine et du bec de distribution (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Non
CVC | CRP-19Q | CONTROLE REGLEMENTAIRE QUINQUENNAL SYSTÈME THERMODYNQMIQUE (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
DIV. | DEF-01T | VISITE TRIMESTRIELLE DEFIBRILLATEUR (_) vérification date péremption des éléctrodes (_) vérification date péremption des batteries (_) vérification présence du signal lumineux par intermittence en haut à droite appareil METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ Si besoin changement consommable, demander un jeu à l'Administration du site et émettre un OT correctif. En cas de changement des électrodes : 1) Enlever la batterie 2) Retirer les anciennes électrodes et mettre les nouvelles en place. 3) Remettre la batterie 4) Laisser l’appareil s’initialiser et appuyer sur le bouton représentant un éclair au moment indiqué par message vocal de l'appareil. 5) Laisser l’appareil continuer son initialisation (l’opération peut durer plusieurs minutes) : celui-ci indique de façon répétée « test » 6) Quand le signal lumineux en haut à droite de l’appareil clignote par intermittence, l’appareil est en état de marche et peut être replacé dans sa mallette. |  | Défibrillateur | DEF | Oui