## Gammes maintenance Lot 10
Domaine | Nom de la Gamme (fréquence précisée par al derniére lettre : H pour hebdomadaire, M pour mensuel, T pour Trimestriel, S pour semestriel, A pour annuel sauf mention contraire dans la gamme) | Contenu de la gamme | Observations | Nom de la Famille d'équipement concernée | Code de la famille d'équipement en GMAO | BORDEAUX
CFO | CRP-01A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATION FIXES ELECTRIQUES (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques brefing. Celui qui accompagne doit être le référent dans le domaine concerné et être en capacité de comprendre les observations relevées. Quand l'obs peut être levée immédiatement par le technicien , elle doit l'être |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFO | CTP-11A | CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL THERMOGRAPHIE (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
ECFO | GEL-01M | VISITE MENSUELLE ACCOMPAGNEMENT DU TECHNICIEN AMGE LORS DE L’ ESSAI EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS (_)CONFIGURATION DU SITE : Le site possède 2 sources d’électricité : l’arrivée EDF, qui alimente le transformateur puis l’AGBT N située dans le poste de transformation près du quai de livraison. Un groupe électrogène loué par la société AMGE en charge de sa maintenance, qui reprend la totalité du site, en alimentant l’AGBT S située dans le TGBT A. (_) Avant l’essai : Avant toute opération prévenir la télésurveillance CHALLENCIN. Vérifier l’absence de défaut sur les 3 onduleurs A, B et Bureautique. Vérifier que les inverseurs de source des TGBT A et B sont sur « AUTO » Les essais en charge sont réalisés sur une durée d’1h, alternativement sur mise hors tension générale ou sur mise hors tension d’un des réseaux (A ou B). Se rendre dans le poste de transformation. Le technicien AMGE, en charge de la maintenance du groupe électrogène, va effectuer une vérification du groupe avant démarrage, attendre son feu vert, puis celui du client. Sur le coffret électrique à gauche de l’AGBT N, est affichée une fiche de suivi des essais GE en charge. Suivre l’ordre des réseaux à mettre hors tension pour l’essai. EPI OBLIGATOIRE POUR LA MANIPULATION DU DISJONCTEUR / CASQUE D'ELECTRICIEN, GANTS ISOLES, TAPIS OU TABOURET ISOLE (_) Essai : Couper le disjoncteur. Le groupe démarre. Vérifier avec le technicien AMGE que tout est OK sur le démarrage du groupe. Vérifier dans les TGBT A et B que les inverseurs de source ont bien fonctionnés. Leur temporisation de basculement sur secours est de 0,1 seconde. 1) En fonctionnement ""normal"" : voyant ""UN"" et ""on"" à gauche allumés, voyant ""off"" à droite allumé 2) En fonctionnement ""secours"" : voyant ""off"" à gauche allumé, voyants ""UR"" et ""on"" à droite allumés (_) Vérifier l'absence de défaut sur la GTC. (_) Vérifier l'absence de défaut sur les onduleurs. (_)Au bout d’une heure, si aucun dysfonctionnement n’est remonté par le technicien AMGE. Remettre sous tension l’installation. Le groupe électrogène ne s’arrêtera qu’à la fin de sa temporisation après retour de la tension « normale ». (_)Vérifier le basculement des inverseurs de source dont les temporisations de basculement sur normal sont de 240 secondes pour le TGBT A, et de 8 secondes pour le TGBT B. (_)Vérifier l’absence de défaut sur la GTC. (_)Vérifier l’absence de défaut sur les onduleurs. (_)Renseigner la fiche de suivi des essais en charge présente dans le poste de transformation. (_)Prévenir la télésurveillance SPGO de la fin de l’essai (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Groupe electrogene | GEL
PLOM | LEG-01A | VISITE ANNUELLE RECHERCHE DE LEGIONNELLA Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) Une des douches du site en choisissant celle qui est la plus éloignée du chauffe-eau : indiquer le point de prélèvement Cette analyse devra être commentée par le laboratoire d'analyse RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où l’analyse est conforme, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
ROND | RON-01S | RONDE TECHNIQUE SEMESTRIELLE + RELEVE DE COMPTEUR EDF -Relevé semestriel des compteurs électriques : HPT : ................... kWh HPT : ................... kVarh HPH : ................... kWh HPH : .................... kVarh HCH :................... kWh HCH : ................... kVarh HPE :................... kWh HPE : .....................kVarh HCE : ................... kWh HCE : ...................kVarh Indiquez les valeurs relevées dans l onglet "relevés" du compte rendu . -Local TGBT: Vérification absence défaut sur armoire électrique général TGBT -Tableau divisionnaire : Vérification absence défaut sur armoire divisionnaire R+2 et R+3 Resserer les vis des composants des tableaux divisionnaires -Vérification visuelle des BAES - Sanitaires R+2-R+3 (wc - urinoirs - évier- douches) : Vérification absence de fuite sur le sanitaire et les éviers. Vérification chasse d'eau et siphon de sol Vérification des mousseurs (replacement si besoin) Vérification de la douche (remplacement pommeau et flexible si besoin) -Ballons eau chaude sanitaires Vérification de l'état des groupes de sécurité Vérification absence de fuite -Relamping du site -Contrôle d'accés Vérification du changement horaire (heure été/heure hiver) (_)SI CHANGEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Rondes | RON | Oui
SINC | BAU-01A | MAINTENANCE ANNUELLE REGLEMENTAIRE BLOCS AUTONOMES DE SECURITE (_) maintenance annuelle reglementaire de chaque BAES (_) Apposer l'étiquette attestant du contrôle SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI P.D.R EMETTRE OT CORRECTIF |  | Blocs Autonome de securite | BAU | Oui
SINC | ETI-01A | VISITE ANNUELLE EXTINCTEURS A POUDRE + EXTINCTEURS A PULVERISATION D'EAU + EXTINCTEURS CO2 (_) Vérification annuelle réglementaire METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Extincteurs | ETI | Oui
SINC | TCF-01A | VISITE SEMESTRIELLE TRAPPE COUPE FEU METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R FAIRE UN OT CORRECTIF !
ECFA | CAC-01A | VISITE CONTROLE ACCES - Périodicité : 1 A VISITE ANNUELLE CONTROLE D ACCES : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES - Vérifier la bonne communication entre les différents éléments de l'installation - Vérifier que la sauvegarde des historiques est bien effectuée et exploitable en cas de besoin LES PLANS ET DOCUMENTS NECESSAIRES A CETTE MAINTENANCE SONT DANS LE CAHIER D EXPLOITATION DU SITE. (_)Contrôle de la centrale, des lecteurs, des serrures, des gâches, des ventouses et des commandes portails (_) Contrôle de la bonne remontée des alarmes si elle existe. (_)Contrôle de l’état de charge et de tension des batteries (_)Contrôle des transmissions téléphoniques de l’alarme si elles existent (_)Contrôle de serrage des connexions (_)Vérification des disjoncteurs d’alimentation (état et resserrage) (_)Lecture des codes défauts et effacement si existants, mise à jour et réglages divers (_)Remplacement des batteries tous les 4 ans (_)Rédaction d’un rapport de visite (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Contrôle accés | CAC | Oui
PLOM | PHY-02A | VISITE ANNUELLE ANALYSE DE LA POTABILITE DE L’EAU DE VILLE Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) le réseau eau de ville sur un des points d’usage ( ex : lavabo sanitaires) : indiquer point de prélèvement Cette analyse devra être de type D1 et être commentée par le laboratoire d'analyse qui devra aussi indiquer les valeurs cibles RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où les valeurs relevées sont conformes, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
DIV | DEF-01S | VERIFICATION SEMESTRIELLE DEFIBRILLATEUR (_) vérifier si led clignote (_) vérifier date péremption électrodes (_) vérifier date péremption batterie (_) vérifier si kit préparatoire (rasoir, paire ciseaux…) EMETTRE UN OT SI BESOIN ACTION CORRECTIVE |  | Défibrillateur | DEF | Oui