## Gammes de maint. LOT 2
Domaine | Nom de la Gamme (fréquence précisée par al derniére lettre : H pour hebdomadaire, M pour mensuel, T pour Trimestriel, S pour semestriel, A pour annuel sauf mention contraire dans la gamme) | Contenu de la gamme | Observations | Nom de la Famille d'équipement concernée | Code de la famille d'équipement en GMAO | Nouvelle Gamme evreux à consulter
CVC | CTA-01S | VISITE SEMESTRIELLE CTA LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) remplacement de l’ensemble des complexes de filtrations (préfiltre et filtre à poches) : (_) Valeur du manomètre différentiel de pression avant remplacement : (_) Remplacement du préfiltre : (_) Type de préfiltre installé : (_) Remplacement du filtre : (_) Type de filtre installé : (_)Valeur du manomètre différentiel de pression après remplacement: CAISSONS : (_) Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons (_) Nettoyage des grilles en entrée et sortie d’air (_) Vérification de l’étanchéité des manchettes souple de raccordement (_) Vérification de l’étanchéité des trappes d’accès et verrouillage de celles-ci REGISTRE : (_) Nettoyage et dépoussiérage des lames (_) Resserrage des vis de blocage des lames (_) Vérification de ‘asservissement des registres SI BATTERIES CHAUDES /FROIDES /DE RECUPERATION: (_) Vérification du thermostat anti gel et de son asservissement (_) Vérification du thermostat de sécurité batterie électrique et de son asservissement (_) vérification de l’alignement des ailettes de battrie et redressage si nécessaire au peigne. (_) Nettoyage du bac de condensats et du siphon d’évacuation. (_) Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent SI CAISSONS D'INSONORISATION: (_) Contrôle de l'état des coulisses GROUPES MOTO-VENTILATEUR : (_) Contrôle et relevé des temps de fonctionnement (_) Nettoyage des courroies (_) Réglage de la tension des courroies (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification et reprise de l'alignement moteurs et ventilateurs (_) Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation (_) Nettoyage des pales ARMOIRES DE COMMANDE FORCE / REGULATION : (_) Vérification des paramètres de régulation et asservissement des organes de réglages et report en compte rendu des valeurs de réglage (_) vérification de l’état de l’armoire : étanchéité (joint porte, presse étoupe) , éclairage, ventilation, présence des plans, dépoussiérage, contrôle de serrage des connexions (_) Vérification des paramètres de réglages électriques et test de déclenchement ( relais…..) (_) Identification des lignes électriques et de commande (_)Tester les sondes de régulations et de sécurités : - Thermostat de sécurité - Sonde sur l’air repris - Sonde sur l’air neuf - Sonde sur l’air soufflé - Pressostat et manomètre (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Centrale de traitement d'air - CTA01 et CTA02 | CTA
CVC | SPL-01A | VISITE ANNUELLE SPLITS-SYSTEM LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Unités intérieures: (_) Remplacement du filtre si media ou nettoyage si synthétique et nettoyage de l'ensemble de la cassette (_) Contrôle de l'évacuation de condensats et de la pompe si existante (_) Nettoyage du bac (_) Vérification de la bonne fixation de la cassette sur sa paroi de support (_) Contrôle de bon fonctionnement des régulations ( chaud/froid) avec réglage des points de consigne si nécessaire (_) Mesure de la température et de l'hygrométrie (_) Vérifications générale de bon fonctionnement Unités extérieures : (_) En juin Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Vérification de la bonne fixation de l’unité l’unité extérieur sur sa paroi de support (_) Vérification du bon état des silent bloc et tapis isolant. (_) Vérification de l’état de l’isolant sur les parties visibles (_) Mesure des intensités absorbées (_) Mesure de l'isolement Vérification des connexions et resserrage si nécessaire (_) Nettoyage des condenseurs à air : détartrage et dépoussiérage (_) Contrôle fonctionnement général (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Split System - SPL01 | SPL
CVC | CCV-01S | VISITE SEMESTRIELLE COMMANDE CENTRALISEE CHAUFFAGE / CLIMATISATION LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Mise à jour de la date et de l’heure (_) mettre à jour la programmation journalière en fonction des saisons / horaires de fonctionnement et spécificités du site ( CF manuel d’exploitation du site ) (_) Vérification du bon fonctionnement des liaisons avec les terminaux (_) Vérification des ordres d'autoristation de marche/arrêt (_) Vérification des asservissements maitre esclave |  | Commande Centralisée ventiloconvecteurs - CCV01 | CCV
CLE | VIT-01A | VISITE ANNUELLE VITRAGES ET FENETRES (_) Nettoyage des menuiseries : aspiration des poussières et salissures présentes dans les dormants (position ouverte). Débouchage des fentes d’écoulement des eaux avec outillage approprié type goupillon, bombe à air etc… Passer au chiffon les joints souples périphériques de liaison entre les dormants et les ouvrants puis les passer à l’huile siliconée pour maintenir leurs souplesse et éviter qu’ils ne deviennent collants. Nettoyer les fenêtres en n’utilisant que des produits doux, à PH neutre, sous forme diluée. N’utiliser en aucun cas de produit d’entretien ou à récurer agressif, à base d’acide, ceux-ci pouvant attaquer le revêtement anti corrosion des pièces (_) Contrôle du bon d’équerrage, bon accrochage des gâches et fermeture (_) Vérification du serrage de la visserie : tringlerie, poignée, organes de rotation (_) Lubrification, si nécessaire, des pièces soumises à frottement : gonds, articulations et points de verrouillage (utiliser de la graisse ou de l’huile adéquate exempte d’acide ou de résine) (_) Contrôle des entrées d’air si présentes en partie haute : dépoussiérage, nettoyage (_) Vérification de la bonne adhérence des garnitures d’étanchéité et reprise si décollement ou fissure avec un mastic approprié. (_) Contrôle du bon fonctionnement et état du store (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Vitrerie / Fenetres / stores | VIT
CLE | ETE-01S | VISITE SEMESTRIELLE ENTRETIEN TOITURE ET TERRASSES-TOITURE (-) Vérification et nettoyage des chéneaux, crapaudines, gouttières et entrées d'eaux pluviales (-) Enlèvement des mousses et herbes (-) Examen général des ouvrages d'étanchéité et de couvertures visibles (-) Contrôle de la sous face des ouvrages et détection d'éventuelles traces d'infiltration (y compris manipulation des faux plafonds des derniers niveaux) (-) Inspection de tous les ouvrages complémentaires et points singuliers tels que les souches, édicules, lanterneaux, ventilations, etc (-) Réfection localisée, si besoin (-) Travaux préventifs sur les parties usées ou qui risquent de présenter une défaillance avant la visite suivante (-) Ratissage de la protection par gravillons (-) Enlèvement et évacuation des déchets (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Toiture-terrasse - TER01 | TET
CRE | CRP-01A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATION FIXES ELECTRIQUES (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques brefing. Celui qui accompagne doit être le référent dans le domaine concerné et être en capacité de comprendre les observations relevées. Quand l'obs peut être levée immédiatement par le technicien , elle doit l'être Attention nouvelle gamme Evreux : | Contrôle réglementaire | Contrôle réglementaire - CRE | CRP | Nouvelles gammes Evreux\CFO\Annuel\CRP-01A-V0.docx
CRE | CRP-04S | Ctrl Portes et Portails Automa - Périodicité : 6 M CONTROLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIEL PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES. Accompagnement du contrôleur réglementaire dans sa mission par un technicien habilité à la maintenance et la manœuvre de ce type d’équipement. A l arrivée du contrôleur réglementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à contrôler. Durant la visite, lui donner le code GMAO de chaque équipement afin d identifier clairement les équipements lors de la réception du rapport. Avant son départ, lui faire signer le registre de sécurité et faire avec lui un débrefing auprès du gestionnaire immobilier CNAMTS |  | Contrôle réglementaire - PRE04 | CRP
CRE | CRP-05A | Ctrl Aeration, Assainis Locaux - Périodicité : 1 A CONTROLE REGLEMENTAIRE AERATION, ASSAINISSEMENT DES LOCAUX. Accompagnement du contrôleur réglementaire dans sa mission par un technicien habilité. Durant la visite, lui donner le code GMAO de chaque équipement afin d identifier clairement les équipements lors de la réception du rapport. Avant son départ, lui faire signer le registre de sécurité et faire avec lui un débrefing auprès du gestionnaire immobilier CNAMTS |  | Contrôle réglementaire - PRE05 | CRP
CRE | CRP-10A | Ctrl Disconnecteurs - Périodicité : 1 A CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL DISCONNECTEURS. Accompagnement du contrôleur réglementaire dans sa mission par un technicien habilité. Durant la visite, lui donner le code GMAO de chaque équipement afin d identifier clairement les équipements lors de la réception du rapport. Avant son départ, lui faire signer le registre de sécurité et faire avec lui un débrefing auprès du gestionnaire immobilier CNAMTS |  | Contrôle réglementaire - PRE10 | CRP
CRE | CRP-11A | Contrôle thermographique A l arrivée du contrôleur réglementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à contrôler. | Contrôle réglementaire | Contrôle réglementaire - PRE11 | CRP | Nouvelles gammes Evreux\CFO\Annuel\CRP-11A PRE11-V0.docx
CRE | CRP-12B | Ctrl Effet Corona - Périodicité : 2 A CONTROLE REGLEMENTAIRE BIENNAL EFFET CORONA. Accompagnement du contrôleur réglementaire dans sa mission par un technicien habilité à la maintenance et la manœuvre de ce type d’équipement. Durant la visite, lui donner le code GMAO de chaque équipement afin d identifier clairement les équipements lors de la réception du rapport. Avant son départ, lui faire signer le registre de sécurité et faire avec lui un débrefing auprès du gestionnaire immobilier CNAMTS. | Contrôle réglementaire | Contrôle réglementaire - PRE12 | CRP
CVC | RAE-01A3 | VISITE TRIENNALE INSPECTION RESEAU AERAULIQUE (_) Inspection vidéo du réseau aéraulique (_) METTRE IMPERATIVEMENT LE RAPPORT EN PIECE JOINTE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Reseau aéraulique | RAE | Oui
CVC | AEG-01A | VISITE ANNUELLE ARMOIRES EAU GLACEE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Batterie Froide : (_) Redressage des ailettes au peigne si nécessaire si besoin est (_) Vérification de la propreté à l'intérieur des caissons (_) Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent Ventilateur de Soufflage : (_) Si entrainement par courroie, remplacement systématique et vérification de l’alignement et de la tension après la pose (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification de l'encrassement ventilateur (_) Dépoussiérage des turbines et des volutes de ventilateurs (_) Contrôle des systèmes (plots?) anti vibratil (_) Vérification de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille Contrôle moteur : (_) Contrôle de l'état de la boîte à bornes électriques (resserrage des connexions, câblerie) (_) Vérification des protections (fusibles - thermiques) et réglage des intensités de relais thermiques (_) Contrôle d'isolement Batterie Froide : (_) Vérification des températures et des pressions des fluides en amont et aval des batteries (vannes ouvertes à 100 %) Régulation : (_) Vérifier bon fonctionnement vanne 3 voies (_) Contrôle consignes et température Si Présence Humidificateur Vapeur : (_) Vidange de l'ensemble (_) Détartrage de la rampe de distribution (rampe, tuyauterie) (_) Vérification de l'écoulement des condensats (_) Dépose du ou des cylindres et des têtes de chauffe (résistances) (_) Nettoyage Sac de Calcaire et des cylindres (_) Nettoyage et détartrage de la vanne de vidange (_) Remise en place du ou des cylindres (_) Vérifier présence document et plans techniques (_) Vérification absence de fuites et remplacement joint si besoin (_) Essai de bon fonctionnement (_) Vérification des reports défaut (_) Contrôle paramétrage régulateur et sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Armoire d'eau glacée - AEG ENS01 | AEG | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\AEG-01A-V0.xlsx
Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\AEG-01A-V0.docx
CVC | CAI-01M | VISITE / NETTOYAGE CONDENSEURS OU DRY (_) Nettoyage au detergent et à l'eau haute pression des condenseurs à air. Lors du nettoyage, bien travailler dans le sens des ailettes |  | Condenseurs et dry - SPL01 et ENS01 | CON et DRY | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Mensuel\CAI-01M CON-ENS01-V0.docx
Nouvelles gammes Evreux\CVC\Mensuel\CAI-01M SPL-SPL01-V0.docx
CVC | GFR-01A | VISITE ANNUELLE GROUPE DE PRODUCTION EAU GLACEE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES GROUPE DE PRODUCTION (_) Resserrage de la boulonnerie et vérification de l’état des silent blocs (_) Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité (_) Mesure des paramètres de réglages et des valeurs mesurées de température d’entrée et sortie d’eau glacée (_) Mesure des paramètres de réglages et des valeurs mesurées de temps de fonctionnement de chacun des circuits dont cycle d’inversion des circuits (_) Mesure des paramètres de réglages et des valeurs mesurées des autres valeurs remontées par l’automate du groupe (_) Relevé des réglages de valeurs de déclenchement de sécurité de pression HP-BP et essai de déclenchement. (_) Vérification visuelle du niveau d'huile (_) Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène (= absence d’incondensables) (_) Vérification de la réfractométrie ( = taux de glycol dans le réseau eau glacée et réseau dry ) (_)Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité et mise en place de l'étiquette d'attestation de contrôle. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_)Analyse physico chimique commentée et accompagnée des recommandations détaillées en eau brute et sur l’eau glacée .DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_)Analyse d’huile ( DPH) commentée et accompagnée des recommandations détaillées . DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur (_) Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro- contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) (_) Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement (_) Vérification des clapets aspiration et refoulement du compresseur si à pistons CONDENSEURS OU DRY SELON INSTALLATION : (_) Contrôle fonctionnement marche / arrêt (_) Contrôle bruit moteur / ventilateur (_) Détection des vibrations (_) Manœuvre des vannes d'isolement (si existantes) (_) Contrôle étanchéité sur les circuits comportant des fluides frigorigènes (_) Contrôle bruits anormaux (_) Redressage des ailettes des batteries (_) Nettoyage (à air comprimé) - Dépoussiérage (_) Contrôle fixations grille de protection (_) Vérification dosage antigel en cas de refroidissement (_) Entretien du châssis et carrosserie si besoin (_) Contrôle connexions électriques (_) Mesure d'isolement : Ph1=.......... Ph2=.......... Ph3=.......... (_) Mesure tension et intensité : U Ph1-2=.......... Ph2-3=.......... Ph3-1=.......... I Ph1=.......... Ph2=.......... Ph3=.......... (_) Détection point dur ventilateur (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Groupe froid | GFR | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\GFR-01A GFR01-V1.docx
CVC | GFR-01S | VISITE SEMESTRIELLE GROUPE DE PRODUCTION EAU GLACEE (_) Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité ( Groupe froid contenant entre 30 kgs et 300 kgs de fluide frigorigène )et mise en place de l'étiquette d'attestation de contrôle. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. |  | Groupe froid - GFR01 | GFR
CVC | VCO-01A | VISITE ANNUELLE VENTILO-CONVECTEURS - (_) Contrôle électrique (_) Si existant, vérification de l'asservissement du fonctionnement du ventilo convecteur au contact de fenêtre (_) Nettoyage et vérification batteries (_) Nettoyage turbine et moteur (graissage) (_) Vérification de fonctionnement de la vanne de régulation (_) Si batterie électrique : Vérification du thermostat de sécurité (_) Si ventilo gainable : vérification du bon raccordement des gaines au ventilo et aux grilles de soufflage / reprise (_) manœuvre des vannes d’isolement (_) Sur télécommande locale : Contrôle des paramètres de régulation et des autorisations ( mode ventilation seule, été/hiver, oscillation, bande neutre …..) selon le manuel d'exploitation (_) Vérification évacuation des condensats (_) Vérification étanchéité (_) Remplacement du filtre ou nettoyage si synthetique (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF |  | Ventilo convecteurs en allège | VCO / VCA | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\VCO-01A-00A-V0.docx
CVC | [5 empty] | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\VCO-01A-00B-V0.docx
CVC | [5 empty] | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\VCO-01A-00C-V0.docx
CVC | [5 empty] | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\VCO-01A-01A-V0.docx
CVC | [5 empty] | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\VCO-01A-01B-V0.docx
CVC | [5 empty] | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\VCO-01A-01C-V0.docx
CVC | [5 empty] | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\VCO-01A-01D-V0.docx
CVC | [5 empty] | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\VCO-01A-01R-V0.docx
CVC | CMO-01A | VISITE CLIM MOBILE (SECOURS) - Périodicité : 1 A VISITE ANNUELLE CLIMATISEUR MOBILE Liste des équipements: 04CVC/CMO CMO01 Climatiseur mobile N°1 ( secours) 04CVC/CMO CMO02 Climatiseur mobile N°2 ( secours) 04CVC/CMO CMO03 Climatiseur mobile N°3 ( secours) 04CVC/CMO CMO04 Climatiseur mobile N°4 ( secours) 04CVC/CMO CMO05 Climatiseur mobile N°5 ( secours) 04CVC/CMO CMO06 Climatiseur mobile N°6 ( secours) (_) Dépoussiérage du climatiseur (_) Vérification de bon fonctionnement sur une heure pleine charge (_) Vérification des accessoires ( dont télécommande si modèle équipé ) |  | Climatiseur mobile - CMO01-ENS01 | CMO
CVC | CHA-01A | VISITE CHAUDIERE GAZ - Périodicité : 12 M VISITE ANNUELLE CHAUDIERE GAZ LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Contrôle et réglages éventuels (_) Contrôle de l'état du corps de chauffe, de l'étanchéité des circuits (gaz, eau), de l'étanchéité et de la vacuité du raccordement au conduit de fumée. (_) Contrôle des débits (gaz, eau) (_) Contrôle du bon fonctionnement du bruleur et des cycles de démarrage , de la pompe de charge, du bloc gaz sur la rampe gaz dont vanne d’isolement des sécurités. (_) Identification par couleur jaune de l’arrivée de gaz (_) Vérification du tirage à la buse d'extraction par absence de refoulement au coupe tirage (_) Contrôle de l'efficacité et la vacuité de la ventilation du local en point haut et en point bas (_) Contrôle de la qualité de la flamme après nettoyage. (_) Fourniture de l’attestation conforme aux exigences de l’annexe 5 de l’arrêté du 15 septembre 2009 : -Points de contrôles obligatoires de l’entretien. -Mesures obligatoires après les opérations de réglage. -Teneur en CO dans le local chaufferie. -les conseils nécessaires portant sur le bon usage de votre chaudière. -les améliorations possibles de l'ensemble de votre installation et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L’OT L’ATTESTATION D’ENTRETIEN. |  | Chaudiere gaz - CHA01 | CHA
CVC | CFU-01A | VISITE ANNUELLE RAMONAGE (_) Ramonage du conduit de fumées (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Chaudière gaz - CHA01 | CFU
CFA | DIN-01A | VISITE ANNUELLE DETECTION INTRUSION : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification des lignes de protection (_) Contrôle des tensions (_) Contrôle des logiciels (_) Vérification de l'équipement de supervision (_) Essais de fonctionnement des messages : en commande en signalisation (_) Vérification et nettoyage de l'imprimante (_) Contrôle des alimentations des modules déportés (_) Resserrage des connexions de l'ensemble. (_) Vérification et réglage de la sensibilité des détecteurs (_) Vérification des contacteurs magnétiques ( fenêtre, portes, etc.....) SI PRESENCE DE BARRIERES INFRAROUGE: (_) Nettoyage des cellules des Barrières InfraRouges (_) Reglage des cellules de detection (_) Essai de bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detection anti Intrusion - DIN ENS01 | DIN | Nouvelles gammes Evreux\CFA\Annuel\DIN-01A ENS01-V0.docx
CFA | BIR-01T | VISITE Barrieres Infrarouges - Périodicité : 3 M VISITE NETTOYAGE BARRIERES INFRAROUGE: (_) Nettoyage des cellules des Barrières InfraRouges (_) Reglage des cellules de detection (_) Essai sonore |  | DIN BIR
CFA | GTB-01S | VISITE SEMESTRIELLE GTB - (_) Vérification du bon fonctionnement de la remontée des alarmes : Appel à la société de télé surveillance 02 31 14 22 23 code 2774 pour début du test -Défaut armoire de climatisation : Disjonction de la protection ventilateur -Défaut température salle informatiques : Modification du seuil d’alarme sur la GTC -Défaut production eau glacée : Disjonction du disjoncteur des pompes de circulation -Défaut électrique majeur : Disjonction d’un disjoncteur TD servitude -Défaut électrique critique : Disjonction d’un disjoncteur TDHQ -Défaut détection d’eau : Inversion du contact GTC Appel à la société de télé surveillance 02 31 14 22 23 code 2774 pour fin du test |  | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | GTC01 | Nouvelles gammes Evreux\CFA\Semestriel\GTB-01S GTC01-V2.docx
CFA | GTB-02S | Maintenance constructeur TRANE |  | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | GTC01 | Nouvelles gammes Evreux\CFA\Semestriel\GTB-02S GTC01-V0.docx
CFO | TGB-01A | VISITE ANNUELLE EPI DANS TGBT / LOCAL HAUTE TENSION S'assurer de la présence de tous les équipements de protection individuels, leur état général et leur bon fonctionnement : (_) Des deux casques avec visière (_) Tabouret isolant (_) Perche de sécurité/sauvetage (_) Perche de présence tension (_) Gants d'isolation : procéder à la vérification de non détérioration de ceux-là par contrôle par pompe (_) B.A.P.I. (_) Outils de manœuvre à la consignation du poste (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGB | Nouvelles gammes Evreux\CFO\Annuel\TGB-01A TGB01-V0.docx
Nouvelles gammes Evreux\CFO\Annuel\TGB-01A TGB02-V0.docx
Nouvelles gammes Evreux\CFO\Annuel\TGB-01A TGB03-V0.docx
CFO | TGB-02A | VISITE BIENNALE TGBT : SE RAPPROCHER DU GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAM POUR CONNAITRE LA DATE DE LA COUPURE ELECTRIQUE; A faire le jour de la coupure : (_) S'assurer que toutes les personnes pénétrant dans le TGBT possèdent l'habilitation électrique adéquate. (_) Avant la coupure, faire procéder par le controleur reglementaire à la vérification de bon fonctionnement des différentiels 30 milliampères (_) Avant la coupure, procéder à la percussion des arrêts d'urgence des tableaux divisionnaires (_) Avant la coupure, procéder à la vérification de bon fonctionnement, si présents, des PASA et de leurs batteries (_)30 minutes après la coupure : s'assurer que les batteries des controles d'accès et des portes automatiques servant d'issue de secours sont bien opérationnelles (_)45 minutes après la coupure, s'assurer du bon fonctionnement des BAES (_) Créer un OT pour l'analyse diélectrique ( l'OT portera le libellé " analyse diélectrique") qui est à réaliser si transformateur immergé. CELLULE HAUTE TENSION: (_) contrôle de la présence et de l'état du matériel de sécurité (_) contrôle des voyants de présence de tension (_) suivi de la procédure de consignation et déconsignation (_) contrôle du serrage des câbles (_) dépoussiérage général et nettoyage des contacts (_) graissage des articulations mécaniques (_) contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et dispositifs de verrouillage mécanique TRANSFORMATEUR: (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Vérification de l'aspect extérieur, de l'étanchéité des joints, recherche de fuites de diélectrique (_) Dépoussiérage ou nettoyage (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Contrôle de la température en régime normal (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Pour les transformateurs immergés, test de la protection, prélèvement pour analyse du diélectrique, contrôle des dispositifs de rétention et absence de fuite (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! |  | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGB | Nouvelles gammes Evreux\CFO\Biannuel\TGB-02A-TGB03-MAINTENEUR-V0.docx
CFO | OND-01A | VISITE ANNUELLE ONDULEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE (_) Dépoussiérage (_) Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé (_) Remplacement des pièces fatiguées ou défectueuses au besoin (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Vérification et mise à l'heure des horloges (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Contrôle des isolements (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Interrogation des compteurs et mémoires d'évènements (_) Vérification du parfait fonctionnement des afficheurs et témoins lumineux (_) Vérification de la ventilation naturelle ou forcée (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! |  | Onduleur | OND | Nouvelles gammes Evreux\CFO\Annuel\OND-01A OND01-V0.docx
Nouvelles gammes Evreux\CFO\Annuel\OND-01A OND02-V0.docx
Nouvelles gammes Evreux\CFO\Annuel\OND-01A OND03-V0.docx
CFO | GEL-01M | VISITE GROUPE ELECTROGENE - Périodicité : 1 M VISITE MENSUELLE ACCOMPAGNEMENT DU TECHNICIEN AMGE LORS DE L’ ESSAI EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS (_)CONFIGURATION DU SITE : Le site possède 2 sources d’électricité : l’arrivée EDF, qui alimente le transformateur puis l’AGBT N située dans le poste de transformation près du quai de livraison. Un groupe électrogène loué par la société AMGE en charge de sa maintenance, qui reprend la totalité du site, en alimentant l’AGBT S située dans le TGBT A. (_) Avant l’essai : Avant toute opération prévenir la télésurveillance SPGO. Vérifier l’absence de défaut sur les 3 onduleurs A, B et Bureautique. Vérifier que les inverseurs de source des TGBT A et B sont sur « AUTO » Les essais en charge sont réalisés sur une durée d’1h, alternativement sur mise hors tension générale ou sur mise hors tension d’un des réseaux (A ou B). Se rendre dans le poste de transformation. Le technicien AMGE, en charge de la maintenance du groupe électrogène, va effectuer une vérification du groupe avant démarrage, attendre son feu vert, puis celui du client. Sur le coffret électrique à gauche de l’AGBT N, est affichée une fiche de suivi des essais GE en charge. Suivre l’ordre des réseaux à mettre hors tension pour l’essai. EPI OBLIGATOIRE POUR LA MANIPULATION DU DISJONCTEUR / CASQUE D'ELECTRICIEN, GANTS ISOLES, TAPIS OU TABOURET ISOLE (_) Essai : Couper le disjoncteur. Le groupe démarre. Vérifier avec le technicien AMGE que tout est OK sur le démarrage du groupe. Vérifier dans les TGBT A et B que les inverseurs de source ont bien fonctionnés. Leur temporisation de basculement sur secours est de 0,1 seconde. 1) En fonctionnement ""normal"" : voyant ""UN"" et ""on"" à gauche allumés, voyant ""off"" à droite allumé 2) En fonctionnement ""secours"" : voyant ""off"" à gauche allumé, voyants ""UR"" et ""on"" à droite allumés (_) Vérifier l'absence de défaut sur la GTC. (_) Vérifier l'absence de défaut sur les onduleurs. (_)Au bout d’une heure, si aucun dysfonctionnement n’est remonté par le technicien AMGE. Remettre sous tension l’installation. Le groupe électrogène ne s’arrêtera qu’à la fin de sa temporisation après retour de la tension « normale ». (_)Vérifier le basculement des inverseurs de source dont les temporisations de basculement sur normal sont de 240 secondes pour le TGBT A, et de 8 secondes pour le TGBT B. (_)Vérifier l’absence de défaut sur la GTC. (_)Vérifier l’absence de défaut sur les onduleurs. (_)Renseigner la fiche de suivi des essais en charge présente dans le poste de transformation. (_)Prévenir la télésurveillance SPGO de la fin de l’essai (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF | Cette gamme est planifiée sur l'équipe P04POL qui procède à l'accompagnement du technicien AMGE lors des essais | Groupe electrogene | GEL | Nouvelles gammes Evreux\CFO\Mensuel\GEL-01M-V0.docx
PAU | PAU-01S | VISITE SEMESTRIELLE PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES : (_) Maintenance semestrielle reglementaire (_) Vérification de la conformité au code du travail et Norme NFP962 (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Portes et portails Automatiques | BLE/PAU/PBA/PPB/PPC/PSR/PTA/RGM/
PLO | PHY-01A | VISITE ANNUELLE ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE SUR RESEAU EAU GLACEE / RESEAU AEROREFRIGERANTS / RESEAU EAU DE CHAUFFAGE Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_)le réseau eau glacée du groupe froid : indiquer point de prélèvement (_)le réseau condenseur du groupe froid :indiquer point de prélèvement (_)le réseau eau de chauffage : indiquer le point de prélèvement Ces analyses devront être commentées par le laboratoire d'analyse qui devra aussi indiquer les valeurs de référence indiquées au manuel d'exploitation et les préconisations pour atteindre ces valeurs de référence RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où les valeurs relevées sont conformes, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conforme au bon fonctionnement de l'installation" Paramètres à analyser: (_) Aspect, coloration (_) Conductivité (µS/cm) (_) pH (_) Dureté (°f) (_) Calcium(°f) (_) Magnésium (°f) (_) Sodium ( mg/l) (_) Potassium ( mg/l) (_) Titre alcalimetrique (°f) (_) Titre alcalimetrique complet (°f) (_) Chlorure (°f) (_) Sulfates (mg/l) (_) Nitrate (mg/l) (_) Silicium exprimé en SIO2 (mg/l) (_) Phosphore exprimé en P205 (mg/l) (_) Phosphore exprimé en P04 V (_) Fer (mg/l) (_) Cuivre (mg/l) (_) Zinc (mg/l) (_) Aluminium (mg/l) (_) Manganèse (mg/l) (_) Molybdène (mg/l) (_) Molybdène exprimé en Mo04 (mg/l) (_) Aspect des MES (_) Matières en suspension EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Nouvelles gammes Evreux\PLO\Annuel\PHY-01A-RES-PHY-V0.docx
PLO | LEG-01A | VISITE ANNUELLE RECHERCHE DE LEGIONNELLA Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) Une des douches du site en choisissant celle qui est la plus éloignée du chauffe-eau : indiquer le point de prélèvement Cette analyse devra être commentée par le laboratoire d'analyse RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où l’analyse est conforme, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES
PLO | RES-01A | VISITE ANNUELLE DES RESEAUX D'EAU PLUVIALE (_) Nettoyage de tous les caniveaux intérieur et extérieur (_) Vérfication du bon écoulement |  | Réseau | RES
PLO | RES-02A | VISITE ANNUELLE ENSEMBLE RESEAU EAU GLACEE / BOUCLE DE DRY / DE CHAUFFFAGE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D’INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : Cette gamme de maintenance annuelle sous-entend la vérification de tout équipement (non exhaustif) associé aux réseaux Tous ballons de tampon stockage associés : (_) Contrôle général (_) Vérification absence de fuite (_) Vérification du bon état de la jaquette de protection et d’isolation thermique (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification température de stockage (_) Vérification soupape de sécurité / purgeur automatique associés (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement et de chasse (_) Procéder à une chasse rapide (_) Vérification du bon raccordement de la vidange ballon au tout à l’égout Toutes pompes de circulation/recyclage/bouclage associées : (_) Contrôle général (_) Vérification absence de fuite (_) Vérification de la bonne Hauteur Manométrique Totale et relever des pressions (_) Vérification du bon réglage de vitesse de circulation (_) Contrôle et relevé des intensités (_) Vérification du bon réglage de commande de permutation de pompe en cas de panne ou selon cycle de fonctionnement (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification température de stockage (_) Vérification soupape de sécurité / purgeur automatique associés (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous vases d’expansion associés : (_) Contrôle général (_) Contrôle visuel des soupapes (_) Contrôle de pression : indiquer dans le compte rendu les pressions relevées sur chaque vase d'expansion (_) Vérification du fonctionnement du compresseur éventuel (_) Appoint d'azote si nécessaire (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Toutes pompes doseuse d’injection de traitement d’eau associées : (_) Contrôle général (_) Vérification présence tension (_) Réglage du vernier (_) Démontage et nettoyage crépine d'aspiration (_) Vérification du bon dosage d’injection de produits (_) Vérification de la propreté du bac et vérification des différents raccords (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous compteurs volumétrique d’appoint remplissage réseau et sous-comptage associés : (_) Contrôle général (_) Relever les index de consommation (_) Vérification du bon fonctionnement des équipements permettant le comptage (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous compteurs calorimétriques et sous-comptage associés : (_) Contrôle général (_) Relever les index de consommation (_) Vérification du bon fonctionnement des équipements permettant le comptage (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous autres équipements associés aux réseaux : (_) Contrôle général (_) Vérification du bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Réseau - ECH1-EGL01-EGL02 | RES
PLO | DET-01A | VISITE ANNUELLE DETECTEUR DE FUITE D'EAU (_) Test de bon fonctionnement du detecteur de fuite (_) Vérification de la bonne remontée d'alarme vers la GTC et éventuellement télésurveilleur (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | DET01 et DET02 | Detecteur | DFU
PLO | PBO-01T | VISITE TRIMESTRIELLE POT A BOUE Attention, pour connaitre les manœuvres à effectuer sur le pot à boue, se reporter au schéma de principe en place sur le pot à boue ( = lorsqu’ il est indiqué un chiffre ( ex : (3) ), se reporter au numéro sur le schéma) (_) Isoler le filtre de l’installation en fermant les vannes d’arrêt en amont (3) et aval (4) de la panoplie (_) Purger le fond du filtre en ouvrant la vanne de vidange ( 5) et l’évent ( 7). (_) Dévisser les vis à oreilles, les basculer, puis retirer le couvercle du filtre (_) Utiliser la poignée et des gants ( risque de brûlure) et poser le couvercle en prenant soin du joint. (_) Dévisser le système de blocage intérieur du panier et retirer le système magnetique, la poche de filtration et le panier inox. (_) Nettoyer les barreaux magnétiques à l’aide d’un chiffon doux. (_) Nettoyer le panier inox et son joint. (_) Nettoyer le fond du filtre si nécessaire. (_) Changer la poche de filtration 50 microns (_) remonter les composants en respectant l’ordre et le positionnement de chacun, replacer le couvercle et son joint. Serrer d’abord modérément chaque vis à oreilles puis en diagonale les serre à fond (_) Fermer la vanne de vidange (5) (_) Remplir le filtre en ouvrant la vanne de remplissage ( 6) jusqu’au dégazage de l’air contenu dans le filtre par l’évent puis ouvrir la vanne d’arrêt amont (3) et aval (4) (_) Fermer la vanne à bille (7) de l’évent. (_) Vérifier la pression de service, compléter en eau, en produit de traitement ou glycol si besoin. | PBO1-PBO2 | Pot à boues | FIL
PLO | ADO-01A | VISITE ANNUELLE TRAITEMENT EAU -ADOUCISSEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Contrôle de bon fonctionnement et relevés des diverses valeurs utiles de l’ensemble de l’installation d’adoucissement et des équipements associés selon les prescriptions minimales constructeurs, règlementaires et selon l’usage de l’équipement. En tout état de cause il sera réalisé à minima les points suivants : (_) Contrôle du niveau de sel (_) Contrôle du niveau de saumur (_) Contrôle des consommations entre cycles de régénération (_) Mesures et relevés des valeurs amont et aval (après mélange eau brute/eau adoucie) de la dureté de l’eau et du potentiel hydrogène (_) Nettoyage et désinfection de l’ensemble de l’installation d’adoucissement (_) Vérification de l’état de la résine (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Adoucisseur | TEA
PLO | SHY-01A | VISITE ANNUELLE FOSSE SEPAPRATION HYDROCARBURES : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Partie : Séparateur hydrocarbure (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Vérification de la saturation du séparateur à hydrocarbures (_) Curage haute pression des canalisations amont et aval sur 5 mètres (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de séparation et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_) Vérification de la bonne accessibilité et état d’usage et d’étanchéité des trappes d’accès et/ou trous d’homme dont (échelons, crosse.....) (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état du débourbeur et nettoyage haute pression (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état du déshuileur et nettoyage haute pression (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état de filtre coalesceur et nettoyage haute pression (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et bonne flottabilité de l’obturateur et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets Partie : Poste de relevage si existant (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de relevage et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_)Nettoyage haute pression de l’ensemble des éléments électromécanique et autres équipements présent dans la fosse de relevage (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des pompes de relevages comprenant extraction de celles-ci, relevés des intensités absorbées, tension et valeur d’isolement (_) Vérification de bon fonctionnement, disposition et de l’état des chaines d’extraction, vannes d’isolement et clapets anti-retour (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des flotteurs de niveaux (haut, bas, cascades, alarmes) (_) Vérification de bon fonctionnement, de l’état et des réglages des paramètres de fonctionnement du coffret de commandes des pompes dont report d’alarmes sur le coffret lui-même et report d’alarme sur GTC si existant (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN O.T CORRECTIF |  | séparateurs à hydrocarbure | SEP
PLO | SEA-01A | VISITE ANNUELLE STOP EAU (_) Test de bon fonctionnement de lamise en route de l'electrovanne de coupure de l'arrivée d'eau (_) Vérification de la bonne programmation de l'horloge de commande ( electrovanne doit être fermée la semaine de 21H00 à 06H30 et du vendredi 21H00 au lundi 06H30) (_) Manoeuvre des vannes du by pass (_) Vérification du bon fonctionnement du bouton de relance ( = marche forcée durant 01H00 durant période de fermeture) METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_)SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detecteur de fuite | DFU
ROND | RON-01H | RON-01H VISITE BI-HEBDOMADAIRE EVREUX ACCUEIL (_) Vérifier SSI (affichage, défaut) (_) Effectuer une supervision de la GTB/GTC. (_) A partir du PC de l'anti-intrusion, charger les événements de la centrale anti-intrusion en cliquant sur le bouton "charger les évènements". POSTE HT (_) Vérifier Présence tension cellule de livraison HT (_) Vérifier l'absence de disjonction sur tgBT (_) Vérifier fonctionnement de l'extracteur du local CHAUFFERIE / LOCAL CLIM En période de chauffe : (_) Contrôle de la T° de départ Eau CHAUDE CHAUFFAGE (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur réseau (_) Vérifier L' ouverture de la vanne 3 voies (_) Vérifier l'absence de défaut sur l'armoire électrique chaufferie (_) Vérifier le niveau de sel dans Bac Adoucisseur (_) Fonctionnement pompe de circulation primaire chauffage Eau glacée : (_) Vérifier absence de défaut sur Pocket TRANE (_) Vérifier le fonctionnement pompe de circulation eau glacée K7 et armoires informatique clim (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur réseau Température Départ EG :…… °C Température Retour EG :…… °C GROUPES FROIDS (_) Vérifier fonctionnement des pompes de circulation (_) Vérifier L'état d'encrassement des condenseurs (_) Vérifier si présence de défauts (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur réseau TGBT A (_) Vérifier Présence tension sur Afficheur Dirys" tension , intensité , fréquence" (_) Vérifier l'absence de disjonction TGBT B (_) Vérifier Présence tension sur Afficheur Dirys" tension , intensité , fréquence" (_) Vérifier l'absence de disjonction POUR CHAQUE SALLE INFORMATIQUE OU ONDULEUR : (_) Vérification de la tension sur chaque Tableau Divisionnaire (_) Vérification des appareils d’éclairage et remplacer si nécessaire (_) Vérification de l’absence de fuite ou présence d’eau sur les faux plafonds (_) Vérification de la bonne fermeture des portes lors de la sortie (_) Vérification du bon fonctionnement des armoires de climatisation : S’assurer que les armoires principales sont en bon fonctionnement et les armoires de secours en état de veille. S’assurer que les 2 types d’ armoires ne présentent aucun défaut. Salle 0C01 (Sauvegarde) : Clim 1 : Température :…… °C Clim 2 : Température :…….°C Salle 0C11 ( Réseau) : Clim 1 : Température :…… °C Clim 2 : Température :…….°C Salle 0D01 (Serveur UC1) : Clim 1.1: Température :…… °C Clim 1.2: Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 1.3: Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 1.4: Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 1.5: Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 1.6: Température :…… °C Clim 1.7: Température :…… °C Salle 0A06 ( Serveur UC2) : Clim 2.1 : Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 2.2: Température :…… °C et Hygrométrie : ……..% Clim 2.3: Température :…… °C Salle 0D06 (Onduleur A) : (_) Vérifier Fonctionnement climatisation Absence défaut (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur climatiseur (_) Vérifier l'état de l’onduleur sur afficheur digital" Défaut, Taux de charge, tension , fréquence" Clim 1 : Température :…… °C Clim 2 : Température :…….°C Salle 0D08 (Onduleur B) : (_) Vérifier Fonctionnement climatisation Absence défaut (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur climatiseur (_) Vérifier l'état de l’onduleur sur afficheur digital" Défaut, Taux de charge, tension , fréquence" Clim 1 : Température :…… °C Clim 2 : Température :…….°C Salle 0C20 (Onduleur Bureau) : (_) Vérifier Fonctionnement climatisation Absence défaut (_) Vérifier l'absence de fuite d'eau sur climatiseur (_) Vérifier l'état onduleur sur afficheur digital" Défaut, Taux de charge, tension , fréquence" . Clim 1: Température :…… °C (_) En cas de dysfonctionnement ou changement P.D.R, émettre OT correctif sur l’équipement concerné. |  | Rondes | RON | Nouvelles gammes Evreux\RON\Hebdomadaire\RON-01H TEC01-V5.docx
Nouvelles gammes Evreux\RON\Hebdomadaire\Ronde site-V7.xls
ROND | RON-05M | VISITE MENSUELLE BOUTEILLE EXTINCTION A L’AZOTE EVREUX Vérification de la date de péremption des bouteilles d’azote Vérification de la pression des bouteilles d’azote: S’assurer pour chacune des bouteilles vérifiées que la pression est supérieure à 200 bar. Indiquer pour chacune des bouteilles la pression relevée : Salle 0C01 Sauvegarde: (_) Bouteille 7137896 = ……..bar (_) Bouteille 7586463 = ……..bar (_) Bouteille 10803501 = …… bar (_) Bouteille 7586375 = ……..bar Salle 0C09 Câblage: (_) Bouteille 7586403 = ……..bar (_) Bouteille 7586372 = ……..bar (_) Bouteille 7586456 = ……..bar Salle 0C11 Réseau : (_) Bouteille 7586371 = ……..bar (_) Bouteille 2205439 = ……..bar (_) Bouteille 7586400 = ……..bar (_) Bouteille 7 586 346= ……..bar Salle 0A04 Local bouteilles azote : (_) Bouteille 7586352 = ……..bar (_) Bouteille 7586345 = ……..bar (_) Bouteille 7586513 = ……..bar (_) Bouteille 7586356 = ……..bar (_) Bouteille 7586344 = ……..bar (_) Bouteille 7137546 = ……..bar (_) Bouteille 7586368= ……..bar (_) Bouteille 7586357= ……..bar (_) Bouteille 7692909= ……..bar (_) Bouteille 10803519 = ……..bar (_) Bouteille 2158975= ……..bar (_) Bouteille 7586504= ……..bar (_) Bouteille 7586459= ……..bar (_) Bouteille 7586364 = ……..bar (_) Bouteille 7586366= ……..bar (_) Bouteille 7586354= ……..bar (_) Bouteille 2149339= ……..bar (_) Bouteille 7584359= ……..bar (_) Bouteille 7586369= ……..bar (_) Bouteille 7586418= ……..bar (_) Bouteille 7586475= ……..bar (_) Bouteille 7137740= ……..bar (_) Bouteille 7586360= ……..bar (_) Bouteille 7586420= ……..bar (_) Bouteille 7586380= ……..bar (_) Bouteille 7137255= ……..bar (_) Bouteille 7586408= ……..bar (_) Bouteille 7586460= ……..bar (_) Bouteille 7586518=.......bar Salle 0D06 Onduleur A : (_) Bouteille 10803526 = ……..bar (_) Bouteille 10803543 = ……..bar Salle 0D08 Onduleur B : (_) Bouteille 10803544 = ……..bar Salle 0C18 Archive Info : (_) Bouteille 3586458 = ……..bar (_) Bouteille 7586461 = ……..bar Salle 0C20 Onduleur Bureaux : (_) Bouteille 7586317= ……..bar (_) Bouteille 10803513= ……..bar (_) Si la pression d une bouteille est inférieure à 220 bar, émettre un OT correctif sur l équipement afin de procéder au remplacement de la bouteille ou à son remplissage (_) Si la date de préemption d une bouteille est inférieure à 3 mois, émettre un OT correctif sur l équipement afin de procéder au remplacement la bouteille. Liste des équipements "bouteilles d'azote": 04SIN/AUT BOU01 Ens. Bouteille Azote LT Incendie 0A04 (qté=29) 04SIN/AUT BOU02 Ens. Bouteille Azote LT Archives Info 0C18 (qté=2) 04SIN/AUT BOU03 Ens. Bouteille Azote LT Cablage 0C09 (qté=3) 04SIN/AUT BOU04 Ens. Bouteille Azote LT Onduleur Bure 0C20 (qté=2) 04SIN/AUT BOU05 Ens. Bouteille Azote LT Réseau 0C11 (qté=4) 04SIN/AUT BOU06 Ens. Bouteille Azote LT Sauvegarde 0C01 (qté=4) 04SIN/AUT BOU07 Ens. Bouteille Azote LT Onduleur A 0D06(qté=2) 04SIN/AUT BOU08 Ens. Bouteille Azote LT Onduleur B 0D08 (qté=1) |  | Rondes | RON
ROND | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU+ GAZ Relevés du compteur électrique : Compteur Général Tarif vert (local 0D02 /transformateur) : Energie Active : Energie Réactive : HPT : ................... kWh HPT : ................... kVarh HPH : ................... kWh HPH : .................... kVarh HCH :................... kWh HCH : ................... kVarh HPE :................... kWh HPE : .....................kVarh HCE : ................... kWh HCE : ...................kVarh Relevés du compteur eau : Compteur eau ( zone extérieure en bordure du terrain) : .............M3 Relevé du compteur gaz : Compteur gaz ( zone extérieure ) :...................M3 Indiquez les relevés dans l onglet "relevés" du compte rendu de l OT . |  | Rondes | RON | Nouvelles gammes Evreux\RON\Mensuel\COMPTEURS NRJ-V4.xlsx
Nouvelles gammes Evreux\RON\Mensuel\RON-01M CPT01-V2.docx
SINC | BAU-01A | MAINTENANCE ANNUELLE REGLEMENTAIRE BLOCS AUTONOMES DE SECURITE (_) maintenance annuelle reglementaire de chaque BAES (_) Apposer l'étiquette attestant du contrôle SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI P.D.R EMETTRE OT CORRECTIF |  | Blocs Autonome de securite | BAU | Nouvelles gammes Evreux\SIN\Annuel\BAU-01A-V0.docx
SINC | ETI-01A | VISITE ANNUELLE EXTINCTEURS A POUDRE + EXTINCTEURS A PULVERISATION D'EAU + EXTINCTEURS CO2 (_) Vérification annuelle réglementaire METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Extincteurs | ETI | Nouvelles gammes Evreux\SIN\Annuel\ETI-01A-V1.docx
SINC | EAU-01S | VISITE SEMESTRIELLE EXTINCTION AUTOMATIQUE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification fonctionnelle du système d' extinction automatique à gaz. (_) Test d'étanchéité des locaux protégés. (_) Nettoyage des réseaux aspirants. METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ |  | Exctinction Automatique | EAU
SINC | EXU-01A | VISITE ANNUELLE EXUTOIRE DE FUMEES (_) Maintenance annuelle reglementaire exutoire de fumées selon norme NF S 61-933 METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Exutoires de fumée | EXU | Nouvelles gammes Evreux\SIN\Annuel\EXU-01A-V0.docx
SINC | DES-01S | VISITE SEMESTRIELLE DESEMFUMAG - Périodicité : 6 M VISITE SEMESTRIELLE EXTRACTEURS DESEMFUMAGE / VOLETS OU TRAPPES DE DESEMFUMAGE VISITE VENTILATEURS DESEMFUMAGE ( Extraction ou Soufflage) : (_) Contrôle et relevé des temps de fonctionnement (_) Nettoyage des courroies au tétrachlorure de carbone (_) Réglage de la tension des courroies (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification de l’alignement des poulies (_) Vérification et reprise de l’alignement moteurs et ventilations (_) Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation (_) Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation des moteurs (_) Contrôle de la vitesse de rotation des moteurs (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! VISITE VOLETS OU TRAPPES DE DESEMFUMAGE ( Extraction ou Soufflage) ET LEURS EQUIPEMENTS ( Grille d'habillage, ventouse électromagnetique, contact de position) : (_) Contrôle de signalisation et commande (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | ETC01-02-03-04-05-06-07 | EXTRACTION DE DESEMFUMAGE | EDE/CTV
CFA | CAC-01A | Visite annuelle contrôle d'accès | Consignes particulières équipement : 4 centrales : ACT 3000 n°1 bus n°1 - ACT1520 n°2 bus n°2 - ACT 1520 n°3 centrale bureau 0A22 - ACT 1520 n°4 porte quai ACT3000 n°1 bus n°1 IP:55.39.228.3 ACT1520 n°2 bus n°2 IP:55.39.228.11 ACT1520 n°3 IP:55.39.228.10 ACT1520 n°4 IP:55.39.228.12 | CAC | CAC ENS01 | Nouvelles gammes Evreux\CFA\Annuel\CAC-01A ENS01-V0.docx
CVC | ACA-01A | Visite armoire clim autonome | 9 armoires | ACA | ACA ENS01 | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\ACA-01A-V0.docx
CVC | [5 empty] | Nouvelles gammes Evreux\CVC\Annuel\ACA-01A-V0.xlsx
DIV | MIR-01A | Verification miroir - Périodicité : 1 A VISITE ANNUELLE pour miroir sécurité routière Ce miroir permet la visibilité des véhicules cachés par l'enclos technique. - nettoyer le miroir - vérifier l'orientation du miroir |  | DIV | MIR
SINC | SSI-01S | VISITE SEMESTRIELLE SSI - Périodicité : 6 M VISITE SEMESTRIELLE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Source d’alimentation électrique : (_) Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection. (_) Vérification des protections vis-à-vis du réseau. (_) Vérification des protections de la source secondaire. Vérification de la charge des batteries d’accumulateur constituant la source secondaire. (_) Surveillance du niveau du liquide et nettoyage des bornes des batteries d’accumulateur, selon les recommandations du constructeur. (_) Vérification du fonctionnement de la source auxiliaire. (_) Si nécessaire, remplacment de la pile constituant la source auxiliaire. Système de détection incendie : (_) Vérification et mise à l’heure des horloges (_) Contrôle des détecteurs ioniques à l’aide des perches et produits gazeux. (_) Vérification de l’état des batteries de la source secondaire. (_) Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) (_) Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin. (_) Vérification du bon état des cables. (_) Vérification des connections et borniers, resserage. (_) Vérification de l’UGA ( Unité de Gestion des Alarmes) , des déclencheurs et dispositifs de commandes. (_) Vérification des detecteurs infrarouges. (_) Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs. Centrale de mise en sécurité incendie : (_) Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble (_) Essai réception information unités déportées. (_) Essais dérangement. (_) Essais alarme feu. (_) Essais des signalisations lumineuses et sonores. (_) Contrôle de la source d’alimentation d’autonome. (_) Nettoyage général. (_) Resserrage des connections (_) Test des interfaces. (_) Test des lampes. (_) Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores. (_) Vérification de la tension secteur. (_) Vérification de la source secondaire batterie. (_) Vérification des tensions internes. (_) Vérification de l’état général, du positionnement, de la qualité de la fixation. (_) Essai des dispositifs de commande. (_) Détecteurs : dépoussièrage/ remplacement de 25% du parc / vérification du bon fonctionnement des indicateurs d’action / vérification de la correspondance des zones de detection avec repérage sur la centrale / vérification du report de dérangement en retirant un detecteur par zone. Vérification des détecteurs : (_) Détecteur de température : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur de fumées : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur optique linéaire de fumées : nettoyage des cellules d’émission et de réception / vérification de la tolérance des alignements suivants les données constructeurs / procéder si nécessaire au réglage de l’alignement / vérification du niveau de performance par mise en ½uvre d’un foyer type de référence. (_) Système de détection multi ponctuel : vérification des ouvertures de prélèvement, nettoyage des orifices encrassés / vérification de la tuyauterie de prélèvement / vérification du débit d’air selon les données constructeurs / vérification de l’état du ventilateur aspirateur / vérification de la tension de la courroie et remplacement si nécessaire / vérification du niveau de performance par mise en oeuvre d’un foyer type de référence (_) Déclencheur manuel : essai de fonctionnement / contrôle des ancrages de fixation / identification des déclencheurs dont la membrane ou la glace à briser sont à remplacer et remplacement. (_) Câblage et lignes de détecteur : vérification des isolements et de la valeur des tensions et courants selon les données des constructeurs / simulations de dérangements ( court-circuit, coupure, dépose puis repose d’un detecteur) et vérification de la bonne signalisation des dérangments sur le tableau / Vérification visuelle de l’état des cables placés dans les cheminements principaux accessibles / vérification par sondage, tous les 15 mètres, dans les zones ayant fait l’objet de travaux depuis la dernière visite de maintenance préventive / Identification de la présence de pertubation de type électromagnétique ayant pu être installés depuis la dernière visite de maintenance préventive. (_) Diffuseur sonore : essai de fonctionnement. Essai de l'asservissement des équipements suivants : (_) Liberation des portes sous controle d'accès et asservis au SSI (_) Délenchement des moteurs de désemfumage (_) Déclenchement des clapets coupe feu METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | SIN | SAI ENS01
CVC | TFP-01A | VISITE MAINTENANCE TFP - Périodicité : 1 A VISITE ANNUELLE TFP LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Circuit frigorifique : (_)contrôle visuel de l'état des tubulures. (_) contrôle visuel du voyant liquide en cycle de fonctionnement stabilisé. Circuit hydraulique : (_) le contrôle de la pression du circuit de chauffage. (_) le contrôle de la pression du circuit de captage. (_) le contrôle de l'état des flexibles. (_) vérifier le bon fonctionnement des circulateurs circuit primaire Armoire de régulation : (_) contrôle du serrage des connections électrique de l'armoire. (_) contrôle du fonctionnement de la régulation. (_) contrôle et relevé des tensions et intensités départ PAC. (_) contrôle et relevé des tensions et intensités des auxiliaires. (_) relevé du compteur d'énergie de la PAC. PAC : (_) contrôle du serrage des connections électriques de l'armoire. (_) contrôle et relevé des tensions et intensités du compresseur. (_) contrôle et relevé des tensions et intensités de chaque circulateur et serrages connections. (_) contrôle et relevé des delta températures sur les échangeurs (évaporateurs et condenseurs). (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | 2 TFP | TFP | TFP01 et 02
CVC
PLO | BEL-01S | "VISITE SEMESTRIELLE DES BALLONS DE PRODUCTION ECS (_) Vérification de l'anode et remplacement si nécessaire (_) Chasse rapide ballon par la vanne de chasse (_) Verification de l'état de la jacquette isolante (_) Vérification des points de corrosion (_) Manoeuvre de l'ensemble des vannes (_) Vérification des températures ( stockage, départ, retour boucle) (_) Vérification des pompes de bouclage (_) Bon état du réseau d'évacuation vers collecteur au sol METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L’OT LES RESULTATS OBTENUS LORS DES DIFFERENTES MESURES (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF" |  | 04PLO/CEE BEL01-BEL02-BEL03-BEL04-BEL05 | BEL
CRE | CRP-19Q | Contrôle Système Thermodynqmique - Périodicité : 5 A CONTROLE REGLEMENTAIRE QUINQUENNAL DES SYSTEMES THERMODYNAMIQUES. Accompagnement du contrôleur réglementaire dans sa mission par un technicien habilité à la maintenance et la manœuvre de ce type d’équipement. Durant la visite, lui donner le code GMAO de chaque équipement afin d identifier clairement les équipements lors de la réception du rapport. Avant son départ, lui faire signer le registre de sécurité et faire avec lui un débrefing auprès du gestionnaire immobilier CNAMTS. | Contrôle réglementaire | Contrôle réglementaire - PRE19 | CRP
CRE | CRP-21B | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL MATERIEL DE PROTECTION COLLECTIVE (échelle crinoline, garde-corps) Procédure de traitement de la visite MATERIEL DE PROTECTION INDIVIDUEL et de son rapport : A réception de l avis de passage du contrôleur : Replanifier cet OT à la date du jour annoncée ainsi que celui annonçant le contrôle au mainteneur afin que celui-ci mette à disposition un technicien habilité à la maintenance et la manœuvre de ce type d équipement. Le jour de la visite : Avant sa visite, rappeler au contrôleur qu il est nécessaire qu il reporte sur son rapport les codes GMAO de chaque équipement. Après sa visite et avant son départ, faire un debrefing avec lui et le technicien accompagnant sur les observations relevées. Indiquer dans l onglet « Compte Rendu » de l intervention que la visite a eu lieu et le jour de cette intervention. Ne pas clôturer l OT afin d’y joindre le rapport et d enregistrer les observations (= OT associées). A la réception du rapport : Indiquer dans l onglet « Compte Rendu » la date de réception du rapport et le joindre en PJ à cet OT ainsi qu’à l OT annonçant ce contrôle au multimainteneur. Si aucune observation n est faite, indiquer dans le compte rendu «sans remarque », indiquer les dates de début et fin du contrôle dans les champs « date de début » et « dernière intervention » et clôturer l OT en cliquant sur les boutons « terminé » puis « valider ». Si une ou plusieurs observations sont faites, cliquez sur le bouton « valider » tout en laissant l’OT en état « en cours » puis cliquer sur le bouton « modifier » et l onglet « opé.associées ». Il faut ouvrir une OT associée pour chacune des observations : 1) Cliquez sur le lien « créer une opération associée » : une fenêtre s ouvre pour vous proposer de créer l OT en reprenant les éléments de l OT d’origine : décochez toutes les cases pour éviter toute erreur lors de la saisie de cette OT corrective. 2) Dans le champ « équipement » du développement « affectation patrimoine » renseignez l équipement concerné et la localisation géographique du lieu de l intervention. 3) Dans le champ Domaine, indiquez « DIV ». 4) Dans le champ Type, indiquez « CD » (correctif ou dépannage), « TN » ( Travaux neuf ou amélioration) ou « CE » ( conduite d exploitation). 5) Dans le champ Libellé, indiquez IMPERATIVEMENT «Ctrl EPI Année obs Numéro ou référence». Par exemple : «Ctrl EPI 2018 obs 03». IL EST IMPERATIF DE CONSERVER CETTE CASSE POUR PERMETTRE PAR LA SUITE UNE RECHERCHE RAPIDE VIA LE LIBELLE. 6) Dans le développement Affectation analytique, indiquez la criticité « 2 mois ». 7) Dans le développement Ressources, indiquez l équipe de travaux à qui vous confiez la levée de l’observation. 8) Dans le développement Demandeur, ne pas indiquer de demandeur. 9) Dans le développement Détails de la demande, indiquer le numéro de l'observation, le contenu de celle-ci et la mesure corrective à mener. 10) Cliquez sur le bouton « validez » pour que l OT s enregistre dans le système et s implémente dans le tableau de l onglet « op.associées » de l OT première (= celle qui possède cette procédure d enregistrement). 11) Répétez cette opération d enregistrement d OT corrective liée autant de fois qu il y a d observations dans le rapport. 12) A la fin de la saisie des OT correctives liées, N OUBLIEZ SURTOUT PAS DE CLIQUER SUR LE BOUTON « VALIDER » DE L’OT PREMIERE ET D INDIQUER DANS LES CHAMPS « DATE DE DEBUT » ET « FIN D INTERVENTION » LA DATE DE VISITE DU CONTROLEUR. | Contrôle réglementaire | CRE | CRP
CRE | CTP-14S | CONTROLE TECHNIQUE SEMESTRIEL POTABILITE DES FONTAINES A EAU SUR RESEAU EAU DE VILLE (_) avant la venue du controleur, procéder à une desinfection systematique du réseau interne à la fontaine et du bec de distribution (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE
DIV. | DEF-01T | VISITE TRIMESTRIELLE DEFIBRILLATEUR (_) vérification date péremption des éléctrodes (_) vérification date péremption des batteries (_) vérification présence du signal lumineux par intermittence en haut à droite appareil METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ Si besoin changement consommable, demander un jeu à l'Administration du site et émettre un OT correctif. En cas de changement des électrodes : 1) Enlever la batterie 2) Retirer les anciennes électrodes et mettre les nouvelles en place. 3) Remettre la batterie 4) Laisser l’appareil s’initialiser et appuyer sur le bouton représentant un éclair au moment indiqué par message vocal de l'appareil. 5) Laisser l’appareil continuer son initialisation (l’opération peut durer plusieurs minutes) : celui-ci indique de façon répétée « test » 6) Quand le signal lumineux en haut à droite de l’appareil clignote par intermittence, l’appareil est en état de marche et peut être replacé dans sa mallette. |  | Défibrillateur | DEF
PLOM | REL-01A | VISITE SEMESTRIELLE POSTE DE RELEVAGE ( y compris fosse, pompes, flotteurs, canalisation de refoulement, clapet anti-retour, panier à grille, crepine, accessoires de manutention, coffret de commande et tout équipement associé ) : (_) Vérification des alarmes si existante (_) Nettoyage du panier ou crepine (_) Nettoyage de la fosse (_) Réglage des niveaux de flotteur et de déclenchement de pompes (_) Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes (_) Contrôle de l'évent si présent (_) Vérification du coffret de commande (_) Contrôle des intensités absorbées et isolement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Relevage | REL