Annexe technique n°5

Descriptif des immeubles et installations

Lot 1 – Site CNAM de Paris « le FRONTALIS »

Prestations d'exploitation et de maintenance

des installations techniques des sites de la CNAM

SOMMAIRE

I.1	Descriptif général du site principal le Frontalis	3

I.1.1	Présentation générale du site principal le Frontalis	3

I.1.2	Situation des locaux techniques	4

I.2	Descriptif des installations techniques du site principal le Frontalis	4

I.2.1	Climatisation - Ventilation - Chauffage –  (CVC)	4

I.2.2	Plomberie (PLO)	10

I.2.3	Sécurité incendie (SIN)	13

I.2.4	Electricité Courants Forts (CFO)	17

I.2.5	Electricité Courants Faibles (CFA)	22

I.2.6	Portes Automatiques (PAU)	26

I.2.7	Appareils de levage (APE)	27

I.2.8	Equipements de cuisine (PCU)	29

I.2.9	Clos et couvert (CLE)	30

I.2.10	Divers (DIV.)	31

I.2.11	Second-Œuvre (SOE)	31

I.2.12	Ronde technique ou de prestations (RON)	32

I.2.13	Regie audiovisuelle (REG)	32

## Descriptif général du site principal le Frontalis

### Présentation générale du site principal le Frontalis

L'ensemble immobilier principal baptisé « le FRONTALIS » est localisé au 26-50 avenue du André Lemierre, 75020 Paris. Et est entouré de la rue Eugene VARLIN et de la rue Edouard VAILLANT

La CNAM est propriétaire de l’ensemble du site le FRONTALIS.

Le site le FRONTALIS a été mis en exploitation en 2004. Il comprend une surface hors œuvre brute(SHOB) de 69.475 m² et une surface utile net(SUN) de 39.931 m² destinée à héberger des activités de bureaux.

Le site le FRONTALIS comporte 3 corps de bâtiments, désignés conventionnellement comme suit :

- bâtiment BAGNOLET de niveaux R+6 et deux 2 niveaux de sous-sol ;

- bâtiment MONTREUIL : R+7 (dont mezzanine comprise) et deux 2 niveaux de sous-sol ;

- bâtiment GALLIENI : R+3 et deux 2 niveaux de sous-sol.

Les bâtiments BAGNOLET et MONTREUIL communiquent entre eux, du RDC au 3ème étage. Chacun de ces 2 bâtiments se déploient autour d’une cour intérieure. Le bâtiment GALLIENI communique avec le bâtiment BAGNOLET au 1er étage et au 3eme étage.

Le site le FRONTALIS majoritairement composé de bureaux comporte également les espaces remarquables suivants :

- un Restaurant d'Entreprise implanté au RdC du bâtiment MONTREUIL et BAGNOLET sur 1.900 m² ;

- une Cafétéria d’Entreprise de 140 m2 au RdC du bâtiment BAGNOLET ;

- une salle de sport et d’activités au RdC du bâtiment MONTREUIL ;

- un auditorium de 350 places assises ;

- une salle dite salle du conseil ;

- des patios intérieurs ;

- des PCS ;

Le site le FRONTALIS est ouvert de 7h à 19h30, du lundi au vendredi inclus, mais peut être ouvert au-delà, sous réserve d’autorisation du PA et sous contrôle de la société de surveillance, pour des interventions 24/24, 7j/7. Il n’y a pas de permanence d'accueil, l’accueil est garanti de 8h à 16h non-stop 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.

Le site le FRONTALIS est entièrement sous vidéosurveillance.

### Situation des locaux techniques

La situation géographique des principaux locaux techniques concernés par le présent marché est la suivante :

| Fonction du local | Niveau | Bâtiment |
| --- | --- | --- |
| 2 locaux techniques Production Eau Glacée + Distributions secondaires | R-1 | Montreuil |
| LOCAL TECHNIQUE Production Eau Glacée + Distributions secondaires | R-1 | Bagnolet |
| LOCAL TECHNIQUE Production Eau Glacée + Distributions secondaires | R-1 | Gallieni |
| 2 locaux techniques CTA | R-1 | Montreuil |
| 2 locaux techniques CTA | R-1 | Bagnolet |
| LOCAL TECHNIQUE Eau de ville | R-1 | Montreuil |
| LOCAL TECHNIQUE Eau de ville | R-1 | Gallieni |
| Poste HT/BT | R-1 | Montreuil |
| Poste HT/BT | R-1 | Montreuil - Restaurant |
| Poste HT/BT + TGS | R-1 | Bagnolet |
| Poste HT/BT + TGS | R-1 | Gallieni |
| TGS | R-2 | Montreuil |
| Local ECS RIE | R-2 | Montreuil |
| Local Onduleur | R-1 | Montreuil |
| Local Onduleur | R-1 | Gallieni |
| Local ECS Salle de sport | RDC | Montreuil |
| PCS (SSI + GTC) | RDC | Montreuil |
| PCS (SSI + GTC) | RDC | Gallieni |
| Local serveur | RDC | Gallieni |
| Local salle serveur | RDC | Bagnolet |
| Local serveur | MZ | Montreuil |

## Descriptif des installations techniques du site principal le Frontalis

### Climatisation - Ventilation - Chauffage –  (CVC)

Production d’eau glacée

Le site le FRONTALIS dispose d’un ensemble d’installations de production d’eau glacée desservant les trois bâtiments composé comme suit, liste non exhaustive :

- Ensemble de marque TRANE et modèle RTWD G et modèle RTWF G et un groupe de production d’eau glacée de marque CARRIER de modèle HXC

- localisés en locaux techniques ;

- ensemble à condenseur tubulaire à eau sur boucles d’aéro-réfrigérant ;

- ensemble à évaporateur tubulaire à eau par boucles d’eau glacée ;

- ensemble à compresseurs semi-hermétiques à vis ;

- ensemble à fluide frigorigène HFO R1234ze du modèles TRANE ;

- ensemble à régime d’eau glacée 12°C/7°C ;

- quantité : 7 groupes de production d’eau glacée à double ou triple circuits frigorifiques indépendants

- ces groupes de production d’eau glacée fonctionnent en alternance de saison

Ces groupes de production d’eau glacée desservent selon leurs destinations, les zones suivantes :

- Deux productions d’eau glacée pour la Zone Bureaux/salle de sport MONTREUIL de marque TRANE, modèle RTWF G 280 HSE et de puissance unitaire de refroidissement en pleine charge est de 849 kW ;

- Une production d’eau glacée pour la Zone Reprographie et salle informatique de marque CARRIER, modèle HXC 100 et de puissance unitaire de refroidissement de 136 kW ;

- Une production d’eau glacée pour la Zone Restaurant d’Entreprise de marque CARRIER, modèle RTWF G 135 HSE et de puissance unitaire de refroidissement de 460 (kW);

- Une production d’eau glacée pour la Zone Bureaux du bâtiment GALLIENI de marque TRANE, modèle RTWD G 140 HSE et de puissance unitaire de refroidissement de 500 (kW);

- Deux productions d’eau glacée pour la Zone Bureaux de marque TRANE, modèle RTWD G 140 HSE et de puissance unitaire de refroidissement de 669 (kW) BAGNOLET ;

A ces groupes de production d’eau glacée, est associé un ensemble d’équipements respectivement rattaché aux domaines techniques CVC, composé comme suit, liste non exhaustive :

- Ensemble d’aéro-réfrigérant de marque LU-VE CONTARDO implantés en terrasse raccordés aux condenseurs tubulaires de ces groupes de production d’eau glacée via des boucles d’eau d’aéro-réfrigérant. Les aéro-réfrigérants comprennent entre 6 et 10 ventilateurs hélicoïdaux comprenant régulation par variation de vitesse ;

- Ensemble de ballons tampons de stockage d’eau glacée de volume unitaire compris entre 2000 à 4000 litres environ permettant d’alimenter pour chaque bâtiment les réseaux suivants les réseaux CTA et les réseaux Ventilo-convecteurs. Ceux-ci sont de marque LACAZE ;

- Ensemble de centrale de détection de fréon de marque SAMON GS230-HFC-4000 et BACHARACH MGS modèle UNIGUARD ;

- Ensemble de cordon électrique antigel ;

- Des vases d’expansion ;

- Des purges automatiques et bouteilles de dégazage ;

- Des disconnecteurs hydrauliques, des clapets antiretours, des protections antipollution toutes catégories confondues ;

- Des systèmes de comptage et sous-comptage volumétrique et calorimétrique ;

- Des systèmes de maintiens de la qualité physico-chimique des réseaux d’eau du génie climatique (filtres, adoucisseurs de marque PERMO, postes de traitement d’eau anticorrosif…) sont existantes sur l’ensemble des réseaux considérés ;

- De différents types de pompes de distribution / circulation de marque GRUNDFOS dont certains modèles à variation de fréquence ;

- De filtres à tamis de marque JANSEN ;

- De compensateurs de dilatation à soufflet EPDM de marque SFERACO ;

- De différents types de vannes (isolement, réglage d’équilibrage, etc.) ;

- De différentes vannes d’isolement type papillon de marque CLIM’AT ;

- De différentes vannes d’isolement type boisseau sphérique de marque SFERACO ;

- De différents vannes d’équilibrage, de marque TA HYDRONICS et modèle STAD et STAF ;

- De régulateurs de pression différentielle, de marque TA HYDRONICS et modèle STAP ;

- De différents types de robinets (purge, prélèvements, etc.) ;

- De calorifuges (à coquilles finition tôle isoxal ou à bandes plâtres, etc.) ;

- D’alimentations et armoires électriques associées ;

- D’automates de régulation, centrale de commande et organes de régulation associés ;

- Équipements associés ;

- etc.

Pompe à chaleur

Le site le FRONTALIS dispose d’une pompe à chaleur réversible desservant une CTA dans salle de sport localisée dans le bâtiment MONTREUIL.

Production frigorifique à détente directe pour les locaux techniques

Le site le FRONTALIS dispose de plusieurs mono-split system desservant en secours le local onduleur localisé en M-1 351, local baie de brassage en MZ 368, G0 555 et la salle serveur en B0 114 ainsi que divers locaux techniques. Les unités extérieures sont majoritairement localisées en toiture terrasse et les unités intérieures sont de types cassettes murales.

Production frigorifique alimentaire

Le site le FRONTALIS dispose pour son Restaurant d’Entreprise d’un ensemble d’équipements de production frigorifique liés au process cuisine (domaine technique PCU composé comme suit, liste non exhaustive :

- Ensemble de chambres froides, locaux de préparation et armoires froides à températures positives et négatives alimenté par des groupes extérieurs à air localisés en toiture terrasse

- Ensemble de d’armoires froides à températures positives alimenté par des groupes logé dans l’équipement lui-même;

- Ensemble de marque, puissance frigorifique et dimension divers ;

- Équipements associés ;

- etc.

Traitement d’ambiance des locaux par équipements centralisés

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installation de traitement d’air desservant divers locaux. Cet ensemble est assuré par des CTA de type double flux mécanique, composé comme suit, liste non exhaustive :

- Ensemble de marque CIAT et gamme CLIMACIAT et modèle GI ;

- Débits d’air et dimensions divers

- Certains modèles à variation de fréquence ;

- Localisation dans divers locaux techniques au sous-sol et sur les terrasses des bâtiments ;

- assure l’apport d’air neuf hygiénique réglementaire dans les locaux ;

- traitement en température pour son rafraichissement par batterie froide eau glacée ;

- traitement en température pour le réchauffage de l’air par batterie chaude électrique ;

- traitement en qualité de l’air par complexe de filtration types préfiltres et filtres à poches ;

- ensemble des équipements de régulation et sécurité associés tel que les pressostats, les thermostats antigel, les capteurs, détecteurs de fumées, les servo-moteur et vannes de régulation associées, les registres, etc. ;

- réseaux de gaines et bouches/grilles associés de marque HALTON / ALDES / FRANCAIR, modules de régulation de débit d’air de marque ALDES modèle MR et marque HALTON, etc. ;

- équipements associés ;

- etc.

Chaque bâtiment comprend des CTA desservant les zones de bureaux suivant :

- Une zone de bureaux pour le bâtiment GALLIENI ;

- Trois zones de bureaux pour le bâtiment BAGNOLET ;

- quatre zones de bureaux pour le bâtiment MONTREUIL.

A noter que le bâtiment BAGNOLET comprend d’autres CTA qui desservent des zones spécifiques :

- la zone Atrium ;

- la zone Auditorium ;

- la zone Salle du conseil.

A noter que le bâtiment MONTREUIL comprend d’autres CTA qui desservent des zones spécifiques :

- la zone atrium ;

- la zone Cafétéria ;

- les zones Kiosques & Salle à manger ;

- la zone Laverie ;

- la zone Cuisson du RIE ;

- la zone Locaux annexes du RIE ;

- la zone Reprographie.

Traitement d’ambiance des locaux par unités terminales

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installation de traitement d’air terminal desservant les zones de bureaux et les circulations composé comme suit, liste non exhaustive :

- Ensemble de puissances et dimensions diverses

- Des ventilo-convecteurs 2 tubes/2 fils de marque TRANE et modèles HFO/FCC (plafonnier gainable en plénum de faux-plafond pour la majorité et certains de type allège) ;

- DIX rideaux d’air chaud électrique à chaque entrée principale de chaque bâtiment de marque TEDDINGTON et NOIROT ;

- trois armoires de climatisation de marque CIAT et gamme CIATRONIC et modèle MAGISTER repris sur les réseaux EG des bâtiments desservant des locaux techniques (LT Onduleur, LT Informatique, LT Autocom) dans le cadre du process informatique et une armoire de climatisation de marque CIAT et gamme CIATRONIC et modèle MAGISTER fonctionnant à détente directe ;

- deux aérothermes électriques repartis dans divers locaux vestiaires ;

- réseaux de gaines et bouches/grilles associés de marque HALTON / ALDES / FRANCAIR, modules de régulation de débit d’air de marque ALDES modèle MR et marque HALTON, etc. ;

- équipements associés ;

- etc.

Ventilation des locaux

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installation d’extraction de confort et d’air vicié dans les locaux dont ceux à pollution spécifique (sanitaires, zones du Restaurant d’Entreprise, locaux poubelles, …), composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de marque FRANCAIR et modèles MODULYS / CANALAIR / CENTAURE / HELIPAC ;

- ensemble de débits d’air et dimensions divers ;

- ensemble à entrainement direct ;

- certains modèles à variation de fréquence ;

- équipements associés ;

- etc.

A noter que certains locaux techniques particuliers disposent de leur propre système de ventilation mécanique, notamment :

- les locaux techniques contenant les groupes frigorifiques ;

- les locaux techniques contenant les groupes électrogènes (sauf le bâtiment GALLIENI) ;

- les machineries des ascenseurs et monte-charges.

Réseaux aéraulique

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installations de réseaux aéraulique associés aux équipements relevant entre autre du domaine technique CVC, SIN et PCU composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble des réseaux aéraulique de gaines verticales ou horizontales, principales ou secondaires ou d’antennes terminales

- ensemble des réseaux aéraulique compris depuis la manchette de raccordement des moto-ventilateur aux diffuseurs terminaux ou grilles d’extraction/reprise/transfert terminales y compris accessoires en ligne (trappes de visite d’entretien, etc.) ;

- ensemble de débits d’air, vitesse, pression, formes et dimensions divers ;

- ensemble majoritairement constitué en gaine de tôle d’acier galvanisé calorifugée ou non ;

- équipements associés ;

- etc.

Régulation et appareils de commande et sécurité

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installations de régulation et appareils de commande et sécurité associés aux équipements relevant entre autre du domaine technique CVC, SIN, PCU, CFO et CFA composé comme suit, liste non exhaustive :

- les automates de régulation communiquant ;

- les centrales de commande non communiquant ;

- les thermostats d’ambiance

- les capteurs ;

- les actionneurs ;

- la supervision GTC ;

- équipements associés ;

- etc.

### Plomberie (PLO)

Distribution eau de ville

Bâtiment BAGNOLET & MONTREUIL

Ils sont alimentés par un branchement d’alimentation générale provenant directement du réseau public concessionnaire d’eau potable débouchant au 1er sous-sol.

Depuis ce point de livraison, l’eau est distribuée en trois départs distincts :

- un départ EF alimentant les services généraux (alimentation réseaux process, arrosage, points de puisage) ;

- un départ EF alimentant les bureaux ;

- un départ EF alimentant la zone Restaurant d’Entreprise.

Bâtiment GALLIENI

Il est alimenté par un branchement d’alimentation générale provenant directement du réseau public concessionnaire d’eau potable débouchant au 1er sous-sol.

Depuis ce point de livraison, l’eau est distribuée en deux départs distincts :

- un départ EF alimentant les services généraux (alimentation réseaux process, arrosage, points de puisage) ;

- un départ EF alimentant les bureaux (blocs sanitaires, etc.).

Les départs secondaires EF « Zones Bureaux » sont équipés d’un sous-compteur volumétrique.

Les réseaux de distribution EF se caractérisent par les réseaux pression eau de ville et les réseaux surpressés. Dans chaque local d’arrivée d’eau de ville, une installation de surpression d’eau de marque SALMSON est mise en place alimentant les départs spécifiques EF Services Généraux.

Les réseaux de distribution d’eau sont équipés de l’ensemble des équipements et matériels associés constitutifs de ceux-ci, composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de détendeurs et régulateurs de pression d’eau de marque LRI DAVILOR ;

- ensemble de vanne à boisseau sphérique de marque LRI ABS ;

- ensemble d’anti-béliers de marque pneumatique à membrane de marque LRI ;

- équipements associés ;

- etc.

Production d’eau chaude sanitaire

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de production ECS composé comme suit, liste non exhaustive :

- une production ECS à 60°C alimentant le Restaurant d’Enterprise obtenue par l’intermédiaire d’une production centralisée de 4 ballons électriques de marque CHAROT et modèle HELIO d’un volume unitaire de 2 000 litres et d’une puissance unitaire électrique 20 de kW, y compris tous équipements associés tels que pompes de recyclage, traitement d’eau, protection antiretour et pollution, compteurs, etc. ;

- des productions ECS localisées pour chacun des sanitaires obtenues par des ballons électriques individuels de 15 à 150 litres de marque CHAFFOTEAUX ET MAURY implantés dans chaque bloc sanitaire et autres locaux divers ;

- équipements associés ;

- etc.

Rejet des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux vannes

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de réseaux d’évacuation des EU, EP et EV composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble des réseaux verticaux et horizontaux ;

- ensemble de caniveaux de collecte et siphons de sol de marque LIMATEC ;

- ensemble de descentes et chéneaux, etc. ;

- ensemble des systèmes de traitement avant rejet et équipements de relevages associés ;

- équipements associés ;

- etc.

Chaque bâtiment comprend au niveau du parking du 2ème sous-sol, une fosse de relevage de capacité de 2 m3 chacune environ comprenant 2 pompes simples de relevage assurant le relevage des eaux de ruissellement de parking.

A noter que seul le bâtiment MONTREUIL est équipé de deux séparateurs à hydrocarbures, contrairement aux autres bâtiments (un seul).

Rejet des eaux grasses

Le site le FRONTALIS est équipé d’une installation de pré traitement des eaux grasses issues du Restaurant d’Entreprise, composée comme suit, liste non exhaustive :

- bac à graisse de marque FRANCEAUX et modèle ASPISEP ;

- de volume total de 1750 litres environ ;

- localisé au M-1 ;

- rejet vers collecteur réalisé en gravitaire ;

- équipements associés ;

- etc.

Installations sanitaires d’aisance

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installations sanitaires d’aisance, composé comme suit, liste non exhaustive :

- un ensemble de cuvettes suspendues marque JACOB DELAFOND y compris abattant WC ;

- un ensemble de bâti support de marque JACOB DELAFOND et GEBERIT ;

- un ensemble d’urinoirs de marque JACOB DELAFOND, sèche-mains électriques, etc.) présent à chaque étage de chacun des bâtiments ;

- un ensemble de vasques de marque ROCA ;

- un ensemble de bacs à douche de marque JACOB DELAFOND équipant les vestiaires du Restaurant d’Entreprise ou des locaux dédiés au personnel technique ;

- un ensemble de robinetterie associée à ces ensembles de marque GROHE et PRESTO ;

- un ensemble de vidoir de marque JACOB DELAFOND et de siphons de sol de marque NICOLL ;

- un ensemble de barre de relèvement PMR ;

- un ensemble de tablette rétractable PMR ;

- un ensemble de distributeur de savon, de papiers hygiénique, de papier essuie mains ;

- équipements associés ;

- etc.

### Sécurité incendie (SIN)

Colonnes sèches

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de dispositifs de lutte de contre l’incendie de type colonnes sèches, composé comme suit, liste non exhaustive :

- un ensemble d’environ 4 prises de colonnes sèches sur la façade avenue André Lemierre des bâtiments MONTREUIL et BAGNOLET (localisées au niveau de chaque cage d'escaliers) ;

- équipements associés ;

- etc.

Désenfumage mécanique de fumées et de chaleur

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installations de désenfumage mécanique, composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de ventilateurs d’extraction et de ventilateurs de surpression dédiés

- ensemble de marque FRANCEAIR et modèle MODULYS et DEFUMAIR et SYGMA / de marque CINAIRGIE et modèle AXUS

- débits d’air et dimensions divers ;

- ensemble de coffrets de relayage de marque FRANCAIR et modèle ORDINYS ;

- un ensemble de coffrets de commandes du désenfumage des parkings localisés à chaque entrée de ceux-ci ;

- équipements associés ;

- etc.

Dans chaque bâtiment, les zones ci-dessous sont équipées de ces ventilateurs de désenfumage mécanique :

- les circulations ;

- les paliers ;

- les parkings ;

- les atria ;

A noter que les zones spécifiques telles que les tria ou les zones du Restaurant d’Entreprise (cafétéria, kiosques, salle à manger,…) disposent également de ventilateurs de désenfumage mécanique.

Cet ensemble fonctionnel comprend tous les organes concourant au compartimentage et au désenfumage des locaux tels que, liste non exhaustive :

- ensemble de clapets coupe-feu ;

- ensemble de volets coupe-feu ;

- ensemble de trappes coupe-feu ;

- ensemble à commande type autocommandé ou télécommandé depuis la baie SSI ;

- équipements associés ;

- etc.

Dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installations de désenfumage naturel, composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble d’exutoires de désenfumage localisés en toiture et ouvrants de façade ;

- ensemble à commande type télécommandés par une sortie de télécommande par câble d’acier soit autocommandés ;

- équipements associés ;

- etc.

Extincteurs

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’extincteurs, composé comme suit, liste non exhaustive :

- extincteurs à eau, à CO2 et à poudre

- équipements associés ;

- etc.

Clapets coupe-feu et volets coupe-feu

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de clapets coupe-feu, assurant l’isolement de diverses zones de compartimentage dans l’ensemble du site et permettant d’éviter la propagation des feux d’incendie au travers des gaines de ventilation, composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de marque, modèles et dimensions divers ;

- ensemble asservi au Système de Sécurité Incendie ;

Trappes et volets de désenfumage

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de trappes et volets de désenfumage dans l’ensemble du site, composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de marque, modèles et dimensions divers ;

- ensemble asservi au Système de Sécurité Incendie ;

Portes coupe-feu et ventouses

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de portes coupe-feu et ventouses, composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de marque, modèles et dimensions divers ;

- ensemble de types portes coulissantes, portes à vantaux, ,;

- ensemble asservi au Système de Sécurité Incendie ;

Portes coupe-feu de recoupement parkings

Le site le FRONTALIS est équipé au sein de ses parkings d’un ensemble de portes coupe-feu de recoupement, composé comme suit, liste non exhaustive :

- porte coulissante à contrepoids de recoupement ;

- ensemble de marque MALERBA dont modèles et dimensions divers ;

- ensemble à Dispositif Actionné de Sécurité ;

- ensemble asservi au Système de Sécurité Incendie ;

Système d’extinction automatique d’incendie

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de systèmes d’extinction automatique d’incendie équipant la salle informatique localisé dans le bâtiment BAGNOLET, composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de marque CHUBB SECURITE ;

- ensemble de détecteurs ;

- ensemble d’avertisseurs sonores ;

- ensemble de cinq bouteilles d’extinction à gaz type de HFC 227 ea et encore appelé FM200 ;

- ensemble des coffrets de commande ;

- équipements associés ;

- etc.

Système de Sécurité Incendie

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de deux installations de Système de Sécurité Incendie, localisé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de marque CHUBB ;

- Une centrale SSI localisée au PCS du bâtiment MONTREUIL et gérant les bâtiments MONTREUIL et BAGNOLET ; A noter que le PCS MONTREUIL héberge une centrale miroir du bâtiment GALLIENI permettant la gestion à distance du bâtiment GALLIENI

- Une centrale SSI localisée au PCS du bâtiment GALLIENI et gérant le bâtiment GALLIENI.

- Un ensemble de deux installations de détection de fumée par aspiration type VESDA équipant les atrias MONTREUIL et BAGNOLET ;

Ces systèmes SSI comprennent les équipements suivants, liste non exhaustive :

- des Systèmes de Détection Incendie (S.D.I.) ;

- des Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) permettant les fonctions évacuation, compartimentage et désenfumage ;

- plusieurs Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S.) ;

- plusieurs coffrets d’alarme technique ;

- ²

- des détecteurs ioniques de fumée spécifique à la salle informatique ;

- des détecteurs thermovélocimétriques ;

- des déclencheurs manuels déformables ;

- le système de détection de fumée par aspiration (VESDA)

- des signaux visuels situés à l’extérieur de certains locaux techniques ;

- des diffuseurs sonores situés en général, dans des locaux techniques, les parkings, les halls, les dégagements, les circulations et les paliers ;

- des indicateurs d’action ;

- un ensemble d’asservissements pour le désenfumage (clapets coupe-feu, volets coupe-feu, ouvrants de désenfumage et ventilateurs de désenfumage) ;

- un ensemble d’asservissements pour le compartimentage (portes à fermeture automatique coupe-feu) ;

- Un ensemble de flash lumineux dans les locaux isolés

- équipements associés ;

- etc.

Éclairage de sécurité

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installation d’éclairage de sécurité, composé comme suit, liste non exhaustive :

- assuré par des blocs de secours d’évacuation de type autonome non permanent ;

- avec source lumineuse fluorescente, incandescente ou à LED ;

- principalement de marque LEGRAND, mais l’ensemble comporte également d’autres marques ;

- principalement muraux mais l’ensemble comporte également d’autre type d’installation ;

- équipements associés ;

- etc.

A noter que des blocs de secours d’ambiance sont également implantés à tous les niveaux de l’immeuble au niveau des circulations, des cages d’escaliers, des locaux techniques, des paliers ascenseurs, des parkings, etc.

### Electricité Courants Forts (CFO)

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de réseaux de distribution électrique, composé comme suit, liste non exhaustive :

- un réseau de distribution électrique « Normal » ;

- un réseau de distribution électrique « Remplacement » ;

- un réseau de distribution électrique « Sécurité » ;

- et un réseau de distribution électrique « Alimentation Sans Interruption ».

Arrivée électrique

Bâtiment MONTREUIL

Il est alimenté depuis un poste de livraison HT/BT privé avec un comptage tarif vert en haute tension, à partir du réseau HTA de l’EDF. La transformation d’énergie est assurée par des transformateurs HT/BT soit 15KV/400V.

Ce poste de livraison est alimenté par 2 boucles(15 et 16) EDF en double dérivation et comprend les équipements suivants, liste non exhaustive :

- 2 cellules arrivées EDF. Les cellules arrivées sont de type double dérivation. Elles sont motorisées, la permutation automatique entre les sources étant assurée par un équipement du type "Permutation Automatique de Sources Auxiliaires" (PASA équipé d’un ensemble chargeur batterie 48V) ;

- 1 cellule transfo de potentiel qui est raccordée au tableau de comptage ;

- 1 cellule de protection générale ;

- 1 cellule départ pour le poste HT BAGNOLET ;

- 2 cellules de protection transformateur ;

- 2 transformateurs de 2 000 kVA qui alimentent les TGBT 1B et TGBT 2B ;

- équipements associés ;

- etc.

Bâtiment MONTREUIL – Partie Restaurant

Un second poste de livraison est installé dans un local technique au R-1, il est alimenté depuis le poste de livraison HT/BT privé, à partir du réseau HTA de l’EDF. La transformation d’énergie est assurée par des transformateurs HT/BT soit 15KV/400V.

Ce poste de livraison est alimenté également par 2 boucles (15 et 16) EDF en double dérivation et comprend les équipements suivants, liste non exhaustive :

- 2 cellules arrivées EDF. Les cellules arrivées sont de type double dérivation. Elles sont motorisées, la permutation automatique entre les sources étant assurée par un équipement du type "Permutation Automatique de Sources Auxiliaires" (PASA équipé d’un ensemble chargeur batterie 48V);

- 1 cellule de protection transformateur ;

- 1 transformateur de 1 250 kVA qui alimente le TGBT du Restaurant d’Entreprise ;

- équipements associés ;

- etc.

Bâtiment BAGNOLET

Une extension (antenne) du poste de livraison HT/BT du bâtiment MONTREUIL est localisée dans un local Poste HT situé à l’extérieur. Cette extension est composée de liste non exhaustive :

- 1 cellule d’arrivée depuis le poste de MONTREUIL ;

- 2 cellules de protection transformateur ;

- 2 transformateurs de 1 250 kVA qui alimentent les TGBT 1A et TGBT 2A ;

- équipements associés ;

- etc.

Bâtiment GALLIENI

Le bâtiment est complètement indépendant des deux autres bâtiments (Montreuil et Bagnolet). Il est alimenté depuis un poste de livraison HT/BT privé avec un comptage à tarif vert en haute tension à partir du réseau HTA de l’EDF et d’un poste de livraison HT/BT public avec un comptage en à tarif bleu découpé de huit compteurs. La transformation d’énergie est assurée par des transformateurs HT/BT soit 15KV/400V.

Ce poste de livraison est alimenté par 2 boucles (15 et 16) EDF en double dérivation et comprend les équipements suivants :

- 2 cellules arrivées EDF. Les cellules arrivées sont de type double dérivation. Elles sont motorisées, la permutation automatique entre les sources étant assurée par un équipement du type "Permutation Automatique de Sources Auxiliaires" (PASA équipé d’un ensemble chargeur batterie 48V);

- 1 cellule de protection transformateur ;

- 1 transformateur de 630 kVA qui alimente le TGBT Services Généraux ;

- équipements associés ;

- etc.

Distribution électrique « Normal »

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de réseaux de distribution électrique « Normal », assuré par plusieurs TGBT installés dans les bâtiments et permettant ainsi l’alimentation respective de ceux-ci.

Ils alimentent la distribution secondaire « Normal », composée comme suit, liste non exhaustive :

- l’alimentation des armoires divisionnaires d’étage y compris les parkings ;

- l’alimentation des équipements du Restaurant d’Entreprise ;

- l’alimentation des installations de climatisation et de ventilation ;

- l’alimentation de diverses installations telles que les portes automatiques, le contrôle d’accès ;

- équipements associés ;

- etc.

Distribution électrique « Remplacement »

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de réseaux de distribution électrique de « Remplacement », composé comme suit, liste non exhaustive :

Bâtiment BAGNOLET

Un groupe électrogène de marque SDMO dit de remplacement fonctionnant à fuel d’une puissance de 1 250 kVA est installé dans le local GE au R-2 du bâtiment BAGNOLET. Son refroidissement est de type à eau via des boucles d’aéro-réfrigérant installés en terrasse du R+4 de ce même bâtiment. Il est équipé d’un banc de charge et d’une cuve à fuel d’une capacité de 20 000 litres.

Il assure le remplacement de l’intégralité des départs électriques des bâtiments BAGNOLET et MONTREUIL en reprenant depuis le TGER l’alimentation des TGBT (1A, 2A, RE, 1B et 2B). Le démarrage s’effectue par des batteries électriques.

Bâtiment GALLIENI

Un second groupe électrogène de marque SDMO dit de remplacement, équipé d’un banc de charge, fonctionnant à fuel d’une puissance de 150 kVA est installé dans le local GE au R-2 du bâtiment GALLIENI. Son refroidissement est de type à eau via des boucles d’aéro-réfrigérant installés en terrasse du R+4 de ce même bâtiment. Une cuve à fuel d’une capacité de 5 000 litres est installée.

Il assure le remplacement de l’intégralité des départs électriques du bâtiment GALLIENI en alimentant le TGBT SG. Le démarrage s’effectue par des batteries électriques.

Distribution électrique « Sécurité »

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de réseaux de distribution électrique de « Sécurité », composé comme suit, liste non exhaustive :

Bâtiment BAGNOLET

Un groupe électrogène de marque SDMO dit de sécurité d’une puissance de 350 kVA est installé, il reprend seulement tous équipements liés à la sécurité. Il se situe dans le même local que le groupe électrogène de remplacement de BAGNOLET cité précédent et est également équipé d’un banc de charge.

La distribution électrique principale « Sécurité » est assurée par un TGES de marque MGE alimentant les TGS-B et TGS-A (BAGNOLET et MONTREUIL).

Il permet ainsi l’alimentation de tous équipements liés à la sécurité comme les ventilateurs de désenfumage, les ascenseurs, l’éclairage de sécurité, etc.

Les équipements desservis par le TGBT Sécurité fonctionnent en régime de neutre IT via la mise en place de transformateurs d’isolement. Un Contrôleur Permanent d’Isolement est intégré dans chaque TGS.

Bâtiment GALLIENI

Un second groupe électrogène de marque SDMO dit de sécurité, équipé d’un banc de charge, d’une puissance de 150 kVA est installé, il reprend seulement tous équipements liés à la sécurité du bâtiment. Il se situe dans le même local que le groupe électrogène de remplacement de GALLIENI cité précédent.

La distribution électrique principale « Sécurité » est assurée par un TGS de marque MGE implanté dans le local du poste HT au R-1.

Il permet ainsi l’alimentation de tous équipements liés à la sécurité comme les ventilateurs de désenfumage, les ascenseurs, l’éclairage de sécurité, etc.

Les équipements desservis par le TGS fonctionnent en régime de neutre IT via la mise en place d’un transformateur d’isolement. Un Contrôleur Permanent d’Isolement est intégré dans le TGS.

Distribution électrique « Alimentation Sans Interruption »

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de réseaux de distribution électrique d’ « Alimentation Sans Interruption », composé comme suit, liste non exhaustive :

Bâtiment MONTREUIL

Un onduleur d’une puissance de 600 kVA assure la continuité de la distribution électrique des postes de travail informatiques en cas de coupure de la distribution électrique « Normal » sans causer la moindre microcoupure pour les bâtiments MONTREUIL et BAGNOLET.

La distribution électrique principale « Informatique » est assurée par une répartition de départs ciblés dans chaque armoire divisionnaire d’étage formant un Tableau Divisionnaire Secouru (TDS) de marque MGE.

Bâtiment GALLIENI

Il s’agit du même principe de secours et distribution que pour les bâtiments MONTREUIL et BAGNOLET mais avec un onduleur d’une puissance de 80 kVA.

Éclairage normal

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installation d’éclairage normal, composé comme suit, liste non exhaustive :

- l’éclairage intérieur est assuré principalement par divers types d’éclairages (dont marques et modèles divers) tels que des hublots dans les dégagements, des luminaires rectangulaires dans les bureaux et circulations, des downlights dans les circulations, des spots dans les sanitaires et circulations, des projecteurs dans les circulations, des luminaires suspendus dans les halls d’accueil, des luminaires fluorescents indirects dans la salle de restauration, des spots au sol dans la circulation reliant MONTREUIL et BAGNOLET, des luminaires rectangulaires étanches pour les parkings et locaux techniques, etc. ;

- l’éclairage extérieur est assuré principalement par des appliques murales étanches et des candélabres urbains de marques et modèles divers ;

- équipements associés ;

- etc.

De ce fait, les sources lumineuses sont diverses, à savoir, liste non exhaustive :

- des sources fluocompacts ;

- des sources fluorescentes ;

- des sources incandescentes ;

- des sources halogènes ;

- des sources à LED ;

- équipements associés ;

- etc.

Les luminaires sont commandés via des interrupteurs sans fil radio, des interrupteurs filaires ou des boutons poussoirs avec ou sans voyant. Pour les sanitaires des bâtiments, des détecteurs de présence sont installés.

Protection contre la foudre

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installation de protections contre la foudre, localisé respectivement à MONTREUIL/BAGNOLET et GALLIENI, composé comme suit, liste non exhaustive :

- 2 paratonnerres ;

- Quantité : 2

- équipements associés ;

- etc.

Réseaux de masse et de terre

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de réseaux de masse et de terre, composé comme suit, liste non exhaustive :

- régime de neutre TNS ;

- régime de neutre TT ;

- régime de neutre IT ;

- équipements associés ;

- etc.

### Electricité Courants Faibles (CFA)

Système de sonorisation et de vidéo d’ambiance

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de système de sonorisation et de vidéo d’ambiance, localisé comme suit, liste non exhaustive :

- l’auditorium (dont l’ensemble des équipements constituant la baie située dans la régie B0 024) ;

- la salle du conseil B6 029 ;

- la salle des commissions B6 067 et 071 ;

- la salle des mezzanines MZ 267 ;

- toutes les salles de réunions ;

- la salle du restaurant ;

- etc.

Ces locaux sont dotés de système de sonorisation composé, des équipements suivants, liste non exhaustive :

- des amplificateurs ;

- des tuners AM/FM ;

- des égaliseurs ;

- des tables de mixage ;

- des micros ;

- des enceintes…

- de régies (Auditorium et salle du conseil) ;

- équipements associés ;

- etc.

Ces locaux sont dotés de système de vidéo composé, des équipements suivants, liste non exhaustive :

- de lecteurs DVD et de magnétoscopes et disques durs ;

- de moniteurs et écrans de retours ;

- de vidéoprojecteurs en installations fixes et mobiles (pour prêt) ;

- de cameras pour télétransmission ;

- équipements associés ;

- etc.

Sont inclus également les 2 boîtiers de connectiques situés dans les 2 atrias.

Gestion technique Centralisée

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installations de GTC, composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de marque TREND et modèle XTEND / IQ ;

- hébergée sur un serveur local ;

- installation commune aux 3 bâtiments ;

- fonctionnement par l'intermédiaire d’un ensemble de modules Xtend, d’automates de gamme IQ, de contrôleurs, de relais, de cartes d’interface, liaisons filaires, etc. ;

- comprend 2 postes informatique avec logiciel de supervision (1 dans chaque PCS et 1 dans le bureau de Département Maintenance et Logistique du site le FRONTALIS) ;

- ensemble des armoires associées ;

- équipements associés ;

- etc.

Cette installation de GTC permet entre autre, liste non exhaustive :

- la visualisation et le réglage des états de fonctionnement d’équipements du domaine CVC et des organes associés ;

- la visualisation et le réglage des états de fonctionnement de l’éclairage ;

- le mesurage ;

- le report des défauts et d’alarmes techniques ;

- etc.

Interphonie et Vidéophonie

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installations d’interphonie et de vidéophonie, composé comme suit, liste non exhaustive :

- 46 interphones de marque STENTOFON ;

- 14 interphones/vidéophones de marque AIPHONE ;

- 3 interphones de marque FERMAX ;

- Ensemble de téléphones de sécurité analogique (toiture terrasse, sas ascenseurs et monte-charges, etc.)

- communication par réseau filaire de type multi-paire et câble vidéo

- relié aux PCS du bâtiment concerné ;

- équipements associés ;

- etc.

A noter que pour les bâtiments BAGNOLET et MONTREUIL, des centrales de gestion sont installées au PCS de MONTREUIL et local technique.

A noter que pour le bâtiment GALLIENI, une seconde centrale de gestion est installée au PCS de GALLIENI.

A chaque réseau d’interphonie et vidéophonie, des interphones et vidéophones sont implantés dans les zones suivantes, liste non exhaustive :

- hall d’accueil des bâtiments ;

- entrée / sortie des parkings et livraisons ;

- accès infirmerie ;

- accès aux PCS ;

- accès salle de sport

- sas handicapés dans les étages ;

- divers accès extérieurs du site ;

- etc.

Contrôle d’accès - Intrusion

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installations de contrôle d’accès permettant la sécurisation commune et centralisée de l’accès aux sites, composé comme suit, liste non exhaustive :

- centrale de gestion de marque TIL ;

- lecteurs de badge (dont ventouses et gâches électriques) ;

- boitiers d’alimentation

- postes clients ;

- postes serveurs ;

- unités de traitement local (UTL dont batteries) ;

- imprimantes ;

- des caméras de vidéo-surveillance type IP et analogiques ;

- des centrales de marque SAMSUNG associés aux installations de vidéo-surveillance ;

- détecteurs intrusion d’ouverture (contact de porte) et audio soniques ;

- équipements associés ;

- etc.

Nota et limites et de prestations : la majeure partie des équipements composant l’ensemble de cette installation de contrôle d’accès est localisée sur le site le FRONTALIS cependant celle-ci dessert également les sites déconcentrés faisant l’objet des autres lots du présent marché.

Le TITULAIRE du présent lot « le FRONTALIS » n’assure que la maintenance des équipements localisés sur ce site. La maintenance des équipements des autres sites incombent donc aux TITULAIRES des autres lots.

Dans tous les cas le TITULAIRE du présent lot n’assure pas la gestion des badges.

Emetteurs – récepteurs radio mobiles

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installations de liaisons radiotéléphoniques portatives permettant la communication interne notamment pour les équipes techniques (dont PCS). Cet ensemble est composé comme suit, liste non exhaustive :

- talkiewalkies de marque MOTOROLA ;

- bases émettrice et bases réceptrice ;

- antennes des relais radio ;

- bases de recharge ;

- relais ;

- amplificateurs ;

- équipements associés ;

- etc.

Installations Télévisuelles

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installations de télévisions déployées dans certains locaux, composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de téléviseurs ;

- une antenne râteau ;

- une antenne parabole ;

- répartiteurs ;

- amplificateurs ;

- équipements associés ;

- etc.

### Portes Automatiques (PAU)

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble d’installations de portes automatiques intérieures et périmétriques à un ou deux vantaux, dont la majorité est soumise à contrôle d’accès, asservissement SSI et dispositif d’ouverture à distance (PCS)composé comme suit, liste non exhaustive :

- Portes automatiques d’accès véhicules parkings ;

- Portes automatiques coulissantes ;

- Tourniquets automatiques ;

- Tourniquet de sécurité automatique de type hachoir ;

- Portillons automatiques PMR ;

- Portails automatiques ;

- Rideaux métalliques et PVC ;

- Ouvre-portes automatiques motorisés ;

### Appareils de levage (APE)

Ascenseurs & monte-charges

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de 22 appareils de levage composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de marque SCHINDLER ;

- ensemble de type ascenseurs et monte-charges ;

- ensemble fonctionnant à l’énergie électrique ;

- équipements associés ;

- etc.

| Bâtiment | Repère | Désignation | Nb Niveaux desservis | Charge (kg) | Vitesse (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GALLIENI | 513460 | Ascenseur | 4 | 800 | 1,6 |
|  | 513461 | Monte-charge | 5 | 1.600 | 1,6 |
|  | 513462 | Ascenseur | 3 | 630 | 1 |
| BAGNOLET | 513463 513464 | Ascenseur | 3 | 630 | 1 |
|  | 513465 513466 513467 | Ascenseur | 7 | 800 | 1,6 |
|  | 513468 513469 | Ascenseur | 4 | 800 | 1,6 |
|  | 513470 | Monte-charge | 8 | 1.600 | 1 |
| MONTREUIL | 513471 | Monte-charge | 2 | 1.000 | 1 |
|  | 513472 | Monte-charge | 9 | 1.600 | 1 |
|  | 513473 513474 | Ascenseur | 5 | 800 | 1,6 |
|  | 513475 | Monte-charge | 6 | 1.600 | 1 |
|  | 513476 513477 513478 513479 | Ascenseur | 8 | 800 | 1,6 |
|  | 513480 513481 | Ascenseur | 3 | 630 | 0.63 |

Les ascenseurs sont à machinerie embarquées hormis les ascenseurs numéros 513480 et 513481 du bâtiment MONTREUIL qui sont des appareils hydrauliques et dont la machinerie se trouve au 2éme sous-sol du bâtiment MONTREUIL.

Les cabines sont équipées d'un système d'interphonie relié respectivement au Poste Central de Sécurité concernées des bâtiments.

Nacelles et chariots de nettoyage

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de 5 nacelles (nacelle à bras et chariots) de marque TRACTEL permettant principalement le nettoyage des façades vitrées et on de travaux de façades.

### Equipements de cuisine (PCU)

Le site le FRONTALIS est doté d’un Restaurant d’Entreprise (service déjeuner) et d’une Cafétéria d’Entreprise (services petits déjeuners et déjeuners) avoisinant respectivement une moyenne de 1000 entrées par jour. Ces espaces de restauration sont équipés de l’ensemble des équipements permettant le process cuisine.

Ces équipements sont principalement installés dans les locaux formant les zones de production, les zones de distribution, de stockage et les salles de restauration. Ces équipements constituent entre autres les équipements suivants, liste non exhaustive :

- ensemble des équipements fonctionnant intégralement à l’énergie électrique ;

- ensemble des équipements de marques, modèles et puissances/débits divers ;

- ensemble d’équipements de cuisson tels que sauteuse basculantes électriques, bain marie, plancha, wok, grill, fours, fours à pizza, plaques de cuissons, rôtissoires, cuiseurs à pattes, etc. ;

- ensemble d’équipements de réchauffage et maintien en température tels des étuves, des refroidisseurs instantanés, des chauffe-plats électriques, soupières, etc. ;

- ensemble d’équipements de conservation et présentation réfrigérée positive et négative tels que des armoires et chambres froides, des vitrines et gondoles réfrigérées de distribution, etc. ;

- ensemble d’équipements de préparation tels que des éplucheuses, essoreuses, batteur, etc. ;

- ensemble d’équipements de lavage tels qu’éviers, bacs de lavage, lave-vaisselles à convoyeurs, lave-verres et couverts, lave-plateaux à convoyeurs, lave-verres frontal, lave-gamelles, etc. ;

- ensemble de postes de désinfections, de lave-mains réglementaires, etc. ;

- ensemble de chariots, d’échelles, de bacs de détrempage, de rayonnage, etc. ;

- une auto laveuse ;

- ensemble de fontaines à eau alimenté par le réseau d’eau de ville ;

- équipements associés ;

- etc.

### Clos et couvert (CLE)

Clos

Les ouvrants du site le FRONTALIS sont prévus pour le confort, le désenfumage et les accès pompiers. Les châssis ouvrants sont dotés de contact de feuillure intégré.

Les façades sont de type vitrées y compris les portes d’accès.

Ces façades reçoivent des doubles et simples vitrages et des habillages/bandeaux en aluminium.

Les façades vitrées du site le FRONTALIS exposées rue du professeur André Lemierre sont dite active. Celles-ci comprennent un châssis double vitrages fixe et un châssis double vitrages ouvrant constituant une façade rideau.

Les autres façades du site le FRONTALIS sont à châssis doubles vitrages fixes.

La vitrerie comprend également les façades des atria MONTREUIL et BAGNOLET ainsi que la verrière de l'atrium BAGNOLET.

Couvert

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de toitures, composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble des toitures de type terrasse accessible ;

- toiture / terrasse au R+6 composée de gravillons reliant les bâtiments MONTREUIL et BAGNOLET ;

- toiture / terrasse au R+4 composée de gravillons reliant les bâtiments MONTREUIL, BAGNOLET et GALLIENI ;

- toiture / terrasse au R+1 du bâtiment GALLIENI composée de gravillons (accessible via une échelle à crinoline) ;

- Toiture terrasse au R+1 sur les bâtiments MONTREUIL et BAGNOLET revêtues de bitume. (accessible par des échelles à crinoline) ;

- Toiture terrasse au R+2 du bâtiment MONTREUIL donnant sur la rue Edouard Vaillant accessible par nacelle.

L’ensemble des ouvrages pouvant générer des infiltrations dispose d’une étanchéité.

Stores

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de stores équipant les vitrages intérieurs et extérieurs, composé comme suit, liste non exhaustive :

- ensemble de stores motorisés et manuels de type vénitien à lames aluminium micro perforées et pleines ;

- ensemble de stores auvent à projection motorisés équipant les patios BAGNOLET et MONTREUIL ;

- ensemble de stores motorisés d’occultation de type à rouleaux ou sur glissières équipant des locaux particuliers tels que la salle du conseil, l’auditorium, la salle de sport, la salle des commissions, les atrias, etc. ;

- équipements associés ;

- etc.

### Divers (DIV.)

- Sont inclus dans ce domaine :

- Lignes de vie (EPI) ;

- Appareils Respiratoires Individuels(ARI).

### Second-Œuvre (SOE)

Ensemble portes intérieures et extérieures

Le site le FRONTALIS est équipé d’un ensemble de portes composé comme suit, liste non exhaustive :

- portes et ouvrants ;

- ferme-portes ;

- sélecteurs de portes ;

- patères ;

- poignées ;

- crémones pompiers ;

- compas ;

- butées de portes ;

- cylindres de serrures ;

- équipements associés ;

- etc.

### Ronde technique ou de prestations (RON)

Pour une partie de l’ensemble des équipements équipant le site le FRONTALIS, faisant ou pas partie des équipements objet du marché et pouvant avoir un impact direct sur l’activité des utilisateurs, des prestations de rondes régulières et systématiques sont prévues. Celles-ci visent par anticipation à constater du bon fonctionnement de ces ensembles d’équipements et d’en corriger les désordres ou dérives le cas échéant. Ces rondes sont les suivantes, liste non exhaustive :

- Relamping éclairages de l’ensemble des locaux du site nécessitant un relamping ;

- Ronde d’équipements techniques ;

- Ronde ensemble des compteurs et sous compteurs divisionnaire (eau et électricité) ;

- Ronde de salles de réunions

### Regie audiovisuelle (REG)

Le TITULAIRE doit l’ensemble des prestations de régisseur audiovisuel lors des conférences, réunions ou manifestions tenues dans l’auditorium, la salle du conseil, la salle des commissions, la salle MZ 267, la salle du restaurant d’entreprise (depuis régie auditorium). En outre la maintenance préventive de l’ensemble de ces équipements Ces prestations consistent entre autre, liste non exhaustive :

- Présence et assistance durant la séance si demandé par le PA ou l’utilisateur

- Gestion technique des régies audiovisuelles ;

- Lancement programmé des projections vidéo ;

- Réalisation d’enregistrement sonore ;

- Réalisation de captage vidéo ;

- Gestion de l’éclairage et l’occultation

- Lancement de slides ;

- Et autres précisions indiquées dans l’Ordre de Travail de GMAO