## Gammes de maint. LOT 1
Domaine | Nom de la Gamme | Contenu de la gamme | Nom de la Famille d'équipement concernée | Code de la famille d'équipement en GMAO | PARIS
APE | ASC-01M | VISITE ASCENSEURS et MONTE-CHAR - Périodicité : 6 S VISITE DES 6 SEMAINES ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Opération : Toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer un fonctionnement sûr et correct de l’installation. Liste des points à vérifier sur chaque équipement : ORGANES DE SUSPENSION Etat général Attaches Poulies - pignons LOCAUX MACHINE ET/OU POULIES, MACHINE Mécanisme de levage et Système de freinage EQUIPEMENTS DES PALIERS Organes de commande Signalisation et Affichage HABITACLE / CABINE Eléments constitutifs ; Garde-pieds ; Porte(s) ; Protection fermeture porte(s) ; Dispositif de verrouillage porte(s) ; Contrôle de fermeture porte(s) ; Eclairage normal ; Eclairage secours Affichage ; Organes de commande ; Dispositif réouverture porte ; Dispositif de demande de secours Joindre impérativement le rapport dans l'OT Gamme a remisée hors contrôle réglementaire. Joindre impérativement le rapport dans l'OT SI REMPLACEMENT P.D.R, émettre UN OT CORRECTIF | Ascenseur | ASC | Oui
APE | ASC-01A | VISITE ANNUELLE ASCENSEURS ET MONTE CHARGE VISITE ANNUELLE ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Opération : Toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer un fonctionnement sûr et correct de l’installation. Liste des points à vérifier sur chaque équipement : GAINE Parois de protection ; Garde-pieds – Seuils ; Moyens d'accès cuvette ; Cléments de guidage DISPOSITIFS DE secouriste Parachute habitacle ; Parachute contrepoids ; Dispositif vitesse excessive de montée ; Limiteur de vitesse ORGANES DE SUSPENSION État général ; Attaches ; Poulies – pignons. LOCAUX MACHINE ET/OU POULIES, MACHINE Mécanisme de levage ; Système de freinage ÉQUIPEMENTS DES PALIERS Organes de commande ; Signalisation ; Affichage. PORTES PALIÈRES Éléments constitutifs – Mécanismes ; Dispositifs de verrouillage ; Contrôles de fermeture ; Dispositifs de déverrouillage de secours HABITACLE / CABINE Éléments constitutifs ; Garde-pieds ; Porte(s) ; Protection fermeture porte(s) ; Dispositif de verrouillage porte(s) ; Contrôle de fermeture porte(s) Éclairage normal ; Éclairage secours ; Affichage ; Organes de commande ; Dispositif réouverture porte ; Dispositif de demande de secours. Joindre impérativement le rapport dans l'OT SI REMPLACEMENT P.D.R, émettre UN OT CORRECTIF | Ascenseur | ASC | Oui
APE | NAC-01S | VISITE SEMESTRIELLE NACELLE Visite trimestrielle ALE T1 - Calendaire : 3 M VISITE TRIMESTRIELLE APPAREILS DE LEVAGE - VISITE Prestataire Vérifier que le prestataire extérieur effectue correctement les tâches suivantes : Chemin de roulement : 6Etat du chemin de roulement ou de la piste de roulement - Etat du chemin de guidage du chariot+Etat et présence des butées d'extrémités Chariot : - Chassis ->Contrôle bon état de conservation structure (soudure,oxydation...) - Organes de roulement->Etat bandages,organes mécaniques roulement+pivotement - Bras de suspension->Contrôle bon état de conservation de la structure - Galets de guidage chariot->Etat des galets,roulements et articulations Nacelle : - Etat général structure, habillages, plancher, roulettes - Dispositifs de guidage -> état des galets, patins et organes de roulement Contrôle des mouvements : - Electriquement->Contrôle bon fonctionnement cinématique des mouvements - Manuellement->Contrôle fonctionnement dispositifs prévus pour secours Organes de sécurité : - Contrôle efficacité frein de service+secours,contrôle réglages+dépoussiérage - Vérification bon état et fonctionnement de tous les interrupteurs de sécurité Organes mécaniques: - Contrôle bon état et jeux sur l'ens. des éléments mécaniques (moteurs,réducteurs,axes tambour,tambour,noix de guide câble,guide câble,vis + noix de pivotement des bras,axes poulies,poulies,garde-câbles,friction enrouleurs) Organes de suspension : - Contrôle bon état des câbles de suspension - Contrôle de l'accostage des câbles côté tambour et côté nacelle Installation Electrique : - Etat borniers moteurs+prises et câbles d'alimentation - Etat câblage électrique général de l'appareil + vérification serrage connexions - Etat collecteurs enroulement + contrôle isolement circuits commande,moteur,canalisations - Ouvrir boîtes à boutons,changer si nécessaire contacts,poussoir ou protections Généralités : - Huilage des tiraks, petites retouches de peinture - Application de convertisseur de rouille sur zones présentant début d'oxydation - Vérification niveaux d'huile, graissage des éléments prévus par le constructeur - Vidange des réducteurs selon préconisation du constructeur - SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Nacelle | Nac | Oui
CVC | CTA-01T | VISITE SEMESTRIELLE CTA LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) remplacement de l’ensemble des complexes de filtrations (préfiltre et filtre à poches) CAISSONS : (_) Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons (_) Nettoyage des grilles en entrée et sortie d’air (_) Vérification de l’étanchéité des manchettes souple de raccordement (_) Vérification de l’étanchéité des trappes d’accès et verrouillage de celles-ci REGISTRE : (_) Nettoyage et dépoussiérage des lames (_) Resserrage des vis de blocage des lames (_) Vérification de ‘asservissement des registres SI BATTERIES CHAUDES /FROIDES /DE RECUPERATION: (_) Vérification du thermostat anti gel et de son asservissement (_) Vérification du thermostat de sécurité batterie électrique et de son asservissement (_) vérification de l’alignement des ailettes de battrie et redressage si nécessaire au peigne. (_) Nettoyage du bac de condensats et du siphon d’évacuation. (_) Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent SI CAISSONS D'INSONORISATION: (_) Contrôle de l'état des coulisses GROUPES MOTO-VENTILATEUR : (_) Contrôle et relevé des temps de fonctionnement (_) Nettoyage des courroies (_) Réglage de la tension des courroies (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification et reprise de l'alignement moteurs et ventilateurs (_) Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation (_) Nettoyage des pales ARMOIRES DE COMMANDE FORCE / REGULATION : (_) Vérification des paramètres de régulation et asservissement des organes de réglages et report en compte rendu des valeurs de réglage (_) vérification de l’état de l’armoire : étanchéité (joint porte, presse étoupe) , éclairage, ventilation, présence des plans, dépoussiérage, contrôle de serrage des connexions (_) Vérification des paramètres de réglages électriques et test de déclenchement ( relais…..) (_) Identification des lignes électriques et de commande (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! VISITE SPLITS-SYSTEM - Périodicité : 1 A | Centrale de traitement d'air | CTA | Oui
CVC | SPL-01A | VISITE ANNUELLE SPLITS-SYSTEM LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Unités intérieures: (_) Remplacement du filtre si media ou nettoyage si synthétique et nettoyage de l'ensemble de la cassette (_) Contrôle de l'évacuation de condensats et de la pompe si existante (_) Nettoyage du bac (_) Vérification de la bonne fixation de la cassette sur sa paroi de support (_) Contrôle de bon fonctionnement des régulations ( chaud/froid) avec réglage des points de consigne si nécessaire (_) Mesure de la température et de l'hygrométrie (_) Vérifications générale de bon fonctionnement Unités extérieures : (_) En juin Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Vérification de la bonne fixation de l’unité l’unité extérieur sur sa paroi de support (_) Vérification du bon état des silent bloc et tapis isolant. (_) Vérification de l’état de l’isolant sur les parties visibles (_) Mesure des intensités absorbées (_) Mesure de l'isolement Vérification des connexions et resserrage si nécessaire (_) Nettoyage des condenseurs à air : détartrage et dépoussiérage (_) Contrôle fonctionnement général (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Split System | SPL | Oui
CVC | SPL-01T | VISITE SPLITS-SYSTEME - Périodicité : 3 M VISITE TRIMESTRIELLE SPLIT SYSTEM UNITE INTERIEURE : (_) Mesure de latempérature et de l'hygrometrie (_) Vérification de l'encrassement du filtre et nettoyage (_) contrôle de l'évaporateur avec nettoyage (_)Contrôle de l'évacuation de condensats et de la pompe si existante (_)Nettoyage du bac (_) Vérification de la tension des courroies ou pignon d'entrainement : réglage si nécessaire (_) Contrôle de bon fonctionnement des régulations ( chaud/froid) avec réglage des points de consigne si nécessaire (_) Vérifications générale de bon fonctionnement UNITE EXTERIEURE : (_) Contrôle des pressions HP et BP (_) Vérifications des sécurités HP et BP ( si existante) (_) Vérification de l'étanché (_) Réglage des détendeurs, si besoin (si existant) (_) Contrôle de présence d'humidité dans le circuit frigorigène du compresseur (_) Contrôle du niveau d'huile du compresseur avec appoint, si nécessaire (_) Contrôle de la surchauffe (_) Nettoyage des condenseur à air (_) Contrôle du bon fonctionnement des ventilateurs (_) Contrôle de la régulation de pression de condensation(si existante) (_) Contrôle de bon fonctionnement de la résistance de carter (_) Contrôle du système 4 saisosns (si existant) (_) Contrôle et essais de sécurité (_) Vérification générale de bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF !
CVC | CPL-01S | VISITE SEMESTRIELLE CASSETTE PLAFONNIERE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification écoulement condensat ( relevé ou gravitaire ) et test de la pompe si présence. (_) Nettoyage de l’ensemble du capotage visible et grille de soufflage / reprise (_) Si cassette avec raccordement d’air neuf : Contrôle du bon raccordement et serrage collier des gaines d’amenée d’air neuf sur cassette (_) Si cassette gainable : Contrôle du bon raccordement et serrage collier des gaines de reprise et soufflage (_) Remplacement ou nettoyage des filtres. (_) Contrôle de l’écart et relevé de la température d’ambiance affichée par le thermostat local et la température réelle mesurée en ambiance par thermomètre étalonné. (_) Contrôle de l’écart et relevé de la température de consigne affichée par le thermostat local et la température réelle mesurée en soufflage par thermomètre étalonné (_) Sur télécommande locale : Contrôle des paramètres de régulation et des autorisations ( mode ventilation seule, été/hiver, oscillation, bande neutre …..) selon le manuel d'exploitation | Cassette | CAS / VCP | Oui
CLE | ETE-01T | VISITE TRIMESTRIELLE ENTRETIEN TOITURE ET TERRASSES-TOITURE (-) Vérification et nettoyage des chéneaux, crapaudines, gouttières et entrées d'eaux pluviales (-) Enlèvement des mousses et herbes (-) Examen général des ouvrages d'étanchéité et de couvertures visibles (-) Contrôle de la sous face des ouvrages et détection d'éventuelles traces d'infiltration (y compris manipulation des faux plafonds des derniers niveaux) (-) Inspection de tous les ouvrages complémentaires et points singuliers tels que les souches, édicules, lanterneaux, ventilations, etc (-) Réfection localisée, si besoin (-) Travaux préventifs sur les parties usées ou qui risquent de présenter une défaillance avant la visite suivante (-) Ratissage de la protection par gravillons (-) Enlèvement et évacuation des déchets (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Toiture-terrasse | TET | Oui
CRE | CRP-03S | CONTROLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIEL NACELLE. (_) Accompagnement du contrôleur réglementaire dans sa mission par un technicien habilité à la maintenance et la manœuvre de ce type d’équipement. (_) Durant la visite, lui donner le code GMAO de chaque équipement afin d identifier clairement les équipements lors de la réception du rapport.(_) Avant son départ, lui faire signer le registre de sécurité et faire avec lui un débrefing auprès du gestionnaire immobilier CNAM | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CRE | CRP-01A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATION FIXES ELECTRIQUES (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CRE | CRP-03A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL ASCENSEURS ET MONTE CHARGES (_)Accompagnement du contrôleur réglementaire dans sa mission par un technicien habilité à la maintenance et la manœuvre de ce type d’équipement. (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à contrôler .(_) Durant la visite, lui donner le code GMAO de chaque équipement afin d identifier clairement les équipements lors de la réception du rapport.(_)Avant son départ, lui faire signer le registre de sécurité et faire avec lui un débrefing auprès du gestionnaire immobilier CNAM. | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CRE | CRP-04S | CONTROLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIEL PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES (_)Le technicien accompagnant doit avoir les qualifications professionnel permettant tous les démontages / remontages / manœuvres demandés par le contrôleur technique (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à controler | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CRE | CRP-05A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL AERATION, ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL (_) Accompagnement et assistance du controleur sur site | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CRE | CRP-09A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL PROTECTIONS INDIVIDUELLES (_) Accompagenement du contrôleur réglementaire | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CRE | CRP-10A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL DISCONNECTEURS (_) accompagnement du contrôleur reglementaire | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CRE | CTC-11A | CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL THERMOGRAPHIE (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CRE | CTC-12A | CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL EFFET CORONA (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CRE | CTC-14S | CONTROLE TECHNIQUE SEMESTRIEL POTABILITE DES FONTAINES A EAU SUR RESEAU EAU DE VILLE (_) avant la venue du controleur, procéder à une desinfection systematique du réseau interne à la fontaine et du bec de distribution (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CRE | CRP-15Q | CONTROLE REGLEMENTAIRE QUINQUENAL DES PARATONNERRES (_) Accompagnement du controleur durant sa mission | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CVC | CTA-01M | VISITE MENSUELLE FILTRES CTA (_) Remplacement des filtres à poches et des préfiltres CTA | Centrale de traitement d'air | CTA | Oui
CVC | RAE-01A3 | VISITE TRIENNALE INSPECTION RESEAU AERAULIQUE (_) Inspection vidéo du réseau aéraulique (_) METTRE IMPERATIVEMENT LE RAPPORT EN PIECE JOINTE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Reseau aéraulique | RAE | Oui
CVC | AER-01A | VISITE ANNUELLE AEROTHERMES - Aérothermes électriques (_) Contrôle fonctionnement marche / arrêt (_) Contrôle bruit moteur / ventilateur (détection vibrations) Contrôle moteur ventilateur de soufflage à l'arrêt : (_) Nettoyage global du caisson et de la turbine (_) Resserrer les connexions électriques (_) Mesure d'isolement : ........... (_) Vérifier état des roulements (_) Vérifier fixations + supports moteur Contrôle graissage : (_) Ventilateur, palier et moteur Contrôle moteur ventilateur de soufflage en service : (_) Mesurer tension et intensité : U=.......... I=......... (_) Vérifier étalonnage de la protection thermique Contrôle batterie électrique : (_) Nettoyage filtres métalliques si existants (_) Resserrer connexions électriques (_) Mesure d'isolement : ........... (_) Mesurer tension et intensité : U=.......... I=....... (_) Nettoyage - Dépoussiérage (_) Fixation grille et habillage aérotherme (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Aérothermes électriques | AER | Oui
CVC | AEG-01A | VISITE ANNUELLE ARMOIRES EAU GLACEE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Batterie Froide : (_) Redressage des ailettes au peigne si nécessaire si besoin est (_) Vérification de la propreté à l'intérieur des caissons (_) Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent Ventilateur de Soufflage : (_) Si entrainement par courroie, remplacement systématique et vérification de l’alignement et de la tension après la pose (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification de l'encrassement ventilateur (_) Dépoussiérage des turbines et des volutes de ventilateurs (_) Contrôle des systèmes (plots?) anti vibratil (_) Vérification de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille Contrôle moteur : (_) Contrôle de l'état de la boîte à bornes électriques (resserrage des connexions, câblerie) (_) Vérification des protections (fusibles - thermiques) et réglage des intensités de relais thermiques (_) Contrôle d'isolement Section Filtration: (_) Remplacement du filtre Batterie Froide : (_) Vérification des températures et des pressions des fluides en amont et aval des batteries (vannes ouvertes à 100 %) Régulation : (_) Vérifier bon fonctionnement vanne 3 voies (_) Contrôle consignes et température Si Présence Humidificateur Vapeur : (_) Vidange de l'ensemble (_) Détartrage de la rampe de distribution (rampe, tuyauterie) (_) Vérification de l'écoulement des condensats (_) Dépose du ou des cylindres et des têtes de chauffe (résistances) (_) Nettoyage Sac de Calcaire et des cylindres (_) Nettoyage et détartrage de la vanne de vidange (_) Remise en place du ou des cylindres (_) Vérifier présence document et plans techniques (_) Vérification absence de fuites et remplacement joint si besoin (_) Essai de bon fonctionnement (_) Vérification des reports défaut (_) Contrôle paramétrage régulateur et sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | AEG | Armoire d'eau glacée | Oui
CVC | ACA-01AS | VISITE SEMESTRIELLE ARMOIRE DE CLIMATISATION AUTONOME A detente directe ARMOIRE DE TRAITEMENT D'AIR: (_) Entretien ventilateur (graissage, courroies, fixation, nettoyage) (_) Réglage consigne et vérification de la commande (_) Vérification de l'état général de l'habillage (_) Nettoyage des batteries et vérification de l'étanchéité (_) Contrôle de charge UNITE EXTERIEURE: (_) Nettoyage de la surface d'échange COMPRESSEUR HERMETIQUE: (_) Dépoussièrage (_) Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP , réglage) SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! | Arm de Clim Auto | ACA | OUI
CVC | GFR-01A | VISITE ANNUELLE GROUPE DE PRODUCTION EAU GLACEE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES GROUPE DE PRODUCTION (_) Resserrage de la boulonnerie et vérification de l’état des silent blocs (_) Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité (_) Mesure des paramètres de réglages et des valeurs mesurées de température d’entrée et sortie d’eau glacée (_) Mesure des paramètres de réglages et des valeurs mesurées de temps de fonctionnement de chacun des circuits dont cycle d’inversion des circuits (_) Mesure des paramètres de réglages et des valeurs mesurées des autres valeurs remontées par l’automate du groupe (_) Relevé des réglages de valeurs de déclenchement de sécurité de pression HP-BP et essai de déclenchement. (_) Vérification visuelle du niveau d'huile (_) Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène (= absence d’incondensables) (_) Vérification de la réfractométrie ( = taux de glycol dans le réseau eau glacée et réseau dry ) (_)Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité et mise en place de l'étiquette d'attestation de contrôle. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_)Analyse physico chimique commentée et accompagnée des recommandations détaillées en eau brute et sur l’eau glacée .DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_)Analyse d’huile ( DPH) commentée et accompagnée des recommandations détaillées . DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur et condenseur (_) Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro- contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) (_) Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement (_) Vérification des clapets aspiration et refoulement du compresseur si à pistons C+C39origènes (_) Contrôle bruits anormaux (_) Redressage des ailettes des batteries (_) Nettoyage (à air comprimé) - Dépoussiérage (_) Contrôle fixations grille de protection (_) Vérification dosage antigel en cas de refroidissement (_) Entretien du châssis et carrosserie si besoin (_) Contrôle connexions électriques (_) Mesure d'isolement : Ph1=.......... Ph2=.......... Ph3=.......... (_) Mesure tension et intensité : U Ph1-2=.......... Ph2-3=.......... Ph3-1=.......... I Ph1=.......... Ph2=.......... Ph3=.......... (_) Détection point dur ventilateur (_) Se rassurer de la bonne circulation d eau du DRY (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF | Groupe froid | GFR | Oui
CVC | GFR-01S | VISITE SEMESTRIELLE GROUPE DE PRODUCTION EAU GLACEE (_) Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité ( Groupe froid contenant entre 30 kgs et 300 kgs de fluide frigorigène )et mise en place de l'étiquette d'attestation de contrôle. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. | Groupe froid | GFR | Oui
CVC | FRE-01A | VISITE ANNUELLE CENTRALE DE DETECTION DE FLUIDE FRIGORIGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification du bon fonctionnement du système de detection de fluide frigorigène ( Test de déclenchement) (_) Vérification du bon étalonnage des capteurs (_) Vérification des asservissements (_) Vérification des alarmes dont report METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L’OT L’ATTESTATION D’ENTRETIEN. OU FAIRE LA REPARATION | Detecteur | DET | Oui
CFA | AVI-01S | VISITE SEMESTRIELLE EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS (_) Edition de la fiche des matériels de l'équipement dans la gestion documentaire (_) Vérification des organes mécaniques externe (_) Vérification des cablages, resserage des connexions. (_) Contrôle visuel de l'état général et vérification du bon fonctionnement du matériel . (_) Test de continuité électrique, et des liaisons BF (micros, lignes, HP) et data DMX ou analogiques pour les systèmes de lumière. (_) Test des liaisons équipotentielles internes aux équipements, lorsqu'il s'agit d'éléments assemblés formant une unité distinctement constituée (rack mobile par exemple) (_) Test de raccordement au réseau équipotentiel externe, à l'exclusion des prises générales de terre qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique, de même que les organes de protection différentielle. (_) alignement audio (vumètres et bargraphs) (_) Test bruit rose et analyse en temps réel pour vérification d'équalisation. (_) Test général des fonctions électro acoustiques: systèmes Hauts Parleurs, microphones, HF. (_) Test musique. (_) Dépoussierage et nettoyage de l'ensemble des éléments constituant les systèmes installés ( changement de filtre si nécessaire ) (_) SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! | Audio Visuel | AVI | Oui
|  | VISITE SEMESTRIELLE EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ( vidéoprojecteurs non compris ) (_)contrôle bon fonctionnement des voyants sur l'ensemble du matériel (_)contrôle bon fonctionnement des micros et remplacement des batteries (_)contrôle bon fonctionnement sonorisation (hauts parleurs encastrés dans luminaires) (_)contrôle bon fonctionnement écran encastrés (montée / descente) (_)contrôle bon fonctionnement commandes murales (_)contrôle bon fonctionnement fonction enregistrement (_)contrôle bon fonctionnement caméra (_) Test musique. (_) SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  |  | Oui
| CAC-01A | VISITE ANNUELLE CONTROLE D'ACCES - CENTRALE DE CONTROLE D'ACCES: (_) Nettoyage et dépoussierage (_) Mise à jour des fichiers (Badges) (_) Vérification des voyants lumineux et remplacement si nécessaire (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegardes (_) Vérification des tensions sur les différentes platines de commande (_) Vérification des cablages de la connectique et dépoussierage (_) Vérification du bon fonctionnement du transmetteur d'alarme (_) Vérification du bon fonctionnement des signalisations de position de portes (_) Vérification de la mise à la terre (_) Vérification de la prise en compte par la GTC des informations transmises AUTOMATE DEPORTE CONTROLE D'ACCES (_) Nettoyage du matériel (_) Vérification des cablages et des connexions et dépoussierage (_) Vérification des sources d'alimentation (_) essais de fonctionnement des lecteurs de badges : Mesure de la tension secteur / Mesure de la tension interne (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde (_) Vérification du bon fonctionnement des asservissements locaux (_) Vérification de la bonne transmission des alarmes (_) Vérification des échanges d'information sur la boucle PORTIERS ET DIGICODES (_) Vérification du bon état général, fixations et raccordements (_) Vérification du bon fonctionnement du clavier (_) Vérification du bon fonctionnement de l'interphonie si existante (_) Vérification du bon fonctionnement de l'imagerie si existante (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde GACHES, VERROUS ELECTRIQUE DE PORTE (_) Vérification du bon état général, fixations, positionnement, mécanisme (_) Vérification du bon fonctionnement de la commande electrique (_) Test d'asservissement CONTACTS DE PORTES (_) Vérification du bon état général, fixations, positionnement (_) Vérification du bon fonctionnnement de transmission de position LECTEURS DE BADGES (_) Nettoyage des lecteurs (_) Vérification du bon fonctionnement du lecteur de badge (_) Vérification de l'état de fonctionnnement de l'ensemble (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | CONTROLE D'ACCES | CAC | Oui
CFA | DIN-01A | VISITE ANNUELLE DETECTION INTRUSION : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification des lignes de protection (_) Contrôle des tensions (_) Contrôle des logiciels (_) Vérification de l'équipement de supervision (_) Essais de fonctionnement des messages : en commande en signalisation (_) Vérification et nettoyage de l'imprimante (_) Contrôle des alimentations des modules déportés (_) Resserrage des connexions de l'ensemble. (_) Vérification et réglage de la sensibilité des détecteurs (_) Vérification des contacteurs magnétiques ( fenêtre, portes, etc.....) (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Detection anti Intrusion | DIN | Oui
CFA | GTB-01S | VISITE GTB / GTC - Périodicité : 6 M VISITE SEMESTRIELLE GTB - GTC(Unité centrale): (_) Nettoyage de toutes les pièces (_) Contrôle de l'aspect (_) Mise à jour bibliothèque (_) Mise à jour des fonds de plans de cloisonnement des locaux (programmation maitre / esclave) (_) Essai des modules (_) Contrôle des connexions (_) Analyse stockage disque dur et purge de fichiers (_) Programmation horaire/ programmes automatismes/Transaction (_) Mise à jour de la base de données (_) Configuration/matériel hors ligne / diagnostic / dérogation (_) Archivage des bases de données (_) Tendance/ historique (_) Analyse et vérification des échanges d'information réseau bus (_) Test par simulation des applications spécifiques (_) Vérification du fonctionnnement des matériels périphériques (_) Analyse des échanges d'information sur réseau (_) Vérification des autodiagnostics des contrôleurs de réseau (_) Analyse de l'état de fonctionnement (_) Bilan des événements. Automates de GTC: (_) Contrôle des connexions (_) Nettoyage de toutes les pièces (_) Mise en place des consignes nécessaires (_) Vérification des sources d'alimentation séparées (_) Vérification, si il y a lieu, des batteries ou sources internes de sauvegarde, remplacement si nécessaire (_) Vérification du bon fonctionnement des asservissements locaux (_) Vérification de la bonne transmission des alarmes (_) Vérification des échanges d'information sur le réseau (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | GTC | Oui
CFA | INT-01A | VISITE ANNUELLE INTERPHONIE Interphonie et/ou Videophonie de confort et/ou de securité (_) Vérification du bon état général, fixation et raccordement (_) Vérification du bon fonctionnement du clavier (_) Vérification de la qualité de la voix (_) Vérification du bon fonctionnement de l'imagerie si existante (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | INTERPHONIE | INT | OUI
CFA | VSU-01A | VISITE ANNUELLE VIDEO-SURVEILLANCE (_) Nettoyage des cameras et objectifs (_) Vérification des alimentations des caméras (_) Réglage des objectifs asservis (_) Essais en exploitation de l'ensemble des caméras (_) Nettoyage des moniteurs (_) Vérification et réglage des moniteurs (_) Nettoyage et verification du bon fonctionnement dont capacité des magnetoscopes et ou disques durs (_) Contrôle des enregistrements (_) Contrôle et nettoyage des imprimantes photos (_) Contrôle du système infrarouge (_) Resserrage des connexions de l'ensemble (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | ANNUELLE VIDEO-SURVEILLANCE | VSU | Oui
CFA | TWA-01A | VISITE ANNUELLE MAINTENANCE DES TALKIE-WALKIES . LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification du bon fonctionnement des talkie-Walkies et du système de transmission/relayage (_) Vérification du bon fonctionnement du socle de charge (_) Réglage des talkie-Walkies et du système de transmission/relayage (_) Test des batteries et de leur autonomie de plus 8 heures SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! | Talkie Walkie et infrastructure | TWA | Oui
CFO | CRP-12A | CONTROLE REGLEMENTAIRE BIENNAL EFFET CORONA. Accompagnement du contrôleur réglementaire dans sa mission par un technicien habilité à la maintenance et la manœuvre de ce type d’équipement. Durant la visite, lui donner le code GMAO de chaque équipement afin d identifier clairement les équipements lors de la réception du rapport. Avant son départ, lui faire signer le registre de sécurité et faire avec lui un débrefing auprès du gestionnaire immobilier CNAM. | EF.CORONA | CORONA | Oui
CFO | CRP-11A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL THERMOGRAPHIE. Accompagnement du contrôleur réglementaire dans sa mission par un technicien habilité à la maintenance et la manœuvre de ce type d équipement. Avant le début de la mission, procéder au déplastronnages des tableaux divisionnaires Durant la visite, lui donner le code GMAO de chaque équipement, si il existe, afin d identifier clairement les équipements lors de la réception du rapport. Après le passage du contrôleur, procéder à la remise en place des plastrons. Avant son départ, lui faire signer le registre de sécurité et faire avec lui un débrefing auprès du gestionnaire immobilier CNAM. | INST.F. ELEC | THERMO | Oui
CFO | CRP-01A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATION FIXES ELECTRIQUES Accompagnement du contrôleur réglementaire dans sa mission par un technicien habilité à la maintenance et la manœuvre de ce type d équipement. Avant le début de la mission, procéder au déplastronnages des tableaux divisionnaires. Durant la visite, lui donner le code GMAO de chaque équipement, si il existe, afin d identifier clairement les équipements lors de la réception du rapport. Après le passage du contrôleur, procéder à la remise en place des plastrons. Avant son départ, lui faire signer le registre de sécurité et faire avec lui un débrefing auprès du gestionnaire immobilier CNAM. | INST.F. ELEC | ELECT | Oui
CFO | TGB-03A | VISITE ANNUELLE EPI DANS TGBT / LOCAL HAUTE TENSION S'assurer de la présence de tous les équipements de protection individuels, leur état général et leur bon fonctionnement : (_) Des deux casques avec visière (_) Tabouret isolant (_) Perche de sécurité/sauvetage (_) Perche de présence tension (_) Gants d'isolation : procéder à la vérification de non détérioration de ceux-là par contrôle par pompe (_) B.A.P.I. (_) Outils de manœuvre à la consignation du poste (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGBT | Oui
CFO | TGB-01A | VISITE BIENNALE TGBT : L’exécution de cette OT se fait en 2 temps: 1) Reprogrammer cette OT au jour qui sera arrêtée en collaboration avec le gestionnaire immobilier de la CNAMTS. 2 ) le jour de la coupure, clôturer cette OT en faisant un compte rendu technique de la coupure. A faire le jour de la coupure : (_) S'assurer que toutes les personnes pénétrant dans le TGBT possèdent l'habilitation électrique adéquate. (_) Avant la coupure, procéder à la percussion des arrêts d'urgence des tableaux divisionnaires d’un étage tous les deux ans convenus avec le gestionnaire immobilier de la CNAMTS (émettre un OT correctif sur l’équipement tableau divisionnaire correspondant en cas de défaillance du BBG blanc ou "coup de poing") (_) Avant la coupure, procéder à la vérification de bon fonctionnement des PASA et de leurs batteries CELLULE HAUTE TENSION: (_) contrôle de la présence et de l'état du matériel de sécurité (_) contrôle des voyants de présence de tension (_) suivi de la procédure de consignation et déconsignation (_) contrôle du serrage des câbles (_) dépoussiérage général et nettoyage des contacts (_) graissage des articulations mécaniques (_) contrôle de l'isolement (_) contrôle de l'état des contrôleurs protection (_) contrôle du réglage des dispositifs de protection (_) contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et dispositifs de verrouillage mécanique (_) contrôle de l'alimentation auxiliaire, essai de décharge (_) selon besoin, remplacement des batteries auxiliaires TRANSFORMATEUR: (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Vérification de l'aspect extérieur, de l'étanchéité des joints, recherche de fuites de diélectrique (_) Contrôle des isolements (_) Nettoyage des traversées (_) Dépoussiérage ou nettoyage (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Contrôle de la température en régime normal (_) Essai des éventuels dispositifs de protection (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Pour les transformateurs immergés, test de la protection, prélèvement pour analyse du diélectrique, contrôle des dispositifs de rétention et absence de fuite BATTERIES CONDENSATEURS EN FONCTIONNEMENT AVANT MAINTENANCE TGBT : (_) Relever la valeur du cos fi sur l'afficheur si existant (_) Contrôle Batteries Condensateurs en fonctionnement (_) Contrôle visuel de l'état général de l'équipement (portes, ventilation, éclairage, fixations) (_) Mesurer les intensités sur chaque palier (_) Effectuer une thermographie infra rouge de l'équipement (appareillage et connexions) à pleine charge et établir un rapport d'analyse thermographique BATTERIES CONDENSATEURS A L’ARRET : (_) Suivi de la procédure de consignation électrique par un agent habilité (_) Contrôle visuel d'absence fuite des condensateurs (_) Vérifier les fixations de l'appareillage et resserrer si nécessaire (_) Dépoussiérage et nettoyage intérieur/extérieur des armoires lors de la Maintenance du TGBT (_) Contrôle et serrage des connexions si nécessaire (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGBT | Oui
CFO | OND-01T | VISITE TRIMESTRIELLE ONDULEUR ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE (_) Interrogation des compteurs et mémoires d'évènements (_) Vérification du parfait fonctionnement des afficheurs et témoins lumineux (_) Vérification de la température des sous(_) ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs BATTERIES (_) Vérification visuelle du bon état physique (_) Vérification du parfait état des connexions (_) Mesure des tensions (_) Vérification de l'équilibrage de la charge des éléments (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF | Onduleur | OND
CFO | OND-01A | VISITE ANNUELLE ONDULEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES VISITE ANNUELLE ONDULEURS Vérifier que le prestataire effectue correctement les tâches suivantes : (_) Dépoussiérage de la machine (_) Remplacement des filtres (_) Contrôle du redresseur (_) Mesure de la tension de sortie du redresseur (_) Contrôle de la régulation Vérification de la batterie : (_) aspect général (_) Mesure température (_) Mesure de la tension de floating (_) Mesure de la tension maxi par élément (_) Mesure de la tension mini par élément (_) Vérification des capacités continues + self de lissage (_) Contrôle du filtre altermatif (_) Vérification du pont onduleur (_) Vérification état des cartes électroniques (_) Contrôle du bypass (_) Contrôle de la synchronisation + mesure secteur 2 (_) Contrôle de la régulation alternative (_) Contrôle de la ventilation Onduleur : (_) Contrôle des signaux de commande (_) Mesure de tension onduleur (_) Mesure courant onduleur Contrôle du chargeur : (_) Mesure du réseau d'alimentation (_) Mesure des tensions de sortie du chargeur (_) Surveillance de tension batterie maximale (_) Surveillance de tension batterie minimale (_) Mise à niveau technique du chargeur (_) Contrôle de la limitation du courant batterie (_) Nettoyage du local (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Onduleur | OND | Oui
CFO | GEL-01M | VISITE MENSUELLE ESSAI GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS (_) Contrôle niveau d'huile (_) Relever niveau gasoil :......... (_) Contrôle niveau d'eau (_) Contrôle pression d'air (_) Contrôle charge batteries (_) Contrôle des ventilations basses et hautes (_) Contrôle visuel des armoires Génératrice: EN FONCTIONNEMENT (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de jeux ou de vibrations anormales, etc.) (_) Contrôle de la régulation de vitesse (dito maintenance du moteur) (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de la fréquence (_) Contrôle de la température en régime normal Moteur: MAINTENANCE DE BASE (_) Vérification des systèmes de démarrage (_) Vérification de la température du moteur (_) Inspection de son proche environnement (détection de fuites, ventilation, etc.) (_) Essai du groupe et de sa montée en charge (_) Contrôle de la régulation de vitesse (_) Dépoussiérage ou nettoyage éventuel (_) Vérification de l'ouverture des ventelles SI BANC DE CHARGE GROUPE ELECTROGENE : (_) Vérification du bon état des résistances. (_) Vérification des connections electriques. (_) Vérification de l'ouverture des volets d'execution. (_) Vérification du bon fonctionnement du moteur d'extraction et de l'état des palmes. (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF | Groupe electrogene | GEL | Oui
CFO | GEL-01A | VISITE ANNUELLE ESSAI EN CHARGE GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS PARIS FRONTALIS AVANT LE DEMARRAGE DU GROUPE, RELEVER SUR LA JAUGE LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIBLE DANS LA CUVE ET L'INDIQUER SUR LE CR. SI LA QUANTITE EST INFERIEUR A 4000 LITRES, INFORMER IMMEDIATEMENT LE GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAMTS (_) Contrôle niveau d'huile (_) Relever niveau gasoil :......... (_) Contrôle niveau d'eau (_) Contrôle pression d'air (_) Contrôle charge batteries (_) Contrôle des ventilations basses et hautes (_) Contrôle visuel des armoires Génératrice: EN FONCTIONNEMENT (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de jeux ou de vibrations anormales, etc.) (_) Contrôle de la régulation de vitesse (dito maintenance du moteur) (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de la fréquence (_) Contrôle de la température en régime normal Moteur: MAINTENANCE DE BASE (_) Vérification des systèmes de démarrage (_) Vérification de la température du moteur (_) Inspection de son proche environnement (détection de fuites, ventilation, etc.) (_) Essai du groupe et de sa montée en charge (_) Contrôle de la régulation de vitesse (_) Dépoussiérage ou nettoyage éventuel (_) Vérification de l'ouverture des ventelles SI BANC DE CHARGE GROUPE ELECTROGENE : (_) Vérification du bon état des résistances. (_) Vérification des connections electriques. (_) Vérification de l'ouverture des volets d'execution. (_) Vérification du bon fonctionnement du moteur d'extraction et de l'état des palmes. (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF | Groupe electrogene | GEL | Oui
CFO | GEL-01A | VISITE ANNUELLE GROUPE ELECTROGENE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES GENERATRICE: MAINTENANCE DE BASE (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Vérification de l'aspect extérieur de la mécanique (_) Contrôle des isolements (_) Dépoussiérage ou nettoyage éventuel SELON FONCTIONNEMENT (_) Vérification des jeux (_) Contrôle de l'état des paliers (_) Contrôle de l'état d'usure des parties tournantes / frottantes (_) Remplacement des pièces usées ou défectueuses si besoin MOTEUR: SELON UTILISATION (_) Vidanges (_) Nettoyage des filtres à air et à carburant (_) Contrôles de certaines parties mécaniques inaccessibles en temps normal (_) Remplacement des pièces usées ou défectueuses si besoin (_) Remplacement des pièces à durée de vie programmée CELLULE DE COUPLAGE : CELLULE DE COUPLAGE / TABLEAU DEPART (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Vérification des lampes et témoins lumineux (_) Contrôle des isolements (_) Dépoussiérage ou nettoyage éventuel (_) Remplacement des pièces fatiguées ou défectueuses si besoin CELLULE DE COUPLAGE / TABLEAU DEPART EN ESSAI GROUPE (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de la température des composants INVERSEUR DE SOURCE: (_) Essai des commutateurs de sélection S1/S2 (_) Essai de l'inversion des sources (_) Contrôle de l'intensité générale de la tension sur chaque phase (_) Contrôle de l’équilibrage des phases. (_) Contrôle du réglage des temporisations (_) Contrôle du relayage général (_) Essai des reports et commandes GTC (_) Contrôle de la présence du plan et remise à jour éventuelle (_) Contrôle du serrage des connexions (_) Contrôle de calibrage des fusibles (_) Contrôle du réglage des relais thermiques (_) Contrôle du Pdcc des disjoncteurs (_) Contrôle des liaisons équipotentielles (_) Contrôle de l’état des goulottes (_) Contrôle de l’état des presses étoupes (_) Contrôle de fixation de l’armoire SI PRESENCE D'ECHANGEUR A PLAQUES : (_) Vérifier état des brides,des joints,des plaques et du bâti (_) Vérifier pression amont et pression aval (_) Vérifier côte entre bâti et plaque (cf doc constructeur) Nettoyage : (_) Fermer vannes aval puis amont (_) Isoler totalement l'échangeur (_) Laisser refroidir l'échangeur pendant 1 heure environ (_) Arroser l'échangeur à l'eau froide (_) Démonter le bâti mobile (_) Démonter avec précaution les plaques une par une (_) Vérifier avac précaution l'état de tous les joints (_) Nettoyer les plaques au jet haute pression (_) Finir de nettoyer les canelures en U (brosse nylon ou acier inoxydable (dur) (_) Rincer abondamment les canelures et les plaques (_) Graisser parties non peintes avec de la graisse haute température (_) Lubrifier les parties peintes avec une huile de viscosité 200 CAT (_) Remonter les plaques dans l'ordre et une par une (_) Remonter le bâti mobile (_) Respecter les ordres de serrage en quinconce (_) Serrer jusqu'à la côte entre bâti et plaque (cf doc constructeur) (_) Mettre en eau par les vannes amont puis aval (_) Purger les 2 circuits si présence d'air (_) Vérifier température entrée / sortie du circuit primaire : Te=..........°C , Ts=..........°C (_) Vérifier température entrée / sortie du circuit secondaire : Te=..........°C , Ts=..........°C (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Groupe electrogene | GEL | Oui
PAU | PAU-01S | VISITE SEMESTRIELLE PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES : (_) Maintenance semestrielle reglementaire (_) Vérification de la conformité au code du travail et Norme NFP962 (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Portes et portails Automatiques | PAU | Oui
PLO | PHY-01A | VISITE ANNUELLE ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE SUR RESEAU EAU GLACEE / RESEAU AEROREFRIGERANTS / RESEAU EAU DE CHAUFFAGE Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_)le réseau eau glacée du groupe froid : indiquer point de prélèvement (_)le réseau condenseur du groupe froid :indiquer point de prélèvement (_)le réseau eau de chauffage : indiquer le point de prélèvement Ces analyses devront être commentées par le laboratoire d'analyse qui devra aussi indiquer les valeurs de référence indiquées au manuel d'exploitation et les préconisations pour atteindre ces valeurs de référence RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où les valeurs relevées sont conformes, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conforme au bon fonctionnement de l'installation" Paramètres à analyser: (_) Aspect, coloration (_) Conductivité (µS/cm) (_) pH (_) Dureté (°f) (_) Calcium(°f) (_) Magnésium (°f) (_) Sodium ( mg/l) (_) Potassium ( mg/l) (_) Titre alcalimetrique (°f) (_) Titre alcalimetrique complet (°f) (_) Chlorure (°f) (_) Sulfates (mg/l) (_) Nitrate (mg/l) (_) Silicium exprimé en SIO2 (mg/l) (_) Phosphore exprimé en P205 (mg/l) (_) Phosphore exprimé en P04 V (_) Fer (mg/l) (_) Cuivre (mg/l) (_) Zinc (mg/l) (_) Aluminium (mg/l) (_) Manganèse (mg/l) (_) Molybdène (mg/l) (_) Molybdène exprimé en Mo04 (mg/l) (_) Aspect des MES (_) Matières en suspension EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS | Réseau | RES | Oui
PLO | PHY-02A | VISITE ANNUELLE ANALYSE DE LA POTABILITE DE L’EAU DE VILLE Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) le réseau eau de ville sur un des points d’usage ( ex : lavabo sanitaires) : indiquer point de prélèvement Cette analyse devra être de type D1 et être commentée par le laboratoire d'analyse qui devra aussi indiquer les valeurs cibles RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où les valeurs relevées sont conformes, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS | Réseau | RES | Oui
PCU | PHY-01S | VISITE SEMESTRIELLE ANALYSE BACTERIOLOGIQUE SUR LES FONTAINES ALIMENTEE PAR L’EAU DE VILLE Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. (_) Procéder à un prélèvement sur chaque fontaine d'eau alimentée par le réseau d'eau de ville Cette analyse devra être de type D1 réduite ( = recherche microbiologique hors physicochimique ) et être commentée par le laboratoire d'analyse qui devra aussi indiquer les valeurs cibles RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où les valeurs relevées sont conformes, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS | Réseau | RES | Oui
PLO | LEG-01A | VISITE ANNUELLE RECHERCHE DE LEGIONNELLA Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) Une des douches du site en choisissant celle qui est la plus éloignée du chauffe-eau : indiquer le point de prélèvement Cette analyse devra être commentée par le laboratoire d'analyse RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où l’analyse est conforme, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS | Réseau | RES | Oui
PLO | RES-04A | MISE HORS GEL ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Mise hors gel des robinets de puisage sur le site en prévision de l'hiver. | Réseau | RES | Oui
PLO | RES-05A | REMISE EN EAU ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Remise en eau des robinets de puisage sur le site à la sortie de l'hiver | Réseau | RES | Oui
PLO | BEL-01S | VISITE SEMESTRIELLE DES BALLONS DE PRODUCTION ECS (_) Vérification de l'anode et remplacement si nécessaire (_) Chasse rapide ballon par la vanne de chasse (_) Verification de l'état de la jacquette isolante (_) Vérification des points de corrosion (_) Manoeuvre de l'ensemble des vannes (_) Vérification des températures ( stockage, départ, retour boucle) (_) Vérification des pompes de bouclage (_) Bon état du réseau d'évacuation vers collecteur au sol METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L’OT LES RESULTATS OBTENUS LORS DES DIFFERENTES MESURES (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF | Ballons de production ECS electrique | BEL | Oui
PLO | RES-01A | VISITE ANNUELLE DES RESEAUX D'EAU PLUVIALE (_) Nettoyage de tous les caniveaux intérieur et extérieur (_) Vérfication du bon écoulement | Réseau | RES | Oui
PLO | REL-01S | VISITE SEMESTRIELLE POMPE DE RELEVAGE ( y compris fosse, pompes, flotteurs, canalisation de refoulement, clapet anti-retour, panier à grille, crepine, accessoires de manutention, coffret de commande et tout équipement associé ) : (_) Vérification des alarmes si existante (_) Nettoyage du panier ou crepine (_) Nettoyage de la fosse (_) Réglage des niveaux de flotteur et de déclenchement de pompes (_) Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes (_) Contrôle de l'évent si présent (_) Vérification du coffret de commande (_) Contrôle des intensités absorbées et isolement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Relevage | REL | Oui
PLO | RES-02A | VISITE ANNUELLE ENSEMBLE RESEAU EAU GLACEE / BOUCLE DE DRY / DE CHAUFFFAGE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D’INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : Cette gamme de maintenance annuelle sous-entend la vérification de tout équipement (non exhaustif) associé aux réseaux Tous ballons de tampon stockage associés : (_) Contrôle général (_) Vérification absence de fuite (_) Vérification du bon état de la jaquette de protection et d’isolation thermique (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification température de stockage (_) Vérification soupape de sécurité / purgeur automatique associés (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement et de chasse (_) Procéder à une chasse rapide (_) Vérification du bon raccordement de la vidange ballon au tout à l’égout Toutes pompes de circulation/recyclage/bouclage associées : (_) Contrôle général (_) Vérification absence de fuite (_) Vérification de la bonne Hauteur Manométrique Totale et relever des pressions (_) Vérification du bon réglage de vitesse de circulation (_) Contrôle et relevé des intensités (_) Vérification du bon réglage de commande de permutation de pompe en cas de panne ou selon cycle de fonctionnement (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification température de stockage (_) Vérification soupape de sécurité / purgeur automatique associés (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous vases d’expansion associés : (_) Contrôle général (_) Contrôle visuel des soupapes (_) Contrôle de pression : indiquer dans le compte rendu les pressions relevées sur chaque vase d'expansion (_) Vérification du fonctionnement du compresseur éventuel (_) Appoint d'azote si nécessaire (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Toutes pompes doseuse d’injection de traitement d’eau associées : (_) Contrôle général (_) Vérification présence tension (_) Réglage du vernier (_) Démontage et nettoyage crépine d'aspiration (_) Vérification du bon dosage d’injection de produits (_) Vérification de la propreté du bac et vérification des différents raccords (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous compteurs volumétrique d’appoint remplissage réseau et sous-comptage associés : (_) Contrôle général (_) Relever les index de consommation (_) Vérification du bon fonctionnement des équipements permettant le comptage (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous compteurs calorimétriques et sous-comptage associés : (_) Contrôle général (_) Relever les index de consommation (_) Vérification du bon fonctionnement des équipements permettant le comptage (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement Tous autres équipements associés aux réseaux : (_) Contrôle général (_) Vérification du bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Réseau | RES | Oui
PLO | PBO-01T | VISITE TRIMESTRIELLE POT A BOUE Tous pots à boues / filtre magnétique associés : (_) Contrôle général (_) Vérification de bon fonctionnement de la pompe associée (_) Vérification de bon fonctionnement général du pot à boues (_) en cas de filtre, changement systématique de celui-ci (_) Relever des pertes de charges (_) Nettoyage systématique des bougies magnétiques (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement | Pot à boues | PBO | Oui
PLO | ADO-01A | VISITE ANNUELLE TRAITEMENT EAU -ADOUCISSEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Contrôle de bon fonctionnement et relevés des diverses valeurs utiles de l’ensemble de l’installation d’adoucissement et des équipements associés selon les prescriptions minimales constructeurs, règlementaires et selon l’usage de l’équipement. En tout état de cause il sera réalisé à minima les points suivants : (_) Contrôle du niveau de sel (_) Contrôle du niveau de saumur (_) Contrôle des consommations entre cycles de régénération (_) Mesures et relevés des valeurs amont et aval (après mélange eau brute/eau adoucie) de la dureté de l’eau et du potentiel hydrogène (_) Nettoyage et désinfection de l’ensemble de l’installation d’adoucissement (_) Vérification de l’état de la résine (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Adoucisseur | ADO | Oui
PLO | VEX-01A | VISITE ANNUELLE VASE EXPANSION HORS RESEAU EAU GLACEE / CHAUFFAGE / DRY (_) Contrôle général (_) Contrôle visuel des soupapes (_) Contrôle de pression : indiquer dans le compte rendu les pressions relevées sur chaque vase d'expansion (_) Vérification du fonctionnement du compresseur éventuel (_) Appoint d'azote si nécessaire (_) Vérification absence de points de corrosion (_) Vérification de la bonne manœuvre des vannes d’isolement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Vase d'expansion | VEX | Oui
PLO | SGR-01M | VISITE MENSUELLE BACS A GRAISSE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Partie : Séparateur hydrocarbure (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Vérification de la saturation du bac à graisses (_) Pompage des graisses (_) Curage haute pression des canalisations amont et aval sur 5 mètres (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de séparation et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_) Vérification de la bonne accessibilité et état d’usage et d’étanchéité des trappes d’accès et/ou trous d’homme dont (échelons, crosse.....) (_) Vérification de bon fonctionnement général (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets Partie : Poste de relevage si existant (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de relevage et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_)Nettoyage haute pression de l’ensemble des éléments électromécanique et autres équipements présent dans la fosse de relevage (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des pompes de relevages comprenant extraction de celles-ci, relevés des intensités absorbées, tension et valeur d’isolement (_) Vérification de bon fonctionnement, disposition et de l’état des chaines d’extraction, vannes d’isolement et clapets anti-retour (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des flotteurs de niveaux (haut, bas, cascades, alarmes) (_) Vérification de bon fonctionnement, de l’état et des réglages des paramètres de fonctionnement du coffret de commandes des pompes dont report d’alarmes sur le coffret lui-même et report d’alarme sur GTC si existant (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN O.T CORRECTIF | Bac à graisses | SGR | Oui
PLO | SHY-01A | VISITE ANNUELLE FOSSE SEPAPRATION HYDROCARBURES : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Partie : Séparateur hydrocarbure (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Vérification de la saturation du séparateur à hydrocarbures (_) Curage haute pression des canalisations amont et aval sur 5 mètres (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de séparation et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_) Vérification de la bonne accessibilité et état d’usage et d’étanchéité des trappes d’accès et/ou trous d’homme dont (échelons, crosse.....) (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état du débourbeur et nettoyage haute pression (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état du déshuileur et nettoyage haute pression (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état de filtre coalesceur et nettoyage haute pression (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et bonne flottabilité de l’obturateur et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets Partie : Poste de relevage si existant (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de relevage et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_)Nettoyage haute pression de l’ensemble des éléments électromécanique et autres équipements présent dans la fosse de relevage (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des pompes de relevages comprenant extraction de celles-ci, relevés des intensités absorbées, tension et valeur d’isolement (_) Vérification de bon fonctionnement, disposition et de l’état des chaines d’extraction, vannes d’isolement et clapets anti-retour (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des flotteurs de niveaux (haut, bas, cascades, alarmes) (_) Vérification de bon fonctionnement, de l’état et des réglages des paramètres de fonctionnement du coffret de commandes des pompes dont report d’alarmes sur le coffret lui-même et report d’alarme sur GTC si existant (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN O.T CORRECTIF | séparateurs à hydrocarbure | SHY | Oui
RON | RON-01H | VISITE HEBDOMADAIRE TECHNIQUE : ATTENTION: A l'issue de la ronde, joindre en PJ impérativement le fichier de relevés des anomalies. Afin de connaitre les anomalies déjà signalées la semaine précédente, éditer le dernier relevé des anomalies. Ronde technique le Frontalis : Bâtiment Montreuil : 2ème Sous-sol : (_) Vérification des fosses de relevages : Test marche manuelle et basculement. (_) Vérification des extracteurs parking E3 et E4 : Test PV, GV et contrôle visuel. (_) Vérification des 4 ballons ECS : Procéder à une chasse d?eau si besoin et contrôle visuel. (_) Température du Ballon N°1 : ??.°C (_) Température du Ballon N°2 : ??.°C (_) Température du Ballon N°3 : ??.°C (_) Température du Ballon N°4 : ??.°C (_) Contrôle général de l?adoucisseur. Procéder au remplissage du bac à sel (_) Contrôle général et test des voyants du TG Sécurité. 1er Sous-sol : Vérification du groupe froid en fonction bureau bâtiment B : (_) Pression et températures du réseau condenseur : ??.Bars et ??.°C (_) Pression et températures du réseau eau glacée : ?.?.Bars et ??.°C (_) Contrôle des pompes. (_) Contrôle des fluides frigorigènes. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification des groupes froids RIE et Reprographie : (_) Pression et températures du réseau condenseur RIE : ??.Bars et ??.°C (_) Pression et températures du réseau eau glacée RIE: ..??.Bars et ??.°C (_) Contrôle des pompes RIE. (_) Pression et températures du réseau condenseur Repro : ??.Bars et ??.°C (_) Pression et températures du réseau eau glacée Repro: ??.Bars et ??.°C (_) Contrôle des pompes Repro. (_) Contrôle des fluides frigorigènes. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). (_) Relevé du compteur Général eau de ville et vérification visuelle d?absence de fuite. (_) Relevé du compteur Sanitaire/Bureau et vérification visuelle d?absence de fuite. (_) Relevé du compteur RIE et vérification visuelle d?absence de fuite. (_) Contrôle visuel de la CTA RIE. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle visuel de la CTA Atrium bâtiment B. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification des extracteurs parking E1 et E2 : Test PV, GV et contrôle visuel. Vérification des TGBT Poste SOUDAC du bâtiment B : (_) Contrôle visuel des transformateurs. (_) Contrôle de présence de tension HT et BT. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Température du transformateur N°1 (_) Température du transformateur N°2 (_) Contrôle du matériel de sécurité. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification du TGBT RIE Poste SARLAC du bâtiment B : (_) Contrôle visuel du transformateur. (_) Contrôle de présence de tension HT et BT. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Température du transformateur. (_) Contrôle du matériel de sécurité. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification de l?onduleur 600 kVA du bâtiment B : (_) Contrôle visuel de l?onduleur. (_) Vérification d?absence de défaut sur l?onduleur. (_) Vérification d?absence de défaut sur l?armoire CIAT. (_) Température du local??.°C. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Terrasse 4ème : Vérification de l?ensemble des extracteurs : (_) Contrôles général des extracteurs. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des VMC : (_) Contrôles général des VMC. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle général de la terrasse. Terrasse 6ème : Vérification de l?ensemble des CTA : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des CTA. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des Aéroréfrigérants : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des Aéroréfrigérants. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle général de la terrasse. Bâtiment Bagnolet : 2ème Sous-sol : (_) Vérification des fosses de relevages : Test marche manuelle et basculement. (_) Vérification de l?extracteur parking E11 : Test PV, GV et contrôle visuel. 1er Sous-sol : (_) Contrôle visuel de la CTA Auditorium. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle visuel de la CTA Atrium bâtiment A. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification de l?extracteur parking E10 : Test PV, GV et contrôle visuel. Vérification du groupe froid en fonction bureau bâtiment A : (_) Pression et températures du réseau condenseur : ??.Bars et ??.°C (_) Pression et températures du réseau eau glacée : ?.?.Bars et ??.°C (_) Contrôle des pompes. (_) Contrôle des fluides frigorigènes. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification du groupe électrogène de remplacement 450 kVA du bâtiment A : (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification d?absence de fuite. (_) Vérification du bon fonctionnement du circuit de préchauffe. (_) Vérification du niveau d?huile. Vérification du groupe électrogène de sécurité du bâtiment A : (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification d?absence de fuite. (_) Vérification du bon fonctionnement du circuit de préchauffe. (_) Vérification du niveau d?huile. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification des TGBT Poste antenne du bâtiment A : (_) Contrôle visuel des transformateurs. (_) Contrôle de présence de tension HT et BT. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Température du transformateur N°1 (_) Température du transformateur N°2 (_) Contrôle du matériel de sécurité. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Rez de chaussé : Vérification du local informatique : (_) Vérification d?absence de défaut sur les armoires CIAT. (_) Température du local??.°C. Terrasse 4ème : Vérification de l?ensemble des extracteurs : (_) Contrôles général des extracteurs. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des VMC : (_) Contrôles général des VMC. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle général de la terrasse. Terrasse 6ème : Vérification de l?ensemble des CTA : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des CTA. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des Aéroréfrigérants : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des Aéroréfrigérants. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle général de la terrasse. Bâtiment Gallieni : 2ème Sous-sol : (_) Vérification des fosses de relevages : Test marche manuelle et basculement. (_) Vérification de l?extracteur parking E8 : Test PV, GV et contrôle visuel. Vérification du groupe électrogène de remplacement du bâtiment A1 : (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification d?absence de fuite. (_) Vérification du bon fonctionnement du circuit de préchauffe. (_) Vérification du niveau d?huile. Vérification du groupe électrogène de sécurité du bâtiment A1 : (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Vérification d?absence de fuite. (_) Vérification du bon fonctionnement du circuit de préchauffe. (_) Vérification du niveau d?huile. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). 1er Sous-sol : Vérification des TGBT Poste SIDEC du bâtiment A1 : (_) Contrôle visuel des transformateurs. (_) Contrôle de présence de tension HT et BT. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Température du transformateur. (_) Contrôle du matériel de sécurité. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). Vérification du groupe froid en fonction bureau bâtiment A : (_) Pression et températures du réseau condenseur : ??.Bars et ??.°C (_) Pression et températures du réseau eau glacée : ?.?.Bars et ??.°C (_) Contrôle des pompes. (_) Contrôle des fluides frigorigènes. (_) Contrôle du local (éclairage, nettoyage, etc?). (_) Vérification de l?extracteur parking E7 : Test PV, GV et contrôle visuel. (_) Relevé du compteur Général eau de ville et vérification visuelle d?absence de fuite. (_) Relevé du compteur Sanitaire/Bureau et vérification visuelle d?absence de fuite. Terrasse 4ème : Vérification de l?ensemble des extracteurs : (_) Contrôles général des extracteurs. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des VMC : (_) Contrôles général des VMC. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des CTA : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des CTA. (_) Vérification d?absence de défaut. Vérification de l?ensemble des Aéroréfrigérants : (_) Contrôle visuel de l?ensemble des Aéroréfrigérants. (_) Vérification d?absence de défaut. (_) Contrôle général de la terrasse. (_) Contrôle général et test des voyants du TG Sécurité. | Rondes | RON | Oui
RON | RON-02H | VISITE HEBDOMADAIRE RON-02H VISITE HEBDOMADAIRE RELAMPING : Batiment Montreuil : (_) M-2 (_) M-1 (_) RDC (_) M1 (_) M2 (_) M3 (_) M4 (_) M5 (_) M6 (_) Terrasse Batiment Bagnolet : (_) B-2 (_) B-1 (_) RDC (_) B1 (_) B2 (_) B3 (_) B4 (_) B5 (_) B6 (_) Terrasse Batiment Gallieni: (_) G-2 (_) G-1 (_) RDC (_) G1 (_) G2 (_) G3 (_) Terrasse | Rondes | RON | Oui
RON | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU Relevées des compteurs électriques : (_) CptEL0 Général Tarif vert SARLAC (RIE) Energie Active : Energie Réactive : HPt : ???????...kWh HPt : ???????... kVarh HPH : ???????.kWh HPH : ???????. kVarh HCH : ???????.kWh HCH : ???????. kVarh HPE : ???????.kWh HPE : ???????. kVarh HCE : ???????.kWh HCE : ???????. kVarh (_) CptEL1 Général Tarif vert SOUDAC (Montreuil-Bagnolet) : Energie Active : Energie Réactive : HPt : ???????...kWh HPt : ???????... kVarh HPH : ???????.kWh HPH : ???????. kVarh HCH : ???????.kWh HCH : ???????. kVarh HPE : ???????.kWh HPE : ???????. kVarh HCE : ???????.kWh HCE : ???????. kVarh (_) CptEL2 Général Tarif vert SIDEC (Gallieni) : Energie Active : Energie Réactive : HPt : ???????...kWh HPt : ???????... kVarh HPH : ???????.kWh HPH : ???????. kVarh HCH : ???????.kWh HCH : ???????. kVarh HPE : ???????.kWh HPE : ???????. kVarh HCE : ???????.kWh HCE : ???????. kVarh (_) CptEL3 Général Tarif JAUNE 3ème A1-2 TUR 2/2 : ????.kWh (_) CptEL4 Général Tarif JAUNE 3ème A1-2 TUR 2/2 : ????.kWh (_) CptEL5 Général Tarif JAUNE 3ème A1-2 TUR 2/2 : ????.kW (_) CptEL6 Général Tarif JAUNE 3ème A1-2 TUR 2/2 : ????.kWh (_) CptEL7 Général Tarif JAUNE 3ème A1-2 TUR 2/2 :????.kWh (_) CptEL8 Général Tarif JAUNE 3ème A1-2 TUR 2/2 : ????.kWh (_) CptEL9 Général Tarif JAUNE 3ème A1-2 TUR 2/2 : ????.kWh (_) CptEL10 Général Tarif JAUNE 3ème A1-2 TUR 2/2 : ????.kWh (_) CptEL11 TGBT RIE CTA RIE : ???????.kWh (_) CptEL12 TGBT RIE GF RIE : ???????.kWh (_) CptEL13 TGBT 2B CTA B2 : ???????.kWh (_) CptEL14 TGBT 2B CTA B3-1 : ???????.kWh (_) CptEL15 TGBT 2B CTA ATRIUM : ???????.kWh (_) CptEL16 TGBT 2B CTA B1 : ???????.kWh (_) CptEL17 TGBT 2B CTA B3-2 : ???????.kWh (_) CptEL18 TGBT 2B CTA Reprographie B3-2 : ???????.kWh (_) CptEL19 TGBT 2B GF BAT B : ???????.kWh (_) CptEL20 TGBT 2B GF reprographie : ???????.kWh (_) CptEL21 TGBT 2A CTA BAT A : ???????.kWh (_) CptEL22 TGBT 2A CTA Auditorium : ???????.kWh (_) CptEL23 TGBT 2A CTA BAT A3-2 : ???????.kWh (_) CptEL24 TGBT 2A CTA salle conseil : ???????.kWh (_) CptEL25 TGBT 2A CTA BAT A2 : ???????.kWh (_) CptEL26 TGBT 2A GF A3-1 : ???????.kWh (_) CptEL27 TGBT 2A GF BAT A : ???????.kWh (_) CptEL28 TGBT SG A1 Production froid A1 CVC 1 : ???????.kWh (_) CptEL29 TGBT SG A1 CTA BAT A3-1 : ???????.kWh (_) CptEL30 RIE VC RIE : ???????.kWh (_) CptEL31 Etage B1 VC 0 B1 : ???????.kWh (_) CptEL32 Etage B1 VC M B1 : ???????.kWh (_) CptEL33 Etage B1 VC 1 B1 : ???????.kWh (_) CptEL34 Etage B1 VC 1 B1 : ???????.kWh (_) CptEL35 Etage B1 VC 3 B1 : ???????.kWh (_) CptEL36 Etage B2 VC PCS B : ???????.kWh (_) CptEL37 Etage B2 VC 0 B2 : ???????.kWh (_) CptEL38 Etage B2 VC M B2 : ???????.kWh (_) CptEL39 Etage B2 VC 1 B2 : ???????.kWh (_) CptEL40 Etage B2 VC 2 B2 : ???????.kWh (_) CptEL41 Etage B2 VC 3 B2 : ???????.kWh (_) CptEL42 Etage B3 VC 0 B3 : ???????.kWh (_) CptEL43 Etage B3 VC M B3 : ???????.kWh (_) CptEL44 Etage B3 VC 1 B3 : ???????.kWh (_) CptEL45 Etage B3 VC 2 B3 : ???????.kWh (_) CptEL46 Etage B3 VC 3 B3 : ???????.kWh (_) CptEL47 Etage B3 VC 4 B3 : ???????.kWh (_) CptEL48 Etage B3 VC 5 B3 : ???????.kWh (_) CptEL49 Etage B3 VC 6 B3 : ???????.kWh (_) CptEL50 Etage A3 VC Auditorium : ???????.kWh (_) CptEL51 Etage A3 VC 0 A3 : ???????.kWh (_) CptEL52 Etage A3 VC1 A3 : ???????.kWh (_) CptEL53 Etage A3 VC 2 A3 : ???????.kWh (_) CptEL54 Etage A3 VC3 A3 : ???????.kWh (_) CptEL55 Etage A3 VC 4 A3 : ???????.kWh (_) CptEL56 Etage A3 VC 5 A3 : ???????.kWh (_) CptEL57 Etage A3 VC 6 A3 : ???????.kWh (_) CptEL58 Etage A2 VC 0 A2 : ???????.kWh (_) CptEL59 Etage A2 VC 1 A2 : ???????.kWh (_) CptEL60 Etage A2 VC 2 A2 : ???????.kWh (_) CptEL61 Etage A2 VC 3 A2 : ???????.kWh (_) CptEL62 Etage A1 VC A1 200 : ???????.kWh (_) CptEL63 Etage A1 VC A1 201 : ???????.kWh (_) CptEL64 Etage A1 VC A1 202 : ???????.kWh (_) CptEL65 Etage A1 VC A1 203 : ???????.kWh (_) CptEL66 Etage A1 VC PCS A : ???????.kWh (_) CptEL67 Etage A1 VC A1 100 : ???????.kWh (_) CptEL68 Etage A1 VC A1 101 : ???????.kWh (_) CptEL69 Etage A1 VC A1 102 : ???????.kWh (_) CptEL70 Etage A1 VC A1 103 : ???????.kWh Relevées des compteurs d?eau : (_) CptEF0 Compteur général Montreuil / Bagnolet : ??????.M3 (_) CptEF1 Compteur général Gallieni : ???????.M3 (_) CptEF2 Sanitaires bureaux Montreuil / Bagnolet : ?????.M3 (_) CptEF3 RIE : ???????.M3 (_) CptEF4 Sanitaires bureaux Gallieni : ???????.M3 (_) CptEF5 Entrée Ad GF Bagnolet : ???????.M3 (_) CptEF6 Appoint réseau GF Montreuil : ???????.M3 (_) CptEF7 GF RIE : ???????.M3 (_) CptEF8 Appoint GF1 RIE : ???????.M3 (_) CptEF9 Appoint GF2 RIE : ???????.M3 (_) CptEF10 Sortie Ad ECS RIE : ???????.M3 (_) CptEF11 Appoint réseau GF EG Bagnolet : ???????.M3 (_) CptEF12 Appoint réseau GF EG salle de sport : ???????.M3 RENSEIGNER LES VALEURS RELEVEES DANS L'ONGLET | Rondes | RON | Oui
SIN | BAU-01A | MAINTENANCE ANNUELLE REGLEMENTAIRE BLOCS AUTONOMES DE SECURITE (_) maintenance annuelle reglementaire de chaque BAES (_) Apposer l'étiquette attestant du contrôle SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI P.D.R EMETTRE OT CORRECTIF | Blocs Autonome de securite | BAU | Oui
SIN | ETI-01A | VISITE ANNUELLE EXTINCTEURS A POUDRE + EXTINCTEURS A PULVERISATION D'EAU + EXTINCTEURS CO2 (_) Vérification annuelle réglementaire METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! | Extincteurs | ETI | Oui
SIN | EAU-01S | VISITE SEMESTRIELLE EXTINCTION AUTOMATIQUE (_) Vérification fonctionnelle du système d' extinction automatique à gaz. (_) Test d'étanchéité des locaux protégés. (_) Nettoyage des réseaux aspirants. METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R , FAIRE UN OT CORRECTIF ! | Exctinction Automatique | EAU | Oui
SIN | EXU-01A | VISITE ANNUELLE EXUTOIRE DE FUMEES (_) Maintenance annuelle reglementaire exutoire de fumées selon norme NF S 61-933 METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! | Exutoires de fumée | EXU | Oui
SIN | CSE-01A | VISITE ANNUELLE COLONNE SECHE (_) Maintenance annuelle reglementaire réseau incendie armé METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R FAIRE UN OT CORRECTIF ! | Colonne sèche | CSE | Oui
SIN | PCC-01A | VISITE ANNUELLE PORTES COUPE FEU (_) examen du panneau coupe feu (_) Réglage des chariots à galets et des guides bas de panneaux (_) Inspection du logement contrepoids (_) Examen de l'occulus et du profil d'étancheité (_) Graissage des paumelles ou pivots, examendes bagues anti friction (_) Réglage des ressorts de paumelles (_) Réglage du sélécteur de fermeture, inspection des butées de rails (_) Lubrification du dispositif anti panique, de la serrure et du pêne (_) Examen des glissières et des profils de guidage (_) Réglage de la tension des cablettes (_) Lubrification des poulies (_) Réglage du ferme porte hydraulique (_)Examen des garniotures et des équipements de vantaux (_) Resserrage de la visserie (_) Inspection des déclencheurs thermiques et électromécaniques (_) Vérification de l'état de la peinture et de la corrosion (_) Essais de fonctionnement SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ET RENSEIGNER L EQUIPEMENT ! METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R FAIRE UN OT CORRECTIF ! | Porte Coupe Feu | PCC | Oui
SIN | DES-01S | VISITE SEMESTRIELLE EXTRACTEURS DESEMFUMAGE / VOLETS OU TRAPPES DE DESEMFUMAGE VISITE VENTILATEURS DESEMFUMAGE ( Extraction ou Soufflage) : (_) Contrôle et relevé des temps de fonctionnement (_) Nettoyage des courroies au tétrachlorure de carbone (_) Réglage de la tension des courroies (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification de l’alignement des poulies (_) Vérification et reprise de l’alignement moteurs et ventilations (_) Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation (_) Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation des moteurs (_) Contrôle de la vitesse de rotation des moteurs (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! VISITE VOLETS OU TRAPPES DE DESEMFUMAGE ( Extraction ou Soufflage) ET LEURS EQUIPEMENTS ( Grille d'habillage, ventouse électromagnetique, contact de position) : (_) Contrôle de signalisation et commande (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! VISITE CLAPETS OU VOLETS COUPE FEU : (_) Vérification du bon fonctionnement et déclenchement du clapet ou volet coupe feu en cas d'arrêt de commande, actionnement de la sécurité thermique (_) Vérification du bon réarmement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | EXTRACTION DE DESEMFUMAGE | EDE / CTV | Oui
SIN | SAI-01S | VISITE SEMESTRIELLE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Comprend l'enseble des systemes centraux et peripheriques (baie SSI, coffret deporté, VESDA, tete de DI, etc.) Source d’alimentation électrique : (_) Verification du bon fonctionnement des fash lumineux (_) Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection. (_) Vérification des protections vis-à-vis du réseau. (_) Vérification des protections de la source secondaire. Vérification de la charge des batteries d’accumulateur constituant la source secondaire. (_) Surveillance du niveau du liquide et nettoyage des bornes des batteries d’accumulateur, selon les recommandations du constructeur. (_) Vérification du fonctionnement de la source auxiliaire. (_) Si nécessaire, remplacment de la pile constituant la source auxiliaire. Système de détection incendie : (_) Vérification et mise à l’heure des horloges (_) Contrôle des détecteurs ioniques à l’aide des perches et produits gazeux. (_) Vérification de l’état des batteries de la source secondaire. (_) Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) (_) Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin. (_) Vérification du bon état des cables. (_) Vérification des connections et borniers, resserage. (_) Vérification de l’UGA ( Unité de Gestion des Alarmes) , des déclencheurs et dispositifs de commandes. (_) Vérification des detecteurs infrarouges. (_) Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs. Centrale de mise en sécurité incendie : (_) Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble (_) Essai réception information unités déportées. (_) Essais dérangement. (_) Essais alarme feu. (_) Essais des signalisations lumineuses et sonores. (_) Contrôle de la source d’alimentation d’autonome. (_) Nettoyage général. (_) Resserrage des connections (_) Test des interfaces. (_) Test des lampes. (_) Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores. (_) Vérification de la tension secteur. (_) Vérification de la source secondaire batterie. (_) Vérification des tensions internes. (_) Vérification de l’état général, du positionnement, de la qualité de la fixation. (_) Essai des dispositifs de commande. (_) Détecteurs : dépoussièrage/ remplacement de 25% du parc / vérification du bon fonctionnement des indicateurs d’action / vérification de la correspondance des zones de detection avec repérage sur la centrale / vérification du report de dérangement en retirant un detecteur par zone. Vérification des détecteurs : (_) Détecteur de température : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur de fumées : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur optique linéaire de fumées : nettoyage des cellules d’émission et de réception / vérification de la tolérance des alignements suivants les données constructeurs / procéder si nécessaire au réglage de l’alignement / vérification du niveau de performance par mise en ½uvre d’un foyer (_) Système de détection multi ponctuel de fumé par aspiration( VESDA) : vérification des ouvertures de prélèvement, nettoyage des orifices encrassés / vérification de la tuyauterie de prélèvement / vérification du débit d’air selon les données constructeurs / vérification de l’état du ventilateur aspirateur / vérification de la tension de la courroie et remplacement si nécessaire / vérification du niveau de performance par mise en oeuvre d’un foyer type de référence (_) Déclencheur manuel : essai de fonctionnement / contrôle des ancrages de fixation / identification des déclencheurs dont la membrane ou la glace à briser sont à remplacer et remplacement. (_) Câblage et lignes de détecteur : vérification des isolements et de la valeur des tensions et courants selon les données des constructeurs / simulations de dérangements ( court-circuit, coupure, dépose puis repose d’un detecteur) et vérification de la bonne signalisation des dérangments sur le tableau / Vérification visuelle de l’état des cables placés dans les cheminements principaux accessibles / vérification par sondage, tous les 15 mètres, dans les zones ayant fait l’objet de travaux depuis la dernière visite de maintenance préventive / Identification de la présence de pertubation de type électromagnétique ayant pu être installés depuis la dernière visite de maintenance préventive. (_) Diffuseur sonore : essai de fonctionnement. METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Système de détection incendie / mise en sécurité | SAI | Oui
PCU | ROT-01S | VISITE SEMESTRIELLE ROTISSOIRES LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage, portes, joints de portes, poignées (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des ouvertures intérieures et charnières, aplombs des portes et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des roulettes ou pieds Contrôle régulation : (_) Vérification et relevés du bon réglage des températures de chauffe et des thermostats Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel (_) Contrôle courroie : Tension, alignement et usure (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_)Nettoyage des inox (_)Repliement et nettoyage des abords (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Cuisson | CUI | Oui
PCU | FRI-01A | VISITE ANNUELLE FRITEUSES LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Listes des 3 friteuses : 33PCU/CUI FRI02 : Friteuse Stand Grilladin (Stand Grilladin) 33PCU/CUI FRI04 : Friteuse Plat du Jour (Stand Plat du jour) 33PCU/CUI FRI01 : Friteuse Cuisson (B0 180 Cuisson) Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 (_) Protection des appareils avec mise en place de bâches de protection Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage, visserie, fixation et robinetterie (_) Vérification du bon état général des joints d’étanchéité et remplacement éventuel (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des roulettes ou pieds (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants Contrôle régulation : (_) Vérification et relevés du bon réglage des températures de chauffe et des thermostats Contrôle électrique : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_)Nettoyage des inox (_)Repliement et nettoyage des abords (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF | Cuisson | CUI | Oui
PCU | BMA-01A | VISITE ANNUELLE BAIN MARIE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 (_) Protection des appareils avec mise en place de bâches de protection Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage, portes, joints de portes, poignées, visserie, fixation et robinetterie (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des ouvertures intérieures et charnières, aplombs des portes et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des roulettes ou pieds (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants Contrôle régulation : (_) Vérification et relevés du bon réglage des températures de chauffe et des thermostats Contrôle électrique : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_)Nettoyage des inox (_)Repliement et nettoyage des abords (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Cuisson | CUI | Oui
PCU | FHO-01S | VISITE SEMESTRIELLE GAINE EXTRACTION + EXTRACTEUR CUISINE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 (_) Protection des appareils avec mise en place de bâches de protection (_) Nettoyage des gaines d'extraction cuisine et des caissons d’extraction associés (_) Dépose des filtres et des capteurs de hotte (_) Nettoyage à l'aide du canon à mousse détergente (_) Rinçage à la haute pression eau chaude des hottes (_) Nettoyage et lustrage des parties Inox des hottes (_) Remontage des différents éléments dont filtres et capteurs (_) Vérification du bon fonctionnement (_)Repliement et nettoyage des abords SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T DE CORRECTIF ! | Hottes | HOT | Oui
PCU | FHO-01M | VISITE MENSUELLE NETTOYAGE MEUBLE HOTTE PLANCHA / WOK LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 (_) Protection des appareils avec mise en place de bâches de protection (_) Vérification du bon été général et du bon fonctionnement (_) Nettoyage des filtres et vidage des bacs de récupération de la graisse (_) Régénération des panneaux en zeolite (_)Repliement et nettoyage des abords Se reporter au document " procédure de maintenance du meuble hotte "dans la gestion documentaire de l'équipement SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T DE CORRECTIF ! | Hottes | HOT | Oui
PCU | FHO-01H | CAMPAGNE HEBDOMADAIRE FILTRES HOTTES - NETTOYAGE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Pour chaque hotte de cuisine : (_) Protection des appareils avec mise en place de bâches de protection (_) Permutation des filtres par filtres propres (_) Départ des filtres usagés pour nettoyage en atelier (_) Nettoyage et lustrage des parties Inox des hottes (_) Vérification du bon fonctionnement (_)Repliement et nettoyage des abords (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Hottes | HOT | Oui
PCU | CFR-01S | VISITE SEMESTRIELLE CHAMBRES FROIDES LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage, portes, joints de portes, poignées (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des ouvertures intérieures et charnières, aplombs des portes et étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des roulettes ou pieds Contrôle régulation : (_) Vérification et relevés du bon réglage de la ou des températures de consigne en fonction du ou des usages : T° de consigne = ..........°C T° de consigne = ..........°C T° de consigne = ..........°C (_) Vérification et relevés de la bonne atteinte de température au sein de l’enceinte réfrigérée en fonction de la consigne paramétrée T° d’enceinte réfrigérée = ..........°C T° d’enceinte réfrigérée = ..........°C T° d’enceinte réfrigérée = ..........°C (_) Vérification et relevés de tous les paramètres de fonctionnement et réglages proposés par la régulation de l’équipement (paramétrages divers, date et heure, réglage de l’horloge de dégivrage, etc.) Contrôle groupe frigorifique : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement (moto-ventilateurs condenseur et évaporateur, compresseur) (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants de la partie de production frigorifique (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage des batteries condenseurs et évaporateurs et vérification du bon état général des cross de batteries et des ailettes (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants de la partie de production frigorifique (_) Vérification, mesure et relevés du bon fonctionnement du cycle frigorifique (température de surchauffe, température de sous-refroidissement, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Contrôle étanchéité sur les circuits comportant des fluides frigorigènes (Remplir le certificat annuel: EXPDDE03 "Equipement >2kg de fluide") (_) Vérifier alarme personne enfermée et report (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Chambres froides | CFR | Oui
PCU | MFR-01S | VISITE MEUBLES FROID POSITIF - Périodicité : 6 M LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage, portes, joints de portes, poignées (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des ouvertures intérieures et charnières, aplombs des portes et étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des roulettes ou pieds Contrôle régulation : (_) Vérification et relevés du bon réglage de la ou des températures de consigne en fonction du ou des usages : T° de consigne = ..........°C T° de consigne = ..........°C T° de consigne = ..........°C (_) Vérification et relevés de la bonne atteinte de température au sein de l’enceinte réfrigérée en fonction de la consigne paramétrée T° d’enceinte réfrigérée = ..........°C T° d’enceinte réfrigérée = ..........°C T° d’enceinte réfrigérée = ..........°C (_) Vérification et relevés de tous les paramètres de fonctionnement et réglages proposés par la régulation de l’équipement (paramétrages divers, date et heure, réglage de l’horloge de dégivrage, etc.) Contrôle groupe frigorifique : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement (moto-ventilateurs condenseur et évaporateur, compresseur) (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants de la partie de production frigorifique (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage des batteries condenseurs et évaporateurs et vérification du bon état général des cross de batteries et des ailettes (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants de la partie de production frigorifique (_) Vérification, mesure et relevés du bon fonctionnement du cycle frigorifique (température de surchauffe, température de sous-refroidissement, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Contrôle étanchéité sur les circuits comportant des fluides frigorigènes (Remplir le certificat annuel: EXPDDE03 "Equipement >2kg de fluide") (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Meuble / Armoire Foide | AFR | Oui
PCU | PES-01A | VISITE ANNUELLE BASCULE MOBILE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement (_) Vérification et étalonnage de la pesée (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Ustensile | UST | Oui
PCU | BAT-01A | VISITE ANNUELLE BATTEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage (_) Vérification du bon état général et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des supports (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel Contrôle régulation : (_) Vérification système de régulation et commande / commutateurs Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Ustensile | UST | Oui
PCU | BRO-01A | VISITE ANNUELLE BROYEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Graissage du palier du corps de coupe (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel (_) Contrôler le niveau d'huile du motoréducteur en démontant légèrement le boulon avec une clef alen. Si pas d’huile, alors besoin de procéder à un appoint d'huile. (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Ustensile | UST | Oui
PCU | COL-01A | VISITE ANNUELLE COUPE LEGUME LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage (_) Vérification du bon état général et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des supports (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel Contrôle régulation : (_) Vérification système de régulation et commande / commutateurs Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Ustensile | UST | Oui
PCU | CPA-01A | VISITE ANNUELLE CUISEUR A PATES LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement (_) Nettoyage du réservoir, de capteur niveau d'eau et de la sonde de T° (chiffon ) (_) Contrôle du câblage et de son état (_) Contrôle de fuite (_) Test des voyants et des alarmes (_) Nettoyage au chiffon sec de l'intérieur du cuiseur (surtout résidu d'huile) (_) Nettoyage de l'extérieur (avec détergent vaisselle) (_) Egoutter l'intérieur du cuiseur (_) Nettoyage du réservoir, de capteur niveau d'eau et de la sonde de T° (tampon abrasif ) ATTENTION A LA SONDE NIVEAU HAUT (_) Rincer 2x à l'eau potable Mise sous tension et en eau: (_) Contrôle des sonde de T° (+/-5°C de différence maxi) et réglage si nécessaire (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité SI REMPLACEMENT D'UNE P.D.R EMETTRE UN OT CORRECTIF ! | Ustensile | UST | Oui
PCU | EAC-01A | VISITE ANNUELLE ELEVATEUR ASSIETTES CHAUDES LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage (_) Vérification du bon état général et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des supports (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel Contrôle régulation : (_) Vérification système à niveau constant Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Ustensile | UST | Oui
PCU | EPC-01A | VISITE ANNUELLE EPLUCHEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage (_) Vérification du bon état général et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des supports (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel Contrôle régulation : (_) Vérification système de régulation et commande / commutateurs Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Ustensile | UST | Oui
PCU | ESS-01A | VISITE ANNUELLE ESSOREUSE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage (_) Vérification du bon état général et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des supports (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’axe de rotation (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel Contrôle régulation : (_) Vérification système de régulation et commande / commutateurs Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Ustensile | UST | Oui
PCU | ETU-01A | VISITE ANNUELLE ETUVES MOBILES LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage, portes, joints de portes, poignées (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des ouvertures intérieures et charnières, aplombs des portes et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des roulettes ou pieds (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel Contrôle régulation : (_) Vérification et relevés du bon réglage des températures de chauffe et des thermostats Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Ustensile | UST | Oui
PCU | FOU-01A | VISITE ANNUELLE FOURS - FOURS ELECTRIQUES LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage, portes, joints de portes, poignées (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des ouvertures intérieures et charnières, aplombs des portes et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des roulettes ou pieds (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel Contrôle régulation : (_) Vérification et relevés du bon réglage des températures de chauffe et des thermostats (_) Vérification du bon fonctionnement des commutateurs Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Four | FOU | Oui
PCU | MAG-01A | VISITE ANNUELLE MACHINE A GLACON LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage, portes, joints de portes, poignées (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des ouvertures intérieures et charnières, aplombs des portes et étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des roulettes ou pieds Contrôle régulation : (_) Vérification et relevés du bon réglage de la ou des températures de consigne en fonction du ou des usages : T° de consigne = ..........°C T° de consigne = ..........°C T° de consigne = ..........°C (_) Vérification et relevés de la bonne atteinte de température au sein de l’enceinte réfrigérée en fonction de la consigne paramétrée T° d’enceinte réfrigérée = ..........°C T° d’enceinte réfrigérée = ..........°C T° d’enceinte réfrigérée = ..........°C (_) Vérification et relevés de tous les paramètres de fonctionnement et réglages proposés par la régulation de l’équipement (paramétrages divers, date et heure, réglage de l’horloge de dégivrage, etc.) Contrôle groupe frigorifique : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement (moto-ventilateurs condenseur et évaporateur, compresseur) (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants de la partie de production frigorifique (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage des batteries condenseurs et évaporateurs et vérification du bon état général des cross de batteries et des ailettes (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants de la partie de production frigorifique (_) Vérification, mesure et relevés du bon fonctionnement du cycle frigorifique (température de surchauffe, température de sous-refroidissement, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Contrôle étanchéité sur les circuits comportant des fluides frigorigènes (Remplir le certificat annuel: EXPDDE03 "Equipement >2kg de fluide") (_) Vérifier alarme personne enfermée et report (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Ustensile | UST | Oui
PCU | PDE-01A | VISITE ANNUELLE POSTE DESINFECTION LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Manœuvre et resserrage des vannes d’isolement et de réglage, pissette, vérification absence fuite (_) Nettoyage général (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Hygiene | HYG | Oui
PCU | SBA-01A | VISITE ANNUELLE SAUTEUSES BASCULANTES LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage, portes, joints de portes, poignées, robinetterie (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des ouvertures intérieures et charnières, aplombs des portes et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des roulettes ou pieds (_) Vérification du bon fonctionnement du ressort de rappel (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel Contrôle régulation : (_) Vérification et relevés du bon réglage des températures de chauffe et des thermostats (_) Vérification du bon fonctionnement des commutateurs Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Cuisson | CUI | Oui
PCU | TCU-01A | VISITE ANNUELLE PLAQUES DE CUISSON / PLAQUES DE MAINTIEN EN TEMPERATURE : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage, portes, joints de portes, poignées (_) Vérification du bon état général et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des supports Contrôle régulation : (_) Vérification et relevés du bon réglage des températures de chauffe et des thermostats Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Cuisson | CUI | Oui
PCU | TRC-01A | VISITE ANNUELLE TRANCHEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage (_) Vérification du bon état général et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des supports (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel Contrôle régulation : (_) Vérification système de régulation et commande / commutateurs Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Ustensile | UST | Oui
PCU | VEH-01A | VISITE ANNUELLE VEHICULE AUTO LAVEUSE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage (_) Vérification du bon état général et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des supports (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel (_) Vérification de la date de péremption des éthylotest (_) Vérification des différents niveaux : batterie / liquide de refroidissement / huile moteur (_) Vérification de la pression des pneus (_) Vérification du bon état des balais d'essuie-glace (_) Vérification du bon état des feux code / croisement / plein phares / clignotants / détresse Contrôle régulation : (_) Vérification système de régulation et commande / commutateurs Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Vehicule | VEH | Oui
PCU | LAV-01S | VISITE SEMESTRIELLE LAVE-VAISSELLE -: LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Nota : intervention uniquement à partir de 15h00 Nota : la gamme de maintenance comprend tous les équipements associés aux lave-vaisselles y compris leurs convoyeurs éventuels Contrôles mécaniques : (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des tôleries d’habillage, portes, joints de portes, poignées (_)Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des ouvertures intérieures et charnières, aplombs des portes et remplacement éventuel des joints d’étanchéité (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des roulettes ou pieds (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des engrenages (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pompes de lavage (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des filtres (_) Détartrage des gicleurs et vérification du bon état général et du bon fonctionnement de ceux-ci (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement, resserrage et graissage/huilage éventuel (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des roulements du convoyeur et graissage éventuel (utiliser graisse alimentaire) Contrôle régulation : (_) Vérification et relevés du bon réglage des températures de chauffe et des thermostats Contrôle électrique / divers : (_) Resserrer l’ensemble des connexions électriques (_) Vérification du bon état de non détérioration de filerie interne et du câble électrique de raccordement (_) Vérification du bon raccordement de la mise à la masse de l’équipement et relevés des mesures d'isolement électrique (_) Mesures et relevés des tensions et intensités en fonctionnement (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des voyants (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des contacteurs (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des commutateurs (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement des surchauffeurs (_) Vérification du bon état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des composants (_) Nettoyage/dégraissage/dépoussiérage de l’ensemble des composants (_) Vérification de l’ensemble des asservissements (éclairage, sécurités, alarmes, etc.) (_) Vérification de l’ensemble des protections électriques/coupures de proximité/étalonnage de la protection thermique (_) Nettoyage des inox (_) Repliement et nettoyage des abords (_) Renseignement du registre de sécurité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! Contrôle de l'aspect général : (_) tolerie, visserie, fixation et robinnetterie (_) Contrôle joints, étanchéité et remplacement éventuel (_) Contrôle des connexions électriques (_) Mesure d'isolement : Ph1=.......... Ph2=.......... Ph3=.......... (_) Vérifier voyants (_) Mesure tension et intensité : U Ph1-2=.......... Ph2-3=.......... Ph3-1=.......... I Ph1=.......... Ph2=.......... Ph3=.......... (_) Contrôle thermostat de sécurité (_) Contrôle commutateurs (_) Essais de fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Lave Vaisselle | LAV | Oui
CVC | GCA-01T | VISITE DU GROUPE DE CONDENSATION A AIR - Périodicité : 3 M LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D’INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUE -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES VISITE TRIMESTRIELLE DU GROUPE DE CONDENSATION A AIR (PROCESS ALIMENTAIRE OU TECHNIQUE) UNITE INTERIEURE : (_) Mesure de la température et de l'hygrométrie (_) Vérification de l'encrassement du filtre et nettoyage (_) Vérification de l’encrassement du condenseur et le nettoyer (_) contrôle de l'évaporateur avec nettoyage (_)Contrôle de l'évacuation de condensats et de la pompe si existante (_)Nettoyage du bac (_) Vérification de la tension des courroies ou pignon d'entrainement : réglage si nécessaire (_) Contrôle de bon fonctionnement des régulations ( chaud/froid) avec réglage des points de consigne si nécessaire (_) Vérifications générale de bon fonctionnement. (_) Respecter l’entretien et maintenance qu’impose le guide d’application du constructeur UNITE EXTERIEURE : (_) Contrôle des pressions HP et BP (_) Vérifications des sécurités HP et BP ( si existante) (_) Vérification de l'étanché (_) Réglage des détendeurs, si besoin (si existant) (_) Contrôle de présence d'humidité dans le circuit frigorigène du compresseur (_) Contrôle du niveau d'huile du compresseur avec appoint, si nécessaire (_) Contrôle de la surchauffe (_) Nettoyage des condenseurs à air (_) Contrôle du bon fonctionnement des ventilateurs (_) Contrôle de la régulation de pression de condensation (si existante) (_) Contrôle de bon fonctionnement de la résistance de carter (_) Contrôle du système 4 saisosns (si existant) (_) Contrôle et essais de sécurité (_) Vérification générale de bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! | Groupe de condensation a air | GCA | Oui
CVC