## Gammes de maint. LOT 7
Domaine | Nom de la Gamme (fréquence précisée par al derniére lettre : H pour hebdomadaire, M pour mensuel, T pour Trimestriel, S pour semestriel, A pour annuel sauf mention contraire dans la gamme) | Contenu de la gamme | Observations | Nom de la Famille d'équipement concernée | Code de la famille d'équipement en GMAO | ANGERS
APEL | ASC-01M | VISITE DES 6 SEMAINES ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Maintenance réglementaire SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Ascenseur | ASC | Oui
APEL | ASC-01A | VISITE ANNUELLE ASCENSEURS ET MONTE CHARGE Maintenance réglementaire (_) Le contrôle annuel parachute devra être effectué à l'occasion du contrôle reglementaire en présence du contrôleur SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Ascenseur | ASC | Oui
CVCH | CTA-01S | VISITE SEMESTRIELLE CTA LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) remplacement de l’ensemble des complexes de filtrations (préfiltre et filtre à poches) : (_) Valeur du manomètre différentiel de pression avant remplacement : (_) Remplacement du préfiltre : (_) Type de préfiltre installé : (_) Remplacement du filtre : (_) Type de filtre installé : (_)Valeur du manomètre différentiel de pression après remplacement: CAISSONS : (_) Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons (_) Nettoyage des grilles en entrée et sortie d’air (_) Vérification de l’étanchéité des manchettes souple de raccordement (_) Vérification de l’étanchéité des trappes d’accès et verrouillage de celles-ci REGISTRE : (_) Nettoyage et dépoussiérage des lames (_) Resserrage des vis de blocage des lames (_) Vérification de ‘asservissement des registres SI BATTERIES CHAUDES /FROIDES /DE RECUPERATION: (_) Vérification du thermostat anti gel et de son asservissement (_) Vérification du thermostat de sécurité batterie électrique et de son asservissement (_) vérification de l’alignement des ailettes de battrie et redressage si nécessaire au peigne. (_) Nettoyage du bac de condensats et du siphon d’évacuation. (_) Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent SI CAISSONS D'INSONORISATION: (_) Contrôle de l'état des coulisses GROUPES MOTO-VENTILATEUR : (_) Contrôle et relevé des temps de fonctionnement (_) Nettoyage des courroies (_) Réglage de la tension des courroies (_) Graissage des paliers et roulements (_) Vérification et reprise de l'alignement moteurs et ventilateurs (_) Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation (_) Nettoyage des pales ARMOIRES DE COMMANDE FORCE / REGULATION : (_) Vérification des paramètres de régulation et asservissement des organes de réglages et report en compte rendu des valeurs de réglage (_) vérification de l’état de l’armoire : étanchéité (joint porte, presse étoupe) , éclairage, ventilation, présence des plans, dépoussiérage, contrôle de serrage des connexions (_) Vérification des paramètres de réglages électriques et test de déclenchement ( relais…..) (_) Identification des lignes électriques et de commande (_)Tester les sondes de régulations et de sécurités : - Thermostat de sécurité - Sonde sur l’air repris - Sonde sur l’air neuf - Sonde sur l’air soufflé - Pressostat et manomètre (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Centrale de traitement d'air | CTA | Oui
CVCH | SPL-01A | VISITE ANNUELLE SPLITS-SYSTEM LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Unités intérieures: (_) Remplacement du filtre si media ou nettoyage si synthétique et nettoyage de l'ensemble de la cassette (_) Contrôle de l'évacuation de condensats et de la pompe si existante (_) Nettoyage du bac (_) Vérification de la bonne fixation de la cassette sur sa paroi de support (_) Contrôle de bon fonctionnement des régulations ( chaud/froid) avec réglage des points de consigne si nécessaire (_) Mesure de la température et de l'hygrométrie (_) Vérifications générale de bon fonctionnement Unités extérieures : (_) En juin Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité. DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Vérification de la bonne fixation de l’unité l’unité extérieur sur sa paroi de support (_) Vérification du bon état des silent bloc et tapis isolant. (_) Vérification de l’état de l’isolant sur les parties visibles (_) Mesure des intensités absorbées (_) Mesure de l'isolement Vérification des connexions et resserrage si nécessaire (_) Nettoyage des condenseurs à air : détartrage et dépoussiérage (_) Contrôle fonctionnement général (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Split System | SPL | Oui
CVCH | VRV-01S | VISITE SEMESTRIELLE SYSTEME V.R.V LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES UNITE EXTERIEURE (_) Nettoyage surface d'échange et de la grille de protection de la ventilation (_) Redressage des ailettes au peigne (_) Dépoussiérage de l’ensemble capot et pièce intérieur et extérieur (_) Vérification et relevé des pressions et température de condensation et évaporation (_) Vérification de l'étanchéité du circuit fluide et délivrance du certificat d'étanchéité et mise en place de l’étiquette règlementaire de contrôle . DOCUMENT A METTRE IMPERATIVEMENT EN PJ A L' OT. (_) Vérification du calorifuge jusqu’à pénétration dans la crosse (_) Vérification des supports d’unités extérieures et des systèmes anti vibratoires (_) Vérification électrique (serrage connexions, résistance, Klixon) (_) Mesure d'isolement : Ph1=.......... Ph2=.......... Ph3=.......... (_) Vérifier état des roulements (_) Essai de la coupure d’arrêt d’urgence de proximité (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | VRV | VRV | Oui
CVCH | CPL-01S | VISITE SEMESTRIELLE CASSETTE PLAFONNIERE LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification écoulement condensat ( relevé ou gravitaire ) et test de la pompe si présence. (_) Nettoyage de l’ensemble du capotage visible et grille de soufflage / reprise (_) Si cassette avec raccordement d’air neuf : Contrôle du bon raccordement et serrage collier des gaines d’amenée d’air neuf sur cassette (_) Si cassette gainable : Contrôle du bon raccordement et serrage collier des gaines de reprise et soufflage (_) Remplacement ou nettoyage des filtres. (_) Contrôle de l’écart et relevé de la température d’ambiance affichée par le thermostat local et la température réelle mesurée en ambiance par thermomètre étalonné. (_) Contrôle de l’écart et relevé de la température de consigne affichée par le thermostat local et la température réelle mesurée en soufflage par thermomètre étalonné (_) Sur télécommande locale : Contrôle des paramètres de régulation et des autorisations ( mode ventilation seule, été/hiver, oscillation, bande neutre …..) selon le manuel d'exploitation |  | Cassette | CAS | Oui
CVCH | CCV-01S | VISITE SEMESTRIELLE COMMANDE CENTRALISEE CHAUFFAGE / CLIMATISATION LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Mise à jour de la date et de l’heure (_) mettre à jour la programmation journalière en fonction des saisons / horaires de fonctionnement et spécificités du site ( CF manuel d’exploitation du site ) (_) Vérification du bon fonctionnement des liaisons avec les terminaux (_) Vérification des ordres d'autoristation de marche/arrêt (_) Vérification des asservissements maitre esclave |  | Commande Centralisée ventiloconvecteurs | CCV | Oui
CLEC | VIT-01A | VISITE ANNUELLE VITRAGES ET FENETRES (_) Nettoyage des menuiseries : aspiration des poussières et salissures présentes dans les dormants (position ouverte). Débouchage des fentes d’écoulement des eaux avec outillage approprié type goupillon, bombe à air etc… Passer au chiffon les joints souples périphériques de liaison entre les dormants et les ouvrants puis les passer à l’huile siliconée pour maintenir leurs souplesse et éviter qu’ils ne deviennent collants. Nettoyer les fenêtres en n’utilisant que des produits doux, à PH neutre, sous forme diluée. N’utiliser en aucun cas de produit d’entretien ou à récurer agressif, à base d’acide, ceux-ci pouvant attaquer le revêtement anti corrosion des pièces (_) Contrôle du bon d’équerrage, bon accrochage des gâches et fermeture (_) Vérification du serrage de la visserie : tringlerie, poignée, organes de rotation (_) Lubrification, si nécessaire, des pièces soumises à frottement : gonds, articulations et points de verrouillage (utiliser de la graisse ou de l’huile adéquate exempte d’acide ou de résine) (_) Contrôle des entrées d’air si présentes en partie haute : dépoussiérage, nettoyage (_) Vérification de la bonne adhérence des garnitures d’étanchéité et reprise si décollement ou fissure avec un mastic approprié. (_) Contrôle du bon fonctionnement et état du store (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Vitrerie / Fenetres / stores | VIT | Oui
CLEC | ETE-01S | VISITE SEMESTRIELLE ENTRETIEN TOITURE ET TERRASSES-TOITURE (-) Vérification et nettoyage des chéneaux, crapaudines, gouttières et entrées d'eaux pluviales (-) Enlèvement des mousses et herbes (-) Examen général des ouvrages d'étanchéité et de couvertures visibles (-) Contrôle de la sous face des ouvrages et détection d'éventuelles traces d'infiltration (y compris manipulation des faux plafonds des derniers niveaux) (-) Inspection de tous les ouvrages complémentaires et points singuliers tels que les souches, édicules, lanterneaux, ventilations, etc (-) Réfection localisée, si besoin (-) Travaux préventifs sur les parties usées ou qui risquent de présenter une défaillance avant la visite suivante (-) Ratissage de la protection par gravillons (-) Enlèvement et évacuation des déchets (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Toiture-terrasse | TET | Oui
CFO | CRP-01A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATION FIXES ELECTRIQUES (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques brefing. Celui qui accompagne doit être le référent dans le domaine concerné et être en capacité de comprendre les observations relevées. Quand l'obs peut être levée immédiatement par le technicien , elle doit l'être |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
APE | CRP-03A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL ASCENSEURS ET MONTE CHARGES (_)Le technicien accompagnant doit avoir les qualifications professionnel permettant tous les démontages / remontages / manœuvres demandés par le contrôleur technique (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à contrôler |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PAU | CRP-04S | CONTROLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIEL PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES (_)Le technicien accompagnant doit avoir les qualifications professionnel permettant tous les démontages / remontages / manœuvres demandés par le contrôleur technique (_) A l'arrivée du contrôleur règlementaire, lui présenter le livret de maintenance de chaque équipement à controler |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CVC | CRP-05A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL AERATION, ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL (_) Accompagnement et assistance du controleur sur site |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
DIV | CRP-09A | CONTROLE REGLEMENTAIRE ANNUEL PROTECTIONS INDIVIDUELLES (_) Accompagenement du contrôleur réglementaire |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFO | CTP-11A | CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL THERMOGRAPHIE (_) Avant l'arrivée du contrôleur, procéder au déplastronnage des armoires electriques (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission (_) après le passage du contrôleur, procéder au replastronnage des arnoires electriques |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
CFO | CTP-12B | CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL EFFET CORONA (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
PLO | CTP-14S | CONTROLE TECHNIQUE SEMESTRIEL POTABILITE DES FONTAINES A EAU SUR RESEAU EAU DE VILLE (_) avant la venue du controleur, procéder à une desinfection systematique du réseau interne à la fontaine et du bec de distribution (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
ECFA | AVI-01S | VISITE SEMESTRIELLE EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ( vidéoprojecteurs non compris ) (_)contrôle bon fonctionnement des voyants sur l'ensemble du matériel (_)contrôle bon fonctionnement des micros et remplacement des batteries (_)contrôle bon fonctionnement sonorisation (hauts parleurs encastrés dans luminaires) (_)contrôle bon fonctionnement écran encastrés (montée / descente) (_)contrôle bon fonctionnement commandes murales (_)contrôle bon fonctionnement fonction enregistrement (_)contrôle bon fonctionnement caméra (_) Test musique. (_) SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Audio Visuel | AVI | Oui
ECFA | DIN-01A | VISITE ANNUELLE DETECTION INTRUSION : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification des lignes de protection (_) Contrôle des tensions (_) Contrôle des logiciels (_) Vérification de l'équipement de supervision (_) Essais de fonctionnement des messages : en commande en signalisation (_) Vérification et nettoyage de l'imprimante (_) Contrôle des alimentations des modules déportés (_) Resserrage des connexions de l'ensemble. (_) Vérification et réglage de la sensibilité des détecteurs (_) Vérification des contacteurs magnétiques ( fenêtre, portes, etc.....) SI PRESENCE DE BARRIERES INFRAROUGE: (_) Nettoyage des cellules des Barrières InfraRouges (_) Reglage des cellules de detection (_) Essai de bon fonctionnement (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detection anti Intrusion | DIN | Oui
ECFA | GTB-01S | VISITE SEMESTRIELLE GTB - Numéro de la ligne : 02 41 79 81 66 (_) EN DEBUT D’INTERVENTION, PREVENIR IMPERATIVEMENT LE TELESURVEILLEUR POUR L’INFORMER DU DEBUT DE MAINTENANCE Essai des 30 alarmes ( CF manuel d’exploitation du site ) : (_)Afficheur (_) Sonnerie bureau (_) Numérotation (_) Message vocal (_) Reset Test (_) Enregistrement du report d'alarme via le logiciel VOC PC (_) EN FIN D’INTERVENTION, PREVENIR IMPERATIVEMENT LE TELESURVEILLEUR POUR L’INFORMER DE LA FIN DE MAINTENANCE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Remontée d'alarme / Gestion technique centralisée | Remontée d'alarme | Oui
ECFA | TWA-01A | VISITE ANNUELLE MAINTENANCE DES TALKIE-WALKIES . LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES (_) Vérification du bon fonctionnement des talkie-Walkies et du système de transmission/relayage (_) Vérification du bon fonctionnement du socle de charge (_) Réglage des talkie-Walkies et du système de transmission/relayage (_) Test des batteries et de leur autonomie de plus 8 heures SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN OT CORRECTIF ! |  | Talkie Walkie et infrastructure | TWA | Non
ECFO | TGB-03A | VISITE ANNUELLE EPI DANS TGBT / LOCAL HAUTE TENSION S'assurer de la présence de tous les équipements de protection individuels, leur état général et leur bon fonctionnement : (_) Des deux casques avec visière (_) Tabouret isolant (_) Perche de sécurité/sauvetage (_) Perche de présence tension (_) Gants d'isolation : procéder à la vérification de non détérioration de ceux-là par contrôle par pompe (_) B.A.P.I. (_) Outils de manœuvre à la consignation du poste (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGB | Oui
ECFO | TGB-01A | VISITE BIENNALE TGBT : SE RAPPROCHER DU GESTIONNAIRE IMMOBILIER CNAM POUR CONNAITRE LA DATE DE LA COUPURE ELECTRIQUE; A faire le jour de la coupure : (_) S'assurer que toutes les personnes pénétrant dans le TGBT possèdent l'habilitation électrique adéquate. (_) Avant la coupure, faire procéder par le controleur reglementaire à la vérification de bon fonctionnement des différentiels 30 milliampères (_) Avant la coupure, procéder à la percussion des arrêts d'urgence des tableaux divisionnaires (_) Avant la coupure, procéder à la vérification de bon fonctionnement, si présents, des PASA et de leurs batteries (_)30 minutes après la coupure : s'assurer que les batteries des controles d'accès et des portes automatiques servant d'issue de secours sont bien opérationnelles (_)45 minutes après la coupure, s'assurer du bon fonctionnement des BAES (_) Créer un OT pour l'analyse diélectrique ( l'OT portera le libellé " analyse diélectrique") qui est à réaliser si transformateur immergé. CELLULE HAUTE TENSION: (_) contrôle de la présence et de l'état du matériel de sécurité (_) contrôle des voyants de présence de tension (_) suivi de la procédure de consignation et déconsignation (_) contrôle du serrage des câbles (_) dépoussiérage général et nettoyage des contacts (_) graissage des articulations mécaniques (_) contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et dispositifs de verrouillage mécanique TRANSFORMATEUR: (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Vérification de l'aspect extérieur, de l'étanchéité des joints, recherche de fuites de diélectrique (_) Dépoussiérage ou nettoyage (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Contrôle de la température en régime normal (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Pour les transformateurs immergés, test de la protection, prélèvement pour analyse du diélectrique, contrôle des dispositifs de rétention et absence de fuite (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! | re | Local d'arrivée electrique Haute Tension | TGB | Oui
ECFO | OND-01A | VISITE ANNUELLE ONDULEUR LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE (_) Dépoussiérage (_) Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé (_) Remplacement des pièces fatiguées ou défectueuses au besoin (_) Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) (_) Vérification et mise à l'heure des horloges (_) Contrôle de l'état des câbles et des connexions (_) Contrôle des isolements (_) Mesure des tensions et courants (_) Vérification de l'équilibrage des phases (_) Interrogation des compteurs et mémoires d'évènements (_) Vérification du parfait fonctionnement des afficheurs et témoins lumineux (_) Vérification de la ventilation naturelle ou forcée (_) SI REMPLACEMENT P.D.R EMETTRE UN O.T CORRECTIF ! |  | Onduleur | OND | Oui
PAUT | PAU-01S | VISITE SEMESTRIELLE PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES : (_) Maintenance semestrielle reglementaire (_) Vérification de la conformité au code du travail et Norme NFP962 (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Portes et portails Automatiques | BLE/PAU/PBA/PPB/PPC/PSR/PTA/RGM/ | Oui
PLOM | LEG-01A | VISITE ANNUELLE RECHERCHE DE LEGIONNELLA Le prélèvement d'eau et l'analyse de celui-ci doit être fait par un laboratoire spécialisé. Procéder à un prélèvement sur : (_) Une des douches du site en choisissant celle qui est la plus éloignée du chauffe-eau : indiquer le point de prélèvement Cette analyse devra être commentée par le laboratoire d'analyse RESULTATS D'ANALYSE ET COMMENTAIRES A JOINDRE IMPERATIVEMENT EN PIECE JOINTE A L'OT Dans l'hypothèse où l’analyse est conforme, le compte rendu fait en GMAO sur cet OT devra porter la mention suivante : "Suite à la lecture des résultats et de l'analyse réalisée par le laboratoire nous concluons qu'il n'y a pas d'entretien particulier à effectuer et que les résultats sont donc déclarés comme conformes " EN CAS D'ANALYSE NON CONFORME, EMETTRE UN OT CORRECTIF POUR TRAITEMENT CURATIF ET INFORMER IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE DE SITE CNAMTS |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-04A | MISE HORS GEL ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Mise hors gel des robinets de puisage sur le site en prévision de l'hiver. |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-05A | REMISE EN EAU ROBINET(S) EXTERIEUR (_) Remise en eau des robinets de puisage sur le site à la sortie de l'hiver |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | RES-01A | VISITE ANNUELLE DES RESEAUX D'EAU PLUVIALE (_) Nettoyage de tous les caniveaux intérieur et extérieur (_) Vérfication du bon écoulement |  | Réseau | RES | Oui
PLOM | SEA-01A | VISITE ANNUELLE STOP EAU (_) Test de bon fonctionnement de lamise en route de l'electrovanne de coupure de l'arrivée d'eau (_) Vérification de la bonne programmation de l'horloge de commande ( electrovanne doit être fermée la semaine de 21H00 à 07H00 et du vendredi 21H00 au lundi 07H00) (_) Manoeuvre des vannes du by pass (_) Vérification du bon fonctionnement du bouton de relance ( = marche forcée durant 01H00 durant période de fermeture) (_)SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Detecteur | DFU | Oui
PLOM | SHY-01A | VISITE ANNUELLE FOSSE SEPAPRATION HYDROCARBURES : LA GAMME CI-DESSOUS EST FOURNIE A TITRE INDICATIF ET MINIMAL. ELLE N’EST PAS LIMITATIVE ET IL APPARTIENT AU TITULAIRE DE L’ADAPTER OU LA COMPLETER SELON LES SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT ET SELON LES PRESCRIPTIONS CONSTRUCTEUR. DEVRA FIGURER DANS LE COMPTE RENDU D INTERVENTION OU RAPPORT ANNEXE: -TOUTES LES VALEURS DE REFERENCE AINSI QUE LES VALEURS RELEVEES AVANT ET APRES MAINTENANCE -TOUS LES REGLAGES EFFECTUES -LA LISTE DES PIECES DETACHEES REMPLACEES -LA LISTE DES ACTIONS EFFECTUEES Partie : Séparateur hydrocarbure (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Vérification de la saturation du séparateur à hydrocarbures (_) Curage haute pression des canalisations amont et aval sur 5 mètres (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de séparation et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_) Vérification de la bonne accessibilité et état d’usage et d’étanchéité des trappes d’accès et/ou trous d’homme dont (échelons, crosse.....) (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état du débourbeur et nettoyage haute pression (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état du déshuileur et nettoyage haute pression (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état de filtre coalesceur et nettoyage haute pression (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et bonne flottabilité de l’obturateur et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets Partie : Poste de relevage si existant (_) Balisage du poste de travail et protection des lieux (_) Pompage et nettoyage haute pression de la fosse de relevage et vérification de l’état des revêtements internes des parois de celle-ci dont leur étanchéité (_)Nettoyage haute pression de l’ensemble des éléments électromécanique et autres équipements présent dans la fosse de relevage (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des pompes de relevages comprenant extraction de celles-ci, relevés des intensités absorbées, tension et valeur d’isolement (_) Vérification de bon fonctionnement, disposition et de l’état des chaines d’extraction, vannes d’isolement et clapets anti-retour (_) Vérification de bon fonctionnement et de l’état des flotteurs de niveaux (haut, bas, cascades, alarmes) (_) Vérification de bon fonctionnement, de l’état et des réglages des paramètres de fonctionnement du coffret de commandes des pompes dont report d’alarmes sur le coffret lui-même et report d’alarme sur GTC si existant (_) Vérification du bon écoulement du refoulement et des raccordements hydraulique (_) En fin d’intervention : remise en eau, vérification finale de bon fonctionnement et nettoyage des abords (_) Etablissement d’un bordereau de suivi des déchets SI REMPLACEMENT P.D.R, EMETTRE UN O.T CORRECTIF |  | séparateurs à hydrocarbure | SHY | Oui
ROND | RON-02M | RONDE MENSUELLE - VISITE TECHNIQUE (_) Remise à l'heure : Système anti intrusion : TITAN sur PC localisé dans la salle informatique du RDC Système SSI CHUBB sur coffret localisé dans le bureau d'accueil O-100 Commande centralisée du chauffage : localisé dans le placard du hall d'entrée Contrôle d'accès TIL (Micro SESAME) : PC localisé à l'accueil Procéder à l'inversion des consignes de températures sur les spilt system dans les salles informatiques du RDC (O-128) et du R+1 ( O-242 )afin de les faire fonctionner en alternance d'un mois à l'autre : (_)Passer la consigne du split actuellement réglé à 24°C à 23°C (_)Passer la consigne du split actuellement réglé à 23°C à 24°C (_)Indiquer dans le compte rendu le N° GMAO des splits avec la consigne désormais appliquée : 01CVC/SPL SPL02 Split system N°1 salle Serveur (O-242):.....°C 01CVC/SPL SPL03 Split system N°1 salle Info (O-128):.....°C 01CVC/SPL SPL04 Split system N°2 salle Info (O-128):.....°C 01CVC/SPL SPL05 Split system N°2 salle Serveur (O-242):.....°C | Gamme complétée selon mail de L Ormain du 11/12/2017 | Rondes | RON | Oui
ROND | RON-01M | VISITE MENSUELLE RON-01M VISITE MENSUELLE RELEVE DES COMPTEURS EDF + EAU (_) Relevé des compteurs électriques et saisie des valeurs dans l'onglet "relevés" . liste des 33 compteurs et sous compteurs: O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HCE Active ANG_CPT_A.HCE Kwk O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HCH Active ANG_CPT_A.HCH Kwk O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPE Active ANG_CPT_A.HPE Kwk O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPH Active ANG_CPT_A.HPH Kwk O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPT Active ANG_CPT_A.HPT Kwk Compteur eau général ANG_CPT_EAU-GEN m3 O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HCE Réactive ANG_CPT_R.HCE Kvarh O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HCH Réactive ANG_CPT_R.HCH Kvarh O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPE Réactive ANG_CPT_R.HPE Kvarh O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPH Réactive ANG_CPT_R.HPH Kvarh O-121 TGBT Compteur gén. Tarif Vert HPT Réactive ANG_CPT_R.HPT Kvarh O-121 TGBT Sous cpt TGBT"général divers" ANG_SS_CPT01 Kwk O-121 TGBT Sous cpt TGBT"gal petite puissance clim" ANG_SS_CPT02 Kwk O-121 TGBT Sous cpt TGBT"général DRV" ANG_SS_CPT03 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général eclairage 1" ANG_SS_CPT04 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général eclairage 3" ANG_SS_CPT05 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général spot 1" ANG_SS_CPT06 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général spot 2" ANG_SS_CPT07 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général clim" ANG_SS_CPT08 Kwk ESC Central RDC Sous cpt RDC"général eclairage 2" ANG_SS_CPT09 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général eclairage 1" ANG_SS_CPT10 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général eclairage 2" ANG_SS_CPT11 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général eclairage 3" ANG_SS_CPT12 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général eclairage 4" ANG_SS_CPT13 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général eclairage 5" ANG_SS_CPT14 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"BEC 100L" ANG_SS_CPT15 Kwk ESC Central 1er Sous cpt 1er"général clim" ANG_SS_CPT16 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général eclairage 1" ANG_SS_CPT17 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général eclairage 2 " ANG_SS_CPT18 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général eclairage 3" ANG_SS_CPT19 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général eclairage 4" ANG_SS_CPT20 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général eclairage 5" ANG_SS_CPT21 Kwk ESC Central 2eme Sous cpt 2eme"général clim" ANG_SS_CPT22 Kwk |  | Rondes | Ron | Oui
SINC | BAU-01A | MAINTENANCE ANNUELLE REGLEMENTAIRE BLOCS AUTONOMES DE SECURITE (_) maintenance annuelle reglementaire de chaque BAES (_) Apposer l'étiquette attestant du contrôle SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI P.D.R EMETTRE OT CORRECTIF |  | Blocs Autonome de securite | BAU | Oui
SINC | ETI-01A | VISITE ANNUELLE EXTINCTEURS A POUDRE + EXTINCTEURS A PULVERISATION D'EAU + EXTINCTEURS CO2 (_) Vérification annuelle réglementaire METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Extincteurs | ETI | Oui
SINC | EXU-01A | VISITE ANNUELLE EXUTOIRE DE FUMEES (_) Maintenance annuelle reglementaire exutoire de fumées selon norme NF S 61-933 METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE SI REMPLACEMENT P.D.R OU EXCTINCTEUR COMPLET, FAIRE UN OT CORRECTIF ! |  | Exutoires de fumée | EXU | Oui
SINC | SSI-01A | VISITE ANNUELLE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Source d’alimentation électrique : (_) Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection. (_) Vérification des protections vis-à-vis du réseau. (_) Vérification des protections de la source secondaire. Vérification de la charge des batteries d’accumulateur constituant la source secondaire. (_) Surveillance du niveau du liquide et nettoyage des bornes des batteries d’accumulateur, selon les recommandations du constructeur. (_) Vérification du fonctionnement de la source auxiliaire. (_) Si nécessaire, remplacment de la pile constituant la source auxiliaire. Système de détection incendie : (_) Vérification et mise à l’heure des horloges (_) Contrôle des détecteurs ioniques à l’aide des perches et produits gazeux. (_) Vérification de l’état des batteries de la source secondaire. (_) Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) (_) Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin. (_) Vérification du bon état des cables. (_) Vérification des connections et borniers, resserage. (_) Vérification de l’UGA ( Unité de Gestion des Alarmes) , des déclencheurs et dispositifs de commandes. (_) Vérification des detecteurs infrarouges. (_) Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs. Centrale de mise en sécurité incendie : (_) Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble (_) Essai réception information unités déportées. (_) Essais dérangement. (_) Essais alarme feu. (_) Essais des signalisations lumineuses et sonores. (_) Contrôle de la source d’alimentation d’autonome. (_) Nettoyage général. (_) Resserrage des connections (_) Test des interfaces. (_) Test des lampes. (_) Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores. (_) Vérification de la tension secteur. (_) Vérification de la source secondaire batterie. (_) Vérification des tensions internes. (_) Vérification de l’état général, du positionnement, de la qualité de la fixation. (_) Essai des dispositifs de commande. (_) Détecteurs : dépoussièrage/ remplacement de 25% du parc / vérification du bon fonctionnement des indicateurs d’action / vérification de la correspondance des zones de detection avec repérage sur la centrale / vérification du report de dérangement en retirant un detecteur par zone. Vérification des détecteurs : (_) Détecteur de température : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur de fumées : contrôle de fixation du socle / contrôle de l’état et du fonctionnement LED visualisation / Contrôle des connections / Essai de détection / Nettoyage du détecteur et du socle / contrôle des seuils. (_) Détecteur optique linéaire de fumées : nettoyage des cellules d’émission et de réception / vérification de la tolérance des alignements suivants les données constructeurs / procéder si nécessaire au réglage de l’alignement / vérification du niveau de performance par mise en ½uvre d’un foyer type de référence. (_) Système de détection multi ponctuel : vérification des ouvertures de prélèvement, nettoyage des orifices encrassés / vérification de la tuyauterie de prélèvement / vérification du débit d’air selon les données constructeurs / vérification de l’état du ventilateur aspirateur / vérification de la tension de la courroie et remplacement si nécessaire / vérification du niveau de performance par mise en oeuvre d’un foyer type de référence (_) Déclencheur manuel : essai de fonctionnement / contrôle des ancrages de fixation / identification des déclencheurs dont la membrane ou la glace à briser sont à remplacer et remplacement. (_) Câblage et lignes de détecteur : vérification des isolements et de la valeur des tensions et courants selon les données des constructeurs / simulations de dérangements ( court-circuit, coupure, dépose puis repose d’un detecteur) et vérification de la bonne signalisation des dérangments sur le tableau / Vérification visuelle de l’état des cables placés dans les cheminements principaux accessibles / vérification par sondage, tous les 15 mètres, dans les zones ayant fait l’objet de travaux depuis la dernière visite de maintenance préventive / Identification de la présence de pertubation de type électromagnétique ayant pu être installés depuis la dernière visite de maintenance préventive. (_) Diffuseur sonore : essai de fonctionnement. Essai de l'asservissement des équipements suivants : (_) Liberation des portes sous controle d'accès et asservis au SSI (_) Délenchement des moteurs de désemfumage (_) Déclenchement des clapets coupe feu METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ SIGNER LE REGISTRE DE SECURITE (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Système de détection incendie / mise en sécurité | SAI | Oui
DIV. | DEF-01T | VISITE TRIMESTRIELLE DEFIBRILLATEUR (_) vérification date péremption des éléctrodes (_) vérification date péremption des batteries (_) vérification présence du signal lumineux par intermittence en haut à droite appareil METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ Si besoin changement consommable, demander un jeu à l'Administration du site et émettre un OT correctif. En cas de changement des électrodes : 1) Enlever la batterie 2) Retirer les anciennes électrodes et mettre les nouvelles en place. 3) Remettre la batterie 4) Laisser l’appareil s’initialiser et appuyer sur le bouton représentant un éclair au moment indiqué par message vocal de l'appareil. 5) Laisser l’appareil continuer son initialisation (l’opération peut durer plusieurs minutes) : celui-ci indique de façon répétée « test » 6) Quand le signal lumineux en haut à droite de l’appareil clignote par intermittence, l’appareil est en état de marche et peut être replacé dans sa mallette. |  | Défibrillateur | DEF | Oui
CVC | CRP-19Q | CONTROLE REGLEMENTAIRE QUINQUENNAL SYSTÈME THERMODYNAMIQUE (_) Accompagnement et assistance au contrôleur durant sa mission |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
DIV | CRP-21B | CONTROLE REGLEMENTAIRE BIENNAL PROTECTIONS COLLECTIVES (_) Accompagenement du contrôleur réglementaire |  | Contrôle réglementaire | PRE | Oui
ECFA | CAC-01A | VISITE ANNUELLE CONTROLE D'ACCES - CENTRALE DE CONTROLE D'ACCES: (_) Nettoyage et dépoussierage (_) Mise à jour des fichiers (Badges) (_) Vérification des voyants lumineux et remplacement si nécessaire (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegardes (_) Vérification des tensions sur les différentes platines de commande (_) Vérification des cablages de la connectique et dépoussierage (_) Vérification du bon fonctionnement du transmetteur d'alarme (_) Vérification du bon fonctionnement des signalisations de position de portes (_) Vérification de la mise à la terre (_) Vérification de la prise en compte par la GTC des informations transmises AUTOMATE DEPORTE CONTROLE D'ACCES (_) Nettoyage du matériel (_) Vérification des cablages et des connexions et dépoussierage (_) Vérification des sources d'alimentation (_) essais de fonctionnement des lecteurs de badges : Mesure de la tension secteur / Mesure de la tension interne (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde (_) Vérification du bon fonctionnement des asservissements locaux (_) Vérification de la bonne transmission des alarmes (_) Vérification des échanges d'information sur la boucle PORTIERS ET DIGICODES (_) Vérification du bon état général, fixations et raccordements (_) Vérification du bon fonctionnement du clavier (_) Vérification du bon fonctionnement de l'interphonie si existante (_) Vérification du bon fonctionnement de l'imagerie si existante (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde GACHES, VERROUS ELECTRIQUE DE PORTE (_) Vérification du bon état général, fixations, positionnement, mécanisme (_) Vérification du bon fonctionnement de la commande electrique (_) Test d'asservissement CONTACTS DE PORTES (_) Vérification du bon état général, fixations, positionnement (_) Vérification du bon fonctionnnement de transmission de position LECTEURS DE BADGES (_) Nettoyage des lecteurs (_) Vérification du bon fonctionnement du lecteur de badge (_) Vérification de l'état de fonctionnnement de l'ensemble (_) Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde (_) SI REMPLACEMENT P.D.R. EMETTRE UN O.T. CORRECTIF ! |  | Contrôle Accés | CAC | Oui
DIV | RPA-01A | INTERVENTION ANNUELLE POUR LE REVETEMENT DU PARKING (_) faire livrer 2m3 de gravier bleu concassé, diamètre 6/10mm (_) étaler l'apport de gravier sur le stabilisateur de gravier, afin de le recouvrir METTRE IMPERATIVEMENT LE BON D'INTERVENTION EN PJ |  | Revêtement Parking | RPA | Oui