Annexe technique n°4

Descriptif des immeubles et installations

Lot 9 – Site CNAM de Troyes

Prestations d'exploitation et de maintenance

Des installations techniques des sites de la CNAM

I.1	Descriptif de l’ensemble mobilier	3

Présentation générale	3

I.2	Descriptif des installations techniques	4

Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)	4

Plomberie sanitaire –( PLOM )	6

Sécurité incendie –( SINC )	8

Courants Forts (ECFO)	10

Courants Faibles (ECFA)	14

Portes Automatiques (PAUT)	16

APPAREILS DE LEVAGE (APEL)	16

Matériel de cuisine (PCUI)	18

Clos & Couvert (CLEC)	18

Divers (DIV .)	19

Second œuvre (SOEU )	19

Rondes ( ROND )	19

Factotum (FACT )	19

  - Descriptif de l’ensemble mobilier

- Présentation générale

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 hors jours fériés.

Tous les bâtiments sont soumis à la réglementation du Code du travail.

L'ensemble immobilier totalise 2639 M2 destinés à héberger des activités de bureaux

L'ensemble comporte 1 bâtiment principal composé de :

- Une partie bureau

- Une partie stockage / archivage

A ce bâtiment vient s’ajouter un bâtiment de 50M2 qui abrite un garage voiture, un local vélo, un local groupe froid et un local chaufferie.

  - Descriptif des installations techniques

- Chauffage - Ventilation - Climatisation – Chauffage (C.V.C.H.)

Production frigorifique

Une production frigorifique est assurée par un groupe monobloc de production d’eau glacée de marque CARRIER d’une puissance frigorifique de 280KW datant de 1995 et qui a été l’objet d’une requalification décennale règlementaire en 2016

Ce groupe froid ne fonctionne qu’en saison estivale

Ce système de climatisation est complété par la présence de :

•	2 mono split (un principal et un secouru) pour le rafraichissement d’une salle serveurs. Ils sont en fonctionnement toute l’année

•	Un mono split pour le rafraichissement du local onduleur durant la saison estivale

Production de chaleur

Celle-ci est assurée par une chaudière à gaz à air pulsé de marque GUILLOT d’une puissance de 260 kW

Traitement d’ambiance des locaux et ventilation

Le traitement terminal dans les zones de bureaux est obtenu par 47 ventilo-convecteurs 4 tubes

3 réseaux VMC assurent l’extraction de l’air vicié dans les locaux sanitaires et salles de réunion.

Régulation

La régulation de la distribution de chauffage et eau glacée est faite via une centrale de pilotage SIEMENS de type PMX200.

- Plomberie sanitaire –(PLOM)

Réseau d’eau de ville

Compris au marché

Réseau eau glacée

Compris au marché

Réseau condenseur

Compris au marché

Réseau eau de chauffage

Compris au marché

Réseau eau adoucie

Sans objet.

Réseau eau pluviale

Compris au marché

Réseau eau usée

Compris au marché

Le réseau des eaux usées est raccordé au réseau public par gravité

Production d’eau chaude sanitaire

La production ECS est caractérisée par la présence de 4 ballons électriques desservant les blocs sanitaires et le réfectoire.

Rejet des eaux grasses

Sans objet

Installations sanitaires

Les blocs sanitaires, au nombre de 6, sont équipés de WC, vasques, lave-mains, mitigeurs…, sont présents dans les bâtiments.

1 douche avec lavabo viennent compléter ces installations

- Sécurité incendie –(SINC)

Système de Sécurité Incendie

Le site comprend un système SSI avec détecteurs

Colonnes sèches

Sans objet

Désenfumage

Exutoires

Le désenfumage est assuré par 2 exutoires à commande « tirez-lâchez »

Extincteurs

Le site est équipé de 39 extincteurs de type Eau Pulvérisée, Poudre et CO2

Système d’extinction automatique

Sans objet

Réseau Incendie Armé

Sans objet

Blocs Autonome d’Evacuation de Sécurité

Le site est équipé d’un ensemble de 35 BAES en conformité avec la législation incendie

- Courants Forts (ECFO)

Le site est caractérisé par les réseaux de distribution électrique suivants :

Un réseau de distribution électrique « Normal » ;

Un réseau de distribution électrique « Alimentation Sans Interruption ».

Arrivée électrique haute tension

Il est alimenté depuis le poste de livraison HT/BT privé en haute tension, à partir du réseau HTA d’EDF. La transformation d’énergie est assurée par des transformateurs HT/BT

Distribution électrique « Normal »

La distribution électrique « Normal » est assurée au départ du TGBT installé dans le local haute tension.

Distribution électrique « Remplacement » (Groupe électrogène de remplacement)

Sans objet

Distribution électrique « Sécurité » (Groupe électrogène de sécurité)

Sans objet

Distribution électrique « Alimentation Sans Interruption » (Onduleur)

1 onduleur (puissance de 100 kVa) délivre la continuité de la distribution électrique des postes de travail informatiques en cas de coupure de la distribution électrique « Normal » sans causer la moindre microcoupure.

Éclairage normal

Le site comporte plusieurs types d’éclairage notamment :

L’éclairage intérieur est assuré par :

Des luminaires rectangulaires

Des spots

Des projecteurs

Des appliques murales

Des plafonniers LED

Il existe aussi un éclairage sur horloge pour la partie extérieure du site.

De ce fait, les sources lumineuses sont diverses, à savoir :

Des sources fluo compactes ;

Des sources fluorescentes ;

Des sources incandescentes ;

Des sources halogènes

Des sources led

Les luminaires sont commandés via des interrupteurs, des boutons poussoirs avec ou sans voyant ou des détecteurs de présence.

L’éclairage extérieur est piloté par horloge.

Protection contre la foudre

Le site est équipé de systèmes parafoudres (au niveau des tableaux divisionnaires) mais pas de paratonnerre

Réseaux de masse et de terre

Le site dispose de différents régimes de neutre TNS, TT et IT

- Courants Faibles (ECFA)

Système de sonorisation et de vidéo d’ambiance

Sans objet

Gestion technique Centralisée

Sans objet

Remontée d’Alarme

Le site est équipé d’un système de remontée d’alarmes techniques relié à un service de télésurveillance

Interphonie

Le bâtiment est équipé de 3 interphones munis de caméras permettant la communication entre l’extérieur du site et le bâtiment (2 boitiers de réception des appels + application smartphone)

Téléphonie

Sans objet

Contrôle d’accès -

L’établissement dispose d’un contrôle d’accès.

Anti Intrusion

Le site est équipé d’un système anti intrusion relié à un télésurveilleur

Vidéosurveillance –

Sans objet

Emetteurs – récepteurs radio (Talkie-Walkie)

Sans objet

Installations TV

Sans objet

- Portes Automatiques (PAUT)

L'immeuble est muni de 3 portails automatiques et 2 portes automatiques

L’ouverture des portails est exécutée depuis :

- Un dispositif de contrôle d’accès via des lecteurs de badge situés à proximité de l’entrée et sortie du parking.

- La présence de boucle de sol devant chaque portail à l’intérieur du site

- Une commande manuelle depuis les bureaux de la Logistique (via interphone ou smartphone).

- APPAREILS DE LEVAGE (APEL)

Ascenseurs & monte-charges

Le site est équipé d’un monte-charge (à l’arrêt et consigné)

La cabine est équipée d'un système d'interphonie

Nacelles de nettoyage

Sans Objet

- Matériel de cuisine (PCUI)

Sans objet

- Clos & Couvert (CLEC)

Couvert

Ne fait pas partie du marché

Clos

Ne fait pas partie du marché

Stores

- Divers (DIV.)

Défibrillateur

Le site est équipé d’1 défibrillateur.

Lignes de vie / Points d’ancrage

Sans objet

- Second œuvre (SOEU)

Ensemble portes intérieures + extérieures

Les portes et ouvrants du site sont équipés de divers éléments de quincaillerie tels que les ferme-portes, les sélecteurs de portes, les poignées, les crémones pompiers, les compas, les butées de portes, les ouvrants pompiers avec leurs clés, etc.

Murs Mobiles

Sans objet

- Rondes (ROND)

Rondes Techniques

Une ronde technique hebdomadaire doit être effectuée afin de s’assurer que tous les équipements fonctionnent correctement et les remettre en service le cas échéant.

Une ronde mensuelle doit être effectuée chaque 1er jour ouvré du mois afin de procéder aux relevés des différents compteurs présents sur le site. Ces relevés permettront d’assurer une surveillance des consommations et le cas échéant proposer des axes d’amélioration pour les réduire si nécessaires.

- Factotum (FACT) Menus travaux

Voir détail du CCTP et de son annexe