GROUPEMENT HOSPITALIER SUD

OPERATION N° 36 0317

Rénovation des passerelles horizontales et

création d’un auvent au pavillon médical

PROGRAMME

DAT - DIT

mai.-25

I.	OBJECTIF	3

II.	ELEMENTS DE MISSION	4

III.	ELEMENTS DE PROGRAMMATION	5

IV.	CONTRAINTES	7

# OBJECTIF

L’objectif de la présente opération, située sur le site de l’hôpital Lyon Sud, consiste à pouvoir ré-internaliser les transports motorisés de patients intra-site afin de répondre aux enjeux suivants :

- délais de réponse améliorés aux demandes interne de transport patient

- conversion de transports motorisés en transports pédestres

- diminution de la circulation véhicules motorisé au sein du site

Pour parvenir à cet objectif, le projet intègre les volets suivants :

- Humanisation et mise en conformité ERP des passerelles horizontales sur ses 2 niveaux

- Création d’un auvent permettant une connexion des flux de la passerelle supérieure vers le pavillon médical

- Adaptation des largeurs de passages au niveau sous-sol et au rdc du pavillon médical pour permettre le passage des lits

  - Délais / PHASAGE

Le planning prévisionnel de l’opération est le suivant :

  - Enveloppe financiere affectee aux travaux

L’estimation totale des travaux, valeur février 2024, est de 567 000 € HT.

A noter que seule la passerelle fera l’objet d’un diagnostic amiante,  le pavillon médical n’est pas concerné par le diagnostic amiante étant donné sa date de construction (2007).

  - ELEMENTS DE MISSION

Les missions suivantes sont à prévoir au marché du MOE :

Missions de base de réhabilitation constituée de :

- AVP

- PRO / DCE

- ACT

- DET

- VISA

- AOR

Missions complémentaires

- DIAG

- CSSI

- OPC

NOTA : Intégrer la constitution du dossier de PC pour la réalisation du auvent et de la mise en conformité de la passerelle

Les missions suivantes seront confiées aux prestataires ci-dessous :

Contrôleur technique : SOCOTEC

- L + LE + HAND + Attestation HAND + S + VIEL,

- Mission spécifique vérification des installations électriques.

CSPS : PRESENTS

  - ELEMENTS DE PROGRAMMATION

    - PaSSERELLE INFERIEURE

- Remise à niveau de la passerelle inférieure :

  - Mise en conformité incendie (portes de recoupement, détection incendie, désenfumage)

    - pASSERELLE SUPERIEURE

- Remise à niveau de la passerelle supérieure :

  - Mise en conformité incendie (portes de recoupement, détection incendie, désenfumage)

  - Réfection du sol : mise en place d’une résine adaptée adaptée à un trafic important ; le sol devra être exempt de sursaut pour limiter la gêne pour le transport patient

  - Réfection des mains courante et des soubassements

  - Remplacement ponctuel des polycarbonates dégradés

    - cONNEXION AU PAVILLON MEDICAL – niveau sup

- Création d’un auvent :

Une liaison entre la passerelle supérieure et le pavillon médical doit être assurée par la création d’un auvent à hauteur 3,50 m  permettant ainsi la desserte du quai logistique Sud. Cette construction permettra de transporter les patients dans un espace sécurisé

Adaptations à réaliser sur le trajet pour permettre le passage des lits patients jusqu’aux ascenseurs

(portes auto, largeur de giration, protection circuit piétons)

Création d’un auvent à 3,50 m pour passage des véhicules pompier et logistique

- Optimisation des largeurs de giration dans les circulations menants aux ascenseurs principaux :

- Reprise en sous œuvre pour élargissement d’un passage CF

- Modification des sas ascenseurs avec redéfinition du périmètre CF réglementaire

- Automatisation des portes à proximité

- cONNEXION AU PAVILLON MEDICAL – niveau Inferieur

Des  travaux d’adaptions sont nécessaires  pour acheminer les patients  entre le niveau inférieur de la passerelle et le sous-sol du pavillon médical. Ce circuit est actuellement utilisé par le personnel.

Afin de permettre  le passages des lits depuis les ascenseurs, le programme prévoit donc

- la réfection des faux plafonds

- la dépose et remplacement des structures grillagés métalliques par des encoffrements sur les 2 couloirs menants aux montes charges

- ainsi qu’une provision pour changements de portes/huisseries.

Extrait de plan du cheminement identifié à retravailler :

Passerelle inférieure

existante

  - CONTRAINTES

    - Travaux en site occupé

      - Amiante

Le diagnostic amiante de la passerelle sera transmis lors de la notification du marché.

      - Contraintes de chantier

Les concepteurs devront prévoir la réalisation de l’ensemble des travaux nécessaires sans entraver le fonctionnement du bâtiment concerné.

Les travaux dans le pavillon médical et la passerelle devront être phasés, en accord avec la direction du site.

Le chantier devra être conduit dans le but :

- De maintenir efficacement close l’emprise des travaux (pas de possibilité d’accès de personnes autres que celles autorisées dans la zone de chantier).

- De limiter au maximum les bruits, vibrations, trafics, poussières et nuisances de toutes sortes entre la zone de construction et les services en activité.

- De protéger des poussières les services voisins en activité vis-à-vis de la zone de travaux : prise en compte des recommandations du médecin hygiéniste réfèrent et des services avoisinants.

- Les concepteurs devront spécifier dès la phase DIAG les préconisations envisagées.

- D’assurer la sécurité des personnes et le passage des véhicules de pompiers.

- De maintenir de façon optimale l’activité de l’établissement, les alimentations de toute nature (eau, électricité, gaz, etc…) des bâtiments, leurs accès, et les conditions de vie et de service.

- De conserver l’évacuation des fluides de toute nature (EU, EP, EV) pour assurer la continuité de l’activité des bâtiments voisins.

    - Contraintes d’ordre technique

Au commencement de la mission, des éléments existants concernant les installations techniques actuelles seront fournis au maître d’œuvre.

Néanmoins, il appartiendra au maître d’œuvre d’identifier toutes les contraintes techniques en phase Diagnostic (passage de réseaux, renfort structurel, compartimentage incendie,...).

    - Règlementation

L’ensemble des réglementations et des référentiels HCL, s’applique ainsi que les normes et les règles de l’art adaptées aux spécificités de l’opération.

Les référentiels en vigueur seront fournis au démarrage de la mission.

Il est rappelé que le pavillon médical est un établissement classé ERP type U de 2e catégorie.

PJ :

- Plan de localisation de la zone