## Avec Reprise
Points ou variables TOR
Nom du capteur/actionneur | Description longue GTC (80 caractères) | Valeur contact ouvert | Valeur contact fermé | Nbre de caractères
Commutateur auto/manu utilisateur | CTA REPERE BATIMENT COMMUTATEUR AUTO/MANU | AUTO | MANU | 41
Fin de course Volet air neuf fermé | CTA REPERE BATIMENT FIN DE COURSE FERMETURE VOLET AIR NEUF | NON | OUI | 58
Pressostat filtre primaire | CTA REPERE BATIMENT PRESSOSTAT FILTRE PRIMAIRE | DEFAUT | NORMAL | 46
Pressostat filtre finisseur CTA | CTA REPERE BATIMENT PRESSOSTAT FILTRE FINISSEUR | DEFAUT | NORMAL | 47
Pressostat filtre absolu | CTA REPERE BATIMENT PRESSOSTAT FILTRE ABSOLU | DEFAUT | NORMAL | 44
Pressostat différentiel ventilateur(flow-swich ventilateur) | CTA REPERE BATIMENT PRESSOSTAT DIFFERENTIEL SOUFFLAGE | DEFAUT | NORMAL | 53
| CR REPERE BATIMENT PRESSOSTAT DIFFERENTIEL REPRISE | DEFAUT | NORMAL
0
Défaut antigel | CTA REPERE BATIMENT THERMOSTAT ANTIGEL | DEFAUT | NORMAL | 38
Défaut incendie bâtiment | LOCAL BATIMENT DETECTION INCENDIE | DEFAUT | NORMAL | 33
Défaut incendie CTA | CTA REPERE BATIMENT DETECTION INCENDIE | DEFAUT | NORMAL | 38
Présence tension normale | ARMOIRE ELECTRIQUE REPERE BATIMENT TENSION SECTEUR NORMAL | PRESENT | ABSENT | 57
Présence tension ondulée | ARMOIRE ELECTRIQUE REPERE BATIMENT TENSION SECTEUR ONDULE | PRESENT | ABSENT | 57
Défaut moteur(ipsotherme) | CTA REPERE BATIMENT IPSOTHERME MOTEUR SOUFFLAGE | DEFAUT | NORMAL | 47
| CR REPERE BATIMENT IPSOTHERME MOTEUR REPRISE | DEFAUT | NORMAL
Disjonction ventilateur soufflage | CTA REPERE BATIMENT DISJONCTEUR MOTEUR SOUFFLAGE | DEFAUT | NORMAL | 48
Disjnction ventilateur extraction | CR REPERE BATIMENT DISJONCTEUR MOTEUR REPRISE | DEFAUT | NORMAL | 45
Disjonction moteur vanne préchauffage | CTA REPERE BATIMENT DISJONCTEUR MOTEUR VANNE 3V PRECHAUFFAGE | DEFAUT | NORMAL | 60
Disjonction moteur vanne froid | CTA REPERE BATIMENT DISJONCTEUR MOTEUR VANNE 3V FROID | DEFAUT | NORMAL | 53
Disjonction moteur vanne chauffage | CTA REPERE BATIMENT DISJONCTEUR MOTEUR VANNE 3V CHAUD | DEFAUT | NORMAL | 53
0
Détecteur de présence | LOCAL BATIMENT PRESENCE DETECTEE | OUI | NON | 32
Volet isolement Soufflage | VOLET ISOLEMENT SOUFFLAGE LOCAL BATIMENT FIN DE COURSE FERMETURE | OUI | NON | 64
Volet isolement extraction | VOLET ISOLEMENT EXTRACTION LOCAL BATIMENT FIN DE COURSE FERMETURE | OUI | NON | 65
0
Commande de marche soufflage | CTA REPERE BATIMENT COMMANDE DE MARCHE SOUFFLAGE | NON | OUI | 48
Commande de marche extraction | CR REPERE BATIMENT COMMANDE DE MARCHE EXTRACTION | NON | OUI | 48
Relance hors gel | CTA REPERE BATIMENT RELANCE HORS GEL |  |  | 36
0
Programme horaire | CTA REPERE BATIMENT MODE DE MARCHE | PROGRAMME | CONTINU | 34
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE LUNDI | OUI | NON | 45
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE MARDI | OUI | NON | 45
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE MERCREDI | OUI | NON | 48
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE JEUDI | OUI | NON | 45
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE VENDREDI | OUI | NON | 48
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE SAMEDI | OUI | NON | 46
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE DIMANCHE | OUI | NON | 48
0
0
Points ou variables ANALOGIQUE |  |  |  | 0
Nom du capteur/actionneur | Description longue GTC (80 caractères) | Unité |  | 38
Température air neuf. | CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE AIR NEUF | °C |  | 40
Température air soufflé. | CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE SOUFFLAGE | °C |  | 41
Température air repris. | CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE REPRISE | °C |  | 39
Qualité d’air | CTA REPERE BATIMENT QUALITE D'AIR REPRISE | % |  | 41
Température d’air mélange | CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE AIR MELANGE | °C |  | 43
Températures Aller / Retour réseau d'eau glacée. | CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE ARRIVEE EAU GLACEE | °C |  | 50
| CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE RETOUR EAU GLACEE | °C
Température Aller / Retour réseau d'eau chaude. | CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE ARRIVEE EAU CHAUDE | °C |  | 50
| CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE RETOUR EAU CHAUDE | °C
Différence de pression filtre absolu | CTA REPERE BATIMENT DELTA PRESSION FILTRE ABSOLU | bar |  | 48
Pression réseau d'air soufflage | CTA REPERE BATIMENT PRESSION SOUFFLAGE | bar |  | 38
Débit soufflage | CTA REPERE BATIMENT DEBIT SOUFFLAGE | m3/h |  | 35
Pression réseau d’air reprise | CR REPERE BATIMENT PRESSION REPRISE | bar |  | 35
Débit reprise | CR REPERE BATIMENT DEBIT REPRISE | m3/h |  | 32
Hygrométrie air soufflé. | CTA REPERE BATIMENT HYGROMETRIE AIR SOUFFE | % |  | 42
Hygrométrie air ambiant ou repris. | CR REPERE BATIMENT HYGROMETRIE AIR REPRIS | % |  | 41
% fréquence variateur soufflage | VARIATEUR SOUFFLAGE REPERE BATIMENT FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT | Hz |  | 63
% fréquence variateur reprise | VARIATEUR EXTRACTION REPERE BATIMENT FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT | Hz |  | 64
% ouverture vanne préchauffage | CTA REPERE BATIMENT OUVERTURE VANNE PRECHAUFFAGE | % |  | 48
% ouverture vanne froide | CTA REPERE BATIMENT OUVERTURE VANNE EAU GLACEE | % |  | 46
% ouverture vanne chauffage | CTA REPERE BATIMENT OUVERTURE VANNE EAU CHAUDE | % |  | 46
% ouverture volet air neuf | CTA REPERE BATIMENT OUVERTURE VOLET AIR NEUF | % |  | 44
% ouverture volet air repris | CTA REPERE BATIMENT OUVERTURE VOLET AIR REPRIS | % |  | 46
% ouverture volet air rejeté | CTA REPERE BATIMENT OUVERTURE VOLET AIR REJETE | % |  | 46
0
Paramètres des régulations | CTA REPERE BATIMENT CONSIGNE AMBIANCE HIVER | °C |  | 43
| CTA REPERE BATIMENT CONSIGNE AMBIANCE ETE | °C |  | 41
| CTA REPERE BATIMENT CONSIGNE AMBIANCE CALCULEE | °C |  | 46
| CTA REPERE BATIMENT GAIN REGULATION AMBIANCE |  |  | 44
| CTA REPERE BATIMENT DERIVEE REGULATION AMBIANCE |  |  | 47
| CTA REPERE BATIMENT INTEGRALE REGULATION AMBIANCE |  |  | 49
| CTA REPERE BATIMENT CONSIGNE DEBIT AIR CALCULE | m3/h |  | 42
| CTA REPERE BATIMENT GAIN DEBIT AIR SOUFFLAGE/EXTRACTION |  |  | 49
| CTA REPERE BATIMENT DERIVEE DEBIT AIR SOUFFLAGE/EXTRACTION |  |  | 52
| CTA REPERE BATIMENT INTEGRALE DEBIT AIR SOUFFLAGE/EXTRACTION |  |  | 54
| CTA REPERE BATIMENT CONSIGNE QUALITE D'AIR |  |  | 0
| CTA REPERE BATIMENT GAIN REGULATION QUALITE D'AIR | h |  | 35
| CTA REPERE BATIMENT DERIVEE REGULATION QUALITE D'AIR | h |  | 31
| CTA REPERE BATIMENT INTEGRALE REGULATION QUALITE D'AIR | mn |  | 36
|  | mn |  | 32
Programme horaire | CTA REPERE BATIMENT HEURE DEMARRAGE |  |  | 0
CTA REPERE BATIMENT HEURE ARRET
CTA REPERE BATIMENT MINUTE DEMARRAGE
CTA REPERE BATIMENT MINUTE ARRET
REPERE BATIMENT: Le repère fait référence à l'appellation de l'équipement (bien que le n° GMAO soit indiqué dans le champ spécifique). Le Bâtiment fait référence aux 3 lettres de codification des bâtiments spécifiés en GMAO,

## Sans Reprise
Points ou variables TOR
Nom du capteur/actionneur | Description longue GTC (80 caractères) | Valeur contact ouvert | Valeur contact fermé | Nbre de caractères
Commutateur auto/manu utilisateur | CTA REPERE BATIMENT COMMUTATEUR AUTO/MANU | AUTO | MANU | 41
Fin de course Volet air neuf fermé | CTA REPERE BATIMENT FIN DE COURSE FERMETURE VOLET AIR NEUF | NON | OUI | 58
Pressostat filtre primaire | CTA REPERE BATIMENT PRESSOSTAT FILTRE PRIMAIRE | DEFAUT | NORMAL | 46
Pressostat filtre finisseur CTA | CTA REPERE BATIMENT PRESSOSTAT FILTRE FINISSEUR | DEFAUT | NORMAL | 47
Pressostat filtre absolu | CTA REPERE BATIMENT PRESSOSTAT FILTRE ABSOLU | DEFAUT | NORMAL | 44
Pressostat différentiel ventilateur(flow-swich ventilateur) | CTA REPERE BATIMENT PRESSOSTAT DIFFERENTIEL SOUFFLAGE | DEFAUT | NORMAL | 53
| CR REPERE BATIMENT PRESSOSTAT DIFFERENTIEL EXTRACTION | DEFAUT | NORMAL
0
Défaut antigel | CTA REPERE BATIMENT THERMOSTAT ANTIGEL | DEFAUT | NORMAL | 38
Défaut incendie bâtiment | LOCAL BATIMENT DETECTION INCENDIE | DEFAUT | NORMAL | 33
Défaut incendie CTA | CTA REPERE BATIMENT DETECTION INCENDIE | DEFAUT | NORMAL | 38
Présence tension normale | ARMOIRE ELECTRIQUE REPERE BATIMENT TENSION SECTEUR NORMAL | PRESENT | ABSENT | 57
Présence tension ondulée | ARMOIRE ELECTRIQUE REPERE BATIMENT TENSION SECTEUR ONDULE | PRESENT | ABSENT | 57
Défaut moteur(ipsotherme) | CTA REPERE BATIMENT IPSOTHERME MOTEUR SOUFFLAGE | DEFAUT | NORMAL | 47
| CR REPERE BATIMENT IPSOTHERME MOTEUR EXTRACTION | DEFAUT | NORMAL
Disjonction ventilateur soufflage | CTA REPERE BATIMENT DISJONCTEUR MOTEUR SOUFFLAGE | DEFAUT | NORMAL | 48
Disjnction ventilateur extraction | CR REPERE BATIMENT DISJONCTEUR MOTEUR EXTRACTION | DEFAUT | NORMAL | 48
Disjonction moteur vanne préchauffage | CTA REPERE BATIMENT DISJONCTEUR MOTEUR VANNE 3V PRECHAUFFAGE | DEFAUT | NORMAL | 60
Disjonction moteur vanne froid | CTA REPERE BATIMENT DISJONCTEUR MOTEUR VANNE 3V FROID | DEFAUT | NORMAL | 53
Disjonction moteur vanne chauffage | CTA REPERE BATIMENT DISJONCTEUR MOTEUR VANNE 3V CHAUD | DEFAUT | NORMAL | 53
0
Détecteur de présence | LOCAL BATIMENT PRESENCE DETECTEE | OUI | NON | 32
Volet isolement Soufflage | VOLET ISOLEMENT SOUFFLAGE LOCAL BATIMENT FIN DE COURSE FERMETURE | OUI | NON | 64
Volet isolement extraction | VOLET ISOLEMENT EXTRACTION LOCAL BATIMENT FIN DE COURSE FERMETURE | OUI | NON | 65
0
Commande de marche soufflage | CTA REPERE BATIMENT COMMANDE DE MARCHE SOUFFLAGE | NON | OUI | 48
Commande de marche extraction | CR REPERE BATIMENT COMMANDE DE MARCHE EXTRACTION | NON | OUI | 48
Relance hors gel | CTA REPERE BATIMENT RELANCE HORS GEL |  |  | 36
0
Programme horaire | CTA REPERE BATIMENT MODE DE MARCHE | PROGRAMME | CONTINU | 34
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE LUNDI | OUI | NON | 45
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE MARDI | OUI | NON | 45
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE MERCREDI | OUI | NON | 48
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE JEUDI | OUI | NON | 45
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE VENDREDI | OUI | NON | 48
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE SAMEDI | OUI | NON | 46
| CTA REPERE BATIMENT AUTORISATION MARCHE DIMANCHE | OUI | NON | 48
0
0
Points ou variables ANALOGIQUE |  |  |  | 0
Nom du capteur/actionneur | Description longue GTC (80 caractères) | Unité |  | 38
Température air neuf | CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE AIR NEUF | °C |  | 40
Température air extrait | CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE EXTRACTION | °C |  | 42
Qualité d’air | CTA REPERE BATIMENT QUALITE D'AIR EXTRACTION | % |  | 44
Températures Aller / Retour réseau d'eau glacée. | CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE ARRIVEE EAU GLACEE | °C |  | 50
| CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE RETOUR EAU GLACEE | °C
Température Aller / Retour réseau d'eau chaude. | CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE ARRIVEE EAU CHAUDE | °C |  | 50
| CTA REPERE BATIMENT TEMPERATURE RETOUR EAU CHAUDE | °C
Différence de pression filtre absolu | CTA REPERE BATIMENT DELTA PRESSION FILTRE ABSOLU | bar |  | 48
Pression réseau d'air soufflage | CTA REPERE BATIMENT PRESSION SOUFFLAGE | bar |  | 38
Débit soufflage | CTA REPERE BATIMENT DEBIT SOUFFLAGE | m3/h |  | 35
Pression réseau d’air extraction | CR REPERE BATIMENT PRESSION EXTRACTION | bar |  | 38
Débit extraction | CR REPERE BATIMENT DEBIT EXTRACTION | m3/h |  | 35
Hygrométrie air soufflé | CTA REPERE BATIMENT HYGROMETRIE AIR SOUFFE | % |  | 42
Hygrométrie air extrait | CR REPERE BATIMENT HYGROMETRIE AIR EXTRAIT | % |  | 42
% fréquence variateur soufflage | VARIATEUR SOUFFLAGE REPERE BATIMENT FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT | Hz |  | 63
% fréquence variateur extraction | VARIATEUR EXTRACTION REPERE BATIMENT FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT | Hz |  | 64
% ouverture vanne préchauffage | CTA REPERE BATIMENT OUVERTURE VANNE PRECHAUFFAGE | % |  | 48
% ouverture vanne froide | CTA REPERE BATIMENT OUVERTURE VANNE EAU GLACEE | % |  | 46
% ouverture vanne chauffage | CTA REPERE BATIMENT OUVERTURE VANNE EAU CHAUDE | % |  | 46
% ouverture volet air neuf | CTA REPERE BATIMENT OUVERTURE VOLET AIR NEUF | % |  | 44
0
Paramètres des régulations | CTA REPERE BATIMENT CONSIGNE AMBIANCE HIVER | °C |  | 43
| CTA REPERE BATIMENT CONSIGNE AMBIANCE ETE | °C |  | 41
| CTA REPERE BATIMENT CONSIGNE AMBIANCE CALCULEE | °C |  | 46
| CTA REPERE BATIMENT GAIN REGULATION AMBIANCE |  |  | 44
| CTA REPERE BATIMENT DERIVEE REGULATION AMBIANCE |  |  | 47
| CTA REPERE BATIMENT INTEGRALE REGULATION AMBIANCE |  |  | 49
| CTA REPERE BATIMENT CONSIGNE DEBIT AIR CALCULE | m3/h |  | 42
| CTA REPERE BATIMENT GAIN DEBIT AIR SOUFFLAGE/EXTRACTION |  |  | 49
| CTA REPERE BATIMENT DERIVEE DEBIT AIR SOUFFLAGE/EXTRACTION |  |  | 52
| CTA REPERE BATIMENT INTEGRALE DEBIT AIR SOUFFLAGE/EXTRACTION |  |  | 54
| CTA REPERE BATIMENT CONSIGNE QUALITE D'AIR |  |  | 0
| CTA REPERE BATIMENT GAIN REGULATION QUALITE D'AIR | h |  | 35
| CTA REPERE BATIMENT DERIVEE REGULATION QUALITE D'AIR | h |  | 31
| CTA REPERE BATIMENT INTEGRALE REGULATION QUALITE D'AIR | mn |  | 36
|  | mn |  | 32
Programme horaire | CTA REPERE BATIMENT HEURE DEMARRAGE |  |  | 0
CTA REPERE BATIMENT HEURE ARRET
CTA REPERE BATIMENT MINUTE DEMARRAGE
CTA REPERE BATIMENT MINUTE ARRET
REPERE BATIMENT: Le repère fait référence à l'appellation de l'équipement (bien que le n° GMAO soit indiqué dans le champ spécifique). Le Bâtiment fait référence aux 3 lettres de codification des bâtiments spécifiés en GMAO,