## CRT
TRAVAUX D’INSTALLATION D’UNE SALLE INFORMATIQUE EN CONTENEUR ET DE L’ECOSYSTEME COMPLET
CADRE DE REPONSE TECHNIQUE
Nom du candidat :
Réponse du candidat
PARTIE 1 - CARACTERISTIQUES DU CONTENEUR
Caractéristiques générales
Marque
Dimensions
Surface
Poids du container (en ordre de marche)
Conformité Hébergeur de Données de Santé (Oui / Non - Pourquoi?)
Conformité RGPD (Oui / Non - Pourquoi?)
Conformité TIER 3 (Oui / Non - Pourquoi?)
Garantie du conteneur. Préciser durée.
Structure métallique
L'offre intègre une étude complète de structure pour dimensionner cette ouvrage (Oui / Non)
Poids de la structure métallique
Surface d'emprise au sol requise
Travaux sur structure béton existante (Renfort / Ajout / Modifications)
Accessibilté (Nombres) - Cheminement (Largeur)- Portes (Nombres) - Escalier (Nombres et caratéristiques)
Habillage (Nature / Couleur)
La structure métallique permet d'aligner le container (Niveau plancher) au niveau de la circulation 24/RH/028 (Oui / Non)
Les reprises d'étanchéité, les dévoiements de réseau, les modifications des structures existantes (Escalier / Garde corps / …) si nécessaire sont compris dans l'offre (Oui / Non)
Parois / Cloisons
Structure (Nature - Epaisseur)
Sol (Charge au sol)
Toit (Charge du toit)
Système anti-vibratoires (Nature / Caractéristiques)
Conformité résistant au feu 60 minutes (Oui / Non - Pourquoi?)
Isolant Thermique et Phonique (Nature - Caractéristiques)
Conformité retard à l'effraction CR4 (Oui / Non - Pourquoi?)
Peinture anti corrosion. Conformité norme C5i. Indiquer la référence de peinture. Durée de garantie (exclusions éventuelles)
Découpes pour passage des réseaux (Nombres - Caratéristiques)
Aménagements pour systèmes techniques (Nombres - Caractéristiques)
Nombre de portes :
Porte simple/double ventaux/ 2 portes/ Barre anti panique
Caractéristiques nuisances électromagnétiques: blindage total ou partiel
Présence d'un système d'ouverture de secours par clé type européen (Oui / Non - Pourquoi?)
Remarques
Plancher
Type de plancher (Nature - Carctéristiques)
Epaisseur plaque
Isolant Thermique et Phonique (Nature - Caractéristiques)
Revêtement anti statique (Oui / Non - Pourquoi?)
Charge au sol (Caratéristiques)
Disposition pour récupérer les fluides (Nature - Caractéristiques)
Remarques
Plafond
Structure (Nature - Epaisseur)
Isolation thermique (Oui / Non - Pourquoi?) et caractéristiques
Remarques
Autres caractéristiques
A détailler
PARTIE 2 - CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS PROPOSES
Joindre un tableau des marques avec les références complètes des équipements (marque, série, modèle, référence précise, caractéristiques, pérénité, durabilité)
Refroidissement
Nombres de modules (Puissance unitaire)
Marque
Redondance des modules N+1 (Oui / Non - Pourquoi?)
Humidificateur à électrode (Oui / Non - Pourquoi?)
Evacuation des condensats par gravité (Oui / Non - Pourquoi?)
Ventilateurs à faible consommation électrique (Oui / Non - Pourquoi?)
Conformité de refroidissement 60 KW avec redondance N+1 pour une température extérieur de 40 ° C (Oui / Non - Pourquoi?)
Conformité au principe de confinement (Oui / Non - Pourquoi?)
Caractéristiques isolation phonique: préciser le niveau sonore à pleine charge de l'ensemble des équipements de climatisation
Présence de capteurs de températures et hygronométrie (Oui / Non - Pourquoi?)
Automate de régulation (Caractéristiques)
Présence d'un IHM (Oui - Caractéristiques / Non - Pourquoi?)
Communication de la régulation (Type - Cartéristiques)
Panneau de commande marche dégradée (Oui - Caractéristiques / Non - Pourquoi?)
Durée garantie
Remarques
Refroidissement - variante imposée Eau glacée
Système de refroidissement (Caratéristiques)
Conformité de refroidissement 60 KW avec redondance N+1 pour une température extérieur de 40 ° C (Oui / Non - Pourquoi?)
Conformité au principe de confinement (Oui / Non - Pourquoi?)
Intégration de la fonction Free cooling (Oui - Caractéristiques / Non - Pourquoi?)
Panneau de commande marche dégradée (Oui - Caractéristiques / Non - Pourquoi?)
Alimentation électrique
Nombres de Tableaux et caractéristiques
Commutation entre les 2 tableaux (Oui - Caractéristiques / Non - Pourquoi?)
Présence d'un organe pour raccorder une source externe compris barre de cuivre pour le raccordement (Oui - Caractéristiques / Non - Pourquoi?)
Protection parafoudre (Oui - Caractéristiques / Non - Pourquoi?)
Durée garantie
Remarques
Alimentation électrique sécurisée (ASI et PDU)
Redondance des ASI N+1 (Oui - Caractéristiques / Non - Pourquoi?)
Conformité de l'autonomie des ASI à 20 minutes (en fin de vie batteries) (Oui / Non - Pourquoi?)
Fourniture d'un module 25 KVA de maintenance (Oui / Non)
Mise en service assurée par le constructeur (Oui / Non - Pourquoi?)
Les PDU sont interchangeables sans outils (Oui / Non - Pourquoi?)
Les PDU disposent d'une interface de gestion à distance protégée par identifiant er mot de passe (Oui / Non - Pourquoi?)
1 PDU de secours est fourni (Oui / Non)
Protection contre l'incendie
L'ECS répond aux normes EN54-2, EN54-4 et NFS61 936 (Oui / Non)
Les asservissements liès au SSI sont intégrés à l'offre (Oui / Non). Etablir la liste de ces assrvissements
Le système d'extinction dispose de diffuseurs silencieux (Oui / Non)
Le système d'extinction dispose d'un évent de surpression respectant la règle 13 APSAD (Oui / Non)
Préciser le type de gaz inerte
Le système dispose d'un extracteur du gaz (Oui / Non)
Le container dispose d'une étanchéité totale, validée par un test d'infiltomètrie (Oui / Non)
Remarques
Baies et accessoires
L'offre comporte 7 baies (Oui / Non)
Les baies sont de dimmensions 800 x 1000 (Oui / Non)
Les baies respectent les recommendations EIA-310-E (Oui / Non)
Les baies disposent de 42 U (Oui / Non)
Le câblage Fibre Optique et Cuivre inter-baies respectent le CCTP (Oui / Non)
Les Fibres Optiques sont du type OM4-Multimode-50/125 (Oui / Non)
Les connecteurs sont de types LC-IEC-61754-20
Les tiroirs 1U accueille 48 brins de F. O. soit 24 paires (Oui / Non)
Les câbles réseaux sont à minima de catégorie 6A en S/FTP (Oui / Non)
Les panneaux de brassage acueille 48 ports RJ45 (Oui / Non)
L'ensemble est conforme à la norme cat6a ANSI/TIA/EIA-568-B.2.10 et faire passer du 10Gb/s (Oui / Non)
Létiquettage et le repérage des câbles et F. O. respecte le CCTP (Oui / Non)
Chaque baie dispose de 40 PC réparties équitablement sur 2 circuits sécurisés (Oui / Non)
L'offre intègre la fourniture de tous les bandeaux et accessoires (Oui / Non)
La recette des prises raccordées est intégrée à l'offre (Oui / Non)
Remarques
Sécurité physique du container
Un système de détection intrusion est intégré au contaner (Oui / Non)
Ce système de détection intrusion dispose d'un report d'alarmes vers la GTC (Oui / Non)
Le système de contrôle d'accès est compatible avec les cartes CPS-4 MIFARE Desfire (Oui / Non)
Le système de contrôle d'accès est compatible avec les cartes CPS-4 FIDO2 MFA (Oui / Non)
Tous les accès au container disposent d'un contrôle d'accès (Oui / Non)
Le container dispose d'un système de détection d'inondation avec report de l'alarme sur GTC (Oui / Non)
Le container dispose d'un sas de sécurité cloisonnant les zones (Oui / Non)
Préciser le nombre de caméra installer dans ou sur le container
La pose et le câblage des caméras installer dans ou sur le container est intégré à l'offre (Oui / Non)
Remarques
DECT + WIFI
Le câblage des RJ pour les bornes DECT et WIFI est intégré à l'offre (Oui / Non)
Niveau sonore
Le niveau sonore respecte les normes en matière d'exposition aux bruits telles que définies au Livre IV titre III du code du travail (Oui / Non)
Emanations électromagnétiques
L'installation respecte les normes concernant les émanations électro-magnétiques (Oui / Non)
Accessibilité du container et aspect visuel
Le container (Intérieur / Zone Technique / ….) est accessible depuis la circulation 24/RH/028 (Oui / Non)
Un habillage périphérique encercle le container dans sa globalité (Oui / Non)
L'habillage périphérique dispose de portes (Préciser le nombre et leurs dimmensions)
Surveillance énergétique
Un logiciel de monitoring des énergies est proposés (Oui / Non).
Remarques
Essais, contrôles et réception
Présenter une procédure type de réception usine
Remarques
Formations
Préciser le nombre et le temps de formation pour chaque métier
Garantie
A préciser pour chacun des éléments composant la solution
Indiquer les délais contractuels d'intervention dans le cadre de la garantie. Etablir un tableau définissant ces délais par équipements
Confirmer que le système de câblage courant faible est couvert par une garantie de 15 ans minimum.
PARTIE 3 - METHODOLOGIE ETUDES LIVRAISON RECEPTION MAINTENANCE PLANNING
Méthodologie
Communiquer le CV du chef de projet en annexe
Organigramme de l'équipe en annexe
Méthodologie et conduite de projet (relations avec le Maître d'ouvrage, avec les prestataires intervenant pour les travaux préalables, avec les fournisseurs des installations techniques)
Description de la phase d'études préalables et de dépôt de la demande d'autorisation de travaux (autorisation prélable / permis de construire)
Descriptif des procédures des tests et essais par système (usine/site client - autocontrôles, fiches d’essai, cahier de recette, …)
Simulation pleine charge (usine/site client) oui/ non
Contraintes d'exécution de la livraison et des travaux et solutions envisagées pour y remédier
Remarques
Prestation de maintenance pendant la première année de garantie
Présenter un tableau de synthèse décrivant les opérations de maintenance qui seront réalisées au cours de la 1ère année d'exploitation, les intervenants et le détail de ces interventions, ainsi qu'un planning prévisionnel.
Planning détaillé du projet
Joindre en annexe le planning d'exécution détaillée (études, préparation, commande du conteneur et des installations techniques, fabrication, essais en usine / livraison, installation sur site, raccordements, essais et réception)