## Sous Station
2.3 | SALLE EXAMENS
Surface chauffée | 1473.1009
ratio puissance installée/m² | 210.4404
Emplacement: | Voir Plan
Equipements | Marque | Puissance kw | Type | année
Chauffage:
Echangeur Chauffage 1: | Non - On est raccordé sur la bouteille de mélange du CHU
Echangeur ECS | non
310
Froid: | (piquage sur le groupe froid de l'animalerie)
Echangeur circuit CTA | VICARB | ? | V13 10570
Echangeur circuit Plancher | VICARB | ? | V8 4169
Pompes Jumelées Primaire | SALMSON |  | DCX 65-50
Vase d'expansion : | Vase sous pression d'azote - 12 litres -1998
Régulation: | SIEMENS | 1 NRUE/A pour les CTA
1 NRUF pour le froid
1 NRK16/A pour le chauffage
Comptage: | mesureur: | WST 65
| intégrateur: | CF 121
production annexe ECS
Armoire électrique | oui
Départs Chauffage:
Départ 1: | Plancher chauffant
Pompes Jumelées SALMSON DCX 40-80
Départ 2: | Radiateurs
Pompes Jumelées SALMSON DCX 40-40
Départ 3: | CTA
Pompes Jumelées SALMSON RL 570-2
Départs Froid:
Départ 1: | Plancher "rafraichissant"
Commun avec le chauffage.
Départ 2: | CTA
Pompes Jumelées SALMSON DCX 50-90
Equipements annexes
Le bâtiment est chauffé par la chaufferie centrale du CHU.
L’installation primaire est raccordée sur la bouteille de mélange du réseau primaire du CHU en sous-station.
Le titulaire de la prestation d’entretien aura uniquement à sa charge le P2 secondaire (sous-station et bâtiment).
salle d’examens : double flux 4x6.000 m3/h par 4 CTA identiques avec rafraîchissement
et recyclage sur qualité d’air (piquage froid sur la production de l’animalerie centrale)
- sanitaires : 2.000 m3/h par 1 simple-flux
- VMC par 1 caisson d’extraction

## 4 CTA Salle d'examens
N° 1.22 | BATIMENT | Salle Modulable
| CTA: | 4 CTA identiques
Zone desservie | Salle Modulable
Volume traité | 1473
Ratio puissance installée/m3
| Marque | Type |  | Année
Caisson CTA Soufflage | WESPER | CDC56
Caisson CTA Extraction | WESPER | CDC 56
Fonctionnement:
Ventilateurs | Débit | Marque | Type | année
Ventilateur de soufflage
Ventilateur d'extraction
Moteurs | P elec | Marque | Type | année | Nb de courroie
moteur de soufflage | 3 | Sodimef | 4 AP 100L-L |  | 2
Moteur d'extraction | 1.5 | Sodimef | 4 AP 90L-4 |  | 1
Batteries | Puissance | Marque | Type | année
Batterie chaude | 42 kW |  | Sur Eau Chaude
Batterie froide |  |  | Sur Eau Glacée
Filtres Désignation | Fonction | EFF | Quantité | Dimension
CAMFIL 1049.60.50 | Préfiltre |  | 2
VARICEL VV6-11 242 412 | Filtre | 95% | 1 | 592 X 592 X 292
VARICEL VV6-11 122 412 | Filtre | 90 - 95 % | 1 | 592 X 592 X 292
Equipements annexes
Registres | 3
protection antigel | oui
Régulation | NRUF (qui commande les 4 CTA)
Humifdificateurs | non
sécurité incendie | non pas sur le toit
Remarques
Emplacement CTA: | Sur le toit, au dessus des sanitaires
Accès: | Avec Pass Technique de l'université
Accès prises d'air neuf: | Sur le toit, au même endroit que la CTA
Coupure Ventillation: | Intérrupteur de coupure générale et individuelle dans la sous station
(sur l'armoire électrique)
+ Intérrupteur individuel sur chaque caisson (aspiration et refoulement)
+ Une coupure d'urgence d'arrêt de la ventillation en extérieur
Extincteur dans la sous station
En tout air Neuf
Avec Mélange d'air ( Mélange Air neuf + Air Vissié)
Avec Récupération d'énergie ( Sans Melange d'air; avec un échanguer)
Simple Flux
Double FLux

## CTA Local Annexe
N° 1.22 | BATIMENT | Salle d'examens
| CTA: | Ventilo convecteur
Zone desservie | Local Annexe
Volume traité
Ratio puissance installée/m3
| Marque | Type |  | Année
Caisson CTA Soufflage | WESPAK | 3.99 |  | 1995
Caisson CTA Extraction | Extraction par VMC (VEC 270C4 - 1998) - Voir photos
Fonctionnement:
Ventilateurs | Débit | Marque | Type | année
Ventilateur de soufflage
Ventilateur d'extraction
Moteurs | P elec | Marque | Type | année | Nb de courroie
moteur de soufflage
Moteur d'extraction
Batteries | Puissance | Marque | Type | année
Batterie chaude |  |  | Sur Eau Chaude
Batterie froide
Filtres Désignation | Fonction | EFF | Quantité | Dimension
Equipements annexes
Registres | 2
protection antigel | oui
Régulation
Humifdificateurs | non
sécurité incendie | non
Remarques
Emplacement CTA: | Dans la sous Station
Accès: | Avec Pass Technique de l'université
Accès prises d'air neuf: | Sur le toit - Accès avec pass Technique
Coupure Ventillation: | Intérrupteur de coupure générale et individuelle dans la sous station
(sur l'armoire électrique)
+ Une coupure d'urgence d'arrêt de la ventillation en extérieur
Extincteur dans la sous station
En tout air Neuf
Avec Mélange d'air ( Mélange Air neuf + Air Vissié)
Avec Récupération d'énergie ( Sans Melange d'air; avec un échanguer)
Simple Flux
Double FLux