## DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
ANNEXE 2 AU PM-2025HDUP-VANNE-VR12 (DPGF)
SOCIETE :
DATE :
Les montants indiqués ci-dessous incluent tous les frais inhérents à l'exécution de la prestation (coûts des fournitures, de la matière, de la main-d'œuvre, des déplacements, assurances, etc.).
Description | NB | Prix U € HT | Prix en € HT | Délai(s) en semaines (congés inclus) | Remarques (le cas échéant)
1) VANNE COMPLETE AVEC LIVRAISON SUR LE SITE
Voir matrice technique ci-jointe | 1 |  | 0
2) TRANCHE OPTIONNELLE 1 : RECHANGE DE PRECAUSION = PREMIERE DOTATION
Pieces de rechange indispensable | 1 |  | 0
3) TRANCHE OPTIONNELLE 2 : PIECE D'ADAPTATION LIAISON TUYAUTERIE
PIECE D'ADAPTATION LIAISON TUYAUTERIE | 1 |  | 0
4) TRANCHE OPTIONNELLE 3 : ESSAI RECEPTION SUR SITE (1 JOUR)
ESSAI RECEPTION SUR SITE | 1 |  | 0
Délai de livraison en semaines (congés inclus)
TOTAL (1+2+3+4) |  |  | 0
CACHET ET SIGNATURE

## MATRICE TECHNIQUE
MATRICE TECHNIQUE |  | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITABLES
|  | Nombre de point | 30
Etanchéité |  | classe III suivant ANSI/FCI 70-2 presse étoupe étanche à 9,1 bar | 1
Ouverture sur delta P |  | 9 bar absolue | 1
Débit maximum à passer |  | 28 kg/s à 9 bar sans contrainte et perte de charge minimale | 1
Caractéristique de débit |  | exponentielle (débit égal pourcentage) | 1
Fermeture vanne |  | avec débit maximal | 1
Sur coupure de courant ou manque d'air |  | la vanne se ferme | 1
Consigne d'ouverture/fermeture |  | 4 mA position fermée et 20 mA position ouverte | 1
Pression à l’aval du robinet |  | 0,1 bar à 8,2 relatif ou 9,1 bar absolue | 1
Retard de positionnement |  | nul | 0.5
Installation en intérieur | Altitude | 1100 m | 1
| Pression atmosphérique | 0,9 bar
| Température extrieure | 15°C à +50°C
| hygrométrie maximale | 60%
Position sur la tuyauterie |  | horizontale, servomoteur vers le bas | 0.5
Encombrement hors tout vanne |  | o Largeur maximale pas de limitation gauche sens du fluide, 820 mm droite sens du fluide ; o Longueur : pas de limitation à l’amont et à l’aval de l’axe de la tige robinet) ; o Hauteur : maximum 1 m sous l’axe du robinet et 300 mm sur l’axe du robinet. | 1
Caractéristiques du fluide | Température minimale | +10°C | 1
| Température maximale | +35 °C
| Pression Maximale d'Utilisation | 9,6 bar relatif ou 10,5 absolue
| Pression maximale du fluide régulé | 7,6 bar relatif ou 8,5 bar absolue
Robinet | Proposition prestataire | libre choix
| Raccordement | à brides faces surélevées | 1
butée mécanique réglable
ISOPN16 DN 400 => D. 525 / 16 trous / d.30
liaison avec servomoteur pas imposé
| distance faces de brides (mm) | 400 +/- 3 mm
| fin de course ouverture et fin de course fermeture. | sur tige de vanne | 1
| Perte de charge | minimale à préciser dans l'offre | 1
| résistance delta pression | 9 bar | 1
| Matériaux | Définis et justifiés par le prestataire pour répondre aux caractéristiques d'exploitation. | 1
Opérateur | Marque et modèle | libre choix | 0
| Fréquence de manœuvre de la vanne | de 6h00 à 22h15, 250 jours par an. | 0
| Ouverture du robinet sur delta P | 9 bar absolue | 1
| Alimentation en air de servitude | 6 bar | 1
| Positionneur | Avec commande 4-20 mA avec recopie de position | 1
| Transmetteur de position | à 0/100% envoie un signal 4-20 mA | 1
| IP selon contrainte extérieures | à définir par prestataire | 0.5
| Commande manuelle | par volant | 1
| Fin de course | ouverture et fermeture réglés à la livraison (type Namur accepté mais pas écrit dans CDC) | 1
| Temps de manœuvre | en ouverture 2 s et en fermeture : 2 s | 1
| Protection extérieur | Défini par le prestataire selon caractéristiques exploitation. Si inox pas de revêtement | 0.5
Pièce d'adaptation pour montage sur tuyauterie avec dossier fabrication |  | Demandé en TO2 si besoin | 0
Contrôles et essais en usine | Présence ONERA en usine | demandée
| Essai hydraulique du corps de robinet | selon la DESP 2014/68/UE | 0.5
| Essai étanchéité | à l'air des sièges/opercules et garnitures presse étoupe… | 0.5
| Vérification | - temps de manœuvre - fonctionnement fin de course | 0.5
Prix et liste des rechanges de précaution |  | demandées en TO1 | 0
Prix réception sur site ONERA | Prix réception sur site ONERA | demandées en TO3 | 0
Documentation technique matériels avec offre financière | Planning de fourniture | demandé
| Plan d'ensemble | demandé
| Plan d'encombrement | demandé
| Calcul couple de manœuvre | voir note de calcul
| Schéma pneumatique de commande | demandé
| Robinet | demandé
| Servomoteur | demandé
| accessoires | demandé
| CV | CV CV 10200 à pleine ouverture et 9100 à 80% d’ouverture. La vanne en place est limitée en ouverture à 60%, soit un CV utile de 6120. Il faut que la nouvelle vanne garantisse au moins ce CV | 1
Documentation TQC selon directive machine 2006/42/CE et DESP 2014/68/UE en fin de prestation | Etat descriptif | demandé
| Schéma pneumatique de commande | demandé
| Plans TQC | demandé
| Notice d'instruction de fonctionnement et maintenance | demandée
| PV essais en usine | demandé
| PV de contrôles (visuel, CND, temps de manœuvre …) | demandé
| PV d’inspection et d’épreuve hydraulique réglementaire selon la DESP 2014/68/UE | demandé
| Cahier de recette complété | demandé
| Liste des pièces de rechange conseillées avec proposition financière | demandée
| Notes de calcul | demandée
| Certificat CE | demandé
| Certificats matières | demandé
Norme | Directive machine 2006/42/CE | à respecter
| DESP 2014/68/UE | à respecter
| Essais d'étanchéité | classe III suivant ANSI/FCI 70-2 | 1
Garantie | Durée | à préciser par le prestataire | 0.5
| Durée fournitures pièces de rechange de précaution | à préciser par le prestataire | 1