## PROJET_RDC_4RE
REPERE SUR PLAN | DESIGNATION | FOURNISSEUR | CAPACITE | DIMENSION L x P x H | COMPLEMENT D'INFORMATION | TRAVAUX AFFERANT INCOMBANT AU SID ET/OU DIRISI | EAU | [6 empty] | GAZ |  | ELECTRICITE |  |  |  | N° PLOTS COMMUNS | QUANTITE
[7 empty] | BRUTE 15 °F |  | ADOUCIE 6 ° F |  | Ø ALIMENTATION | Débit eau / S | Ø EVACUATION | PUISSANCE UNITAIRE PREVISIONNELLE (Kw) | Ø DIAMETRE | PUISSANCE UNITAIRE PREVISIONNELLE (Kw) | PUISSANCE TOTALE PREVISIONNELLE (Kw) | ALIMENTAIRE | RACCORDEMENT (PRISE/BOITE/CABLE MOU)
[7 empty] | FROIDE | CHAUDE | FROIDE | CHAUDE
HALL DE LIVRAISON
HL01 | Lave mains à commande non manuel | SODIGIF |  | 330 x 330 x 500 | Avec dosseret | 2 réservations de chaque sur réservation commune | X | X |  |  | 15 x 21 - D6 | 0.1 | E.U-DN40 | [7 empty] | 1
HL02 | Tue insecte mural | SODIGIF | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 230 V mono+T | ELM-20 A-L3 |  | 1
HL03 | Centrale de désinfection | SODIGIF |  | 270 x 75 x 370 |  |  | X | X |  |  | 20 x 27 - D6 | 0.3 | [8 empty] | 2
SANITAIRE PERSONNELS
PE01 | Tue insecte mural | SODIGIF | [13 empty] | 0.1 | 0.1 | 230 V mono+T | ELM-20 A-L3 |  | 1
LEGUMERIE / DEBOITAGE
LD01 | Lave mains à commande non manuel | SODIGIF |  | 330 x 330 x 500 | Avec dosseret | 2 réservations de chaque sur réservation commune | X | X |  |  | 15 x 21 - D6 | 0.1 | E.U-DN40-D10 | [7 empty] | 1
LD02 | Plonge 1 bacs 1 égoutoir | SODIGIF |  | 1200 x 700 x 900 |  |  | X | X |  |  | 20 x 27 | 0.3 | E.G-DN50-D10 | [7 empty] | 1
LD03 | Placard mural suspendu | SODIGIF |  | 1400 X 400 X 800 | [16 empty] | 1
LD04 | Chariot porte sac poubelle | SODIGIF | 100 litres | 500 x 500 x 850 | Semi-mobile | [15 empty] | 1
LD05 | Stérilisateur à couteaux | SODIGIF | 20 couteaux | 1030 x 170 x 600 | Fixation murale | [10 empty] | 0.2 | 0.2 | 230 V mono+T | ELM-0,2-K3 |  | 1
LD06 | Armoire froide positive à piètement 1 porte GN 2/1 | EUROCHEF | 650 litres | 700 x 870 x 2120 | [11 empty] | 0.5 | 0.5 | 230 V mono+T | ELM-16 A-L3 |  | 1
PREPARATIONS FROIDES
PF01 | Lave mains à commande non manuel | SODIGIF |  | 330 x 330 x 500 | Avec dosseret | 2 réservations de chaque sur réservation commune | X | X |  |  | 15 x 21 - D6 | 0.1 | E.U-DN40-D10 | [7 empty] | 1
PF02 | Batteur mélangeur sur table | SODIGIF | 5 litres | 586 x 777x 1202 | à poser sur table | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 230 V mono+T | ELM-0,5-J3 |  | 1
PF03 | Placard mural suspendu | SODIGIF |  | 1400 X 400 X 800 | [16 empty] | 1
PF04 | Chariot porte sac poubelle | SODIGIF | 100 litres | 500 x 500 x 850 | Semi-mobile | [15 empty] | 1
PF05 | Stérilisateur à couteaux | VIELEM | 10 couteaux | 1000 x 150 x 600 | Fixation murale | [10 empty] | 0.2 | 0.2 | 230 V mono+T | ELM-0,2-K3 |  | 1
PF06 | Table inox avec plan de découpe adossée | SODIGIF |  | 1200 x 700 x 900 | [16 empty] | 1
PF07 | Table inox adossée | SODIGIF |  | 1400 x 700 x 900 | [16 empty] | 2
PF08 | Coupe légumes 600kg avec accessoires | VIELEM |  | 360 x 340 x 690 | à poser sur table | sur prise | [9 empty] | 1.5 | 1.5 | 230 V mono+T | ELM-0,5-J3 |  | 1
PF09 | Cutter 11 litres | VIELEM |  | 345 x 560 x 660 | à poser sur table | sur prise | [9 empty] | 3 | 3 | 230 V mono+T | ELM-0,5-J3 |  | 1
PF10 | armoires froides à chariot 1 porte GN1/1 | EUROCHEF |  | 1035 x 1040 x 2085 | [10 empty] | 16A | 0.5 | 0.5 | 230 V mono+T | ELM-16 A-M3 |  | 1
PF11 | centrale de désinfection | SODIGIF |  | 270 x 75 x 370 |  | 2 réservations de chaque sur réservation commune | X | X |  |  | 20 x 27 - D6 | 0.3 | [8 empty] | 1
CUISSON
CUI01 | Lave mains à commande non manuel | SODIGIF |  | 330 x 330 x 500 | Avec dosseret | 2 réservations de chaque sur réservation commune | X | X |  |  | 15 x 21 - D6 | 0.1 | E.U-DN40-D10 | [7 empty] | 1
CUI02 | Armoire froide positive à piètement 1 porte GN 2/1 | EUROCHEF | 650 litres | 700 x 870 x 2120 | [11 empty] | 0.5 | 0.5 | 230 V mono+T | ELM-16 A-L3 |  | 1
CUI03 | Armoire froide négative mobile 1 porte GN2/1 | EUROCHEF | 650 litres | 720 x 825 x 2090 | [10 empty] | 16A | 1 | 1 | 230 V mono+T | ELM-16 A-L3 |  | 1
CUI21 | Cellule de refroidissement rapide 60KG | SODIGIF | 60 kg/cycle | 755 x 700 x 1536 | [11 empty] | 0.8 | 0.8 | 230 V mono+T | ELM-16 A-L3 |  | 1
CUI05 | Table du chef adossée | SODIGIF |  | 1600 x 700 x 900 |  |  | X | X |  |  | 15 x 21 | 0.2 | E.U-DN40-D10 | [7 empty] | 1
CUI06 | Stérilisateur à couteaux | SODIGIF | 10 couteaux | 1000 x 170 x 600 | Fixation murale | sur prise | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 230 V mono+T | ELM-0,2-K3 |  | 1
CUI07 | Table inox adossée | SODIGIF |  | 1000 x 700 x 800 | [16 empty] | 1
CUI08 | Table inox mobile centrale | SODIGIF | lg 1000 | 1000 x 700 x 900 | Equipées de 4 roues dont 2 mobiles | [15 empty] | 1
CUI09 / CUI18 | Chariot porte sac poubelle | SODIGIF | 100 litres | 500 x 500 x 850 | Semi-mobile | [15 empty] | 1
CUI19 | Elément neutre mobile sur placard avec étagère chauffante |  |  | 1400 x 900 x 900 | Equipé de 4 roues dont 2 mobiles | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 230 V mono+T |  |  | 1
CUI17 | Elément neutre sur placard |  |  | 200 x 900 x 900 | Sur placard fermé | [11 empty] | 0
CUI16 | Friteuses haut rendement GAZ |  | 25 litres | 400 x 900 x 900 | Chariot à filtration de l'huile | [8 empty] | 26 |  | 1 | 1 | 230 V mono+T | ELM-20-C1 |  | 1
CUI15 | bac salage |  |  | 400 x 900 x 900 | [11 empty] | 2 | 2 | 230 V mono+T | ELM-20-C1 |  | 1
CUI14 | Plancha rainurée chrome GAZ |  |  | 400*900*900 |  |  | X |  |  |  | 20 x 27 | 0.1 | E.U-DN40-D10 | 17 | [6 empty] | 1
CUI13 | Plancha lisse chrome GAZ |  |  | 400*900*900 |  |  | X |  |  |  | 20 x 27 | 0.1 | E.U-DN40-D10 | 17 | [6 empty] | 1
CUI12 | Placard technique GAZ / EAU |  |  | 400*900*900 |  | piano nécessitant une hotte | X | X |  |  | 15 x 21 | 0.2 | E.U-DN40-D10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
CUI11 | Feux vifs 2 foyers GAZ | [5 empty] | X |  |  |  | 20 x 27 | 0.1 | E.U-DN40-D10 | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 1
CUI10 | Sauteuses braisière polyvalente GAZ |  | 100L |  |  |  | X | X |  |  | 20 x 27 |  |  | 25 |  | 0.25 | 0.25 | 230 V mono+T | ELM-20-C1 |  | 1
CUI20 | Fours mixtes électriques icombi PRO | EUROCHEF | 20 niveaux GN1/1 | 900 x 1000 x 1875 |  | hotte pour fours | X |  |  |  | 20 x 27 | 0.2 | E.UHT-DN50-C9 |  |  | 38 | 38 | 400 V tri +3P N+T | ELT-35-C1 |  | 1
PLONGE BATTERIE
LB02 | Plonge 1 bac 1 égouttoir | SODIGIF | A commande non manuel | 1400 x 700 x 900 | Avec dosseret |  | X | X |  |  | 20 x 27 | 0.2 | E.U-DN40-D10 | [7 empty] | 1
LB03 | Chariot porte sac poubelle | SODIGIF | 100 litres | 500 x 500 x 850 | Semi-mobile | [15 empty] | 1
LB01 | Lave batterie PM EC | MEIKO |  | 1030 x 895 x 1935mm | Hauteur porte ouverte 2490 | hotte pour lave batterie |  | X |  |  | 20 x 27 - C6 | 0.1 | E.GHT-DN50-C9 |  |  | 9 | 9 | 400 V tri +3P N+T | ELT-20-C1 |  | 1
STOCKAGE BATTERIE PROPRE
LB04 | Rayonnage à batterie | SODIGIF |  | 1000 x 600 x 1800 | [16 empty] | 2
LAVERIE COMMUNE
LA01 | Lave mains à commande non manuel | SODIGIF |  | 330 x 330 x 500 | Avec dosseret | 2 réservations de chaque sur réservation commune | X | X |  |  | 15 x 21 - D6 | 0.1 | E.U-DN40-D10 | [7 empty] | 1
LA02 | centrale de désinfection | SODIGIF |  | 270 x 75 x 370 |  | 2 réservations de chaque sur réservation commune | X | X |  |  | 20 x 27 - D6 | 0.3 | [8 empty] | 1
LA03 | table à dérocher 2 trous |  |  | 1700 x 700 x 900 | 2 TVO | [15 empty] | 1
LA04 | Chariot à niveau constant pour casiers à verres | [19 empty] | 2
LA05 | Table inox mobile adossée | SODIGIF |  | 1600 x 700 x 900 | Equipées de 4 roues dont 2 mobiles | [15 empty] | 1
LA06 | Table d'entrée à rouleaux avec bac de prélavage et étagères à casiers |  |  | 3000 x 635 x 900 |  |  | X | X |  |  | 20 x 27 - C6 | 0.2 | E.G-DN40-C10 | [7 empty] | 1
LA07 | Table de sortie machine à rouleaux |  |  | 1100 x 635 x 900 | [16 empty] | 1
LA08 | Chariot porte sac poubelle | SODIGIF | 100 litres | 500 x 500 x 850 | Semi-mobile | [15 empty] | 2
LA09 | Machine à laver de type convoyeur à casiers |  | 80c / h |  | Condenseur de Buées | hotte pour machine à laver | X | X |  |  | 20 x 27 - C6 | 0.2 | E.GHT-DN80-C9 |  |  | 33 | 33 | 400 V tri +3P N+T | ELT-40,1-C1 | plot 5 | 1
LA 07 - STOCK VAISSELLE PROPRE
[14 empty] | 100 |  |  | 93.95
OBSERVATION A L'ATTENTION DU GROUPEMENT
Ce document permet d'anticiper le coût et la mise en place des réservations en infrastructure. Les descriptions des matériels sont approchant mais reste théoriques. Il est impossible à ce stade du projet d'être plus precis. Seuls les fiches techniques des matériels proposés par le(s) prestataire(s) et retenu par le SCA seront contractuels. Le SCA prendra les mesures pour respecter ces descriptifs théoriques et demande au SID de se conformer strictement aux réservations nécessaires
Les bureaux, sas et salles de restaurants devront disposer de climatisation
La cuisine devra disposer d'une coupure générale de proximité
Cuisson : partir sur un fourneau central à minima pour toute la cuisson horizontale
Terrasse : prévoir des stores, cendriers, ainsi que des attentes électriques
Cuve gaz : prévoir une dalle béton protégée et facile d'accès pour la pose de la citerne de gaz
Le refroidissement de tous les locaux à température contrôlée (Local poubelles à +10°C, Préparation froide à +12°C, Légumerie +12°C, Déboitage +12°C, Local traiteur +12°C, Local de préparation des contenaires +12°C…) sont à prévoir avec des évaporateur double flux + une GTB
Dans les circulations prévoir une centrale hygiène à moins de 10 m sinon prévoir les attentes pour en rajouter dans les circulations
Prévoir un renvoi des alarmes de l'ensemble des matériels (chambres froides, fours…) vers le bureau de surveillance à l'entrée de la base
COMPLEMENT A PRENDRE EN COMPTE OBLIGATOIREMENT
*Si plusieurs réservations GAZ appartenant à plusieurs matériels doivent être rassemblées sur un même plot, (indiqué par une signalitique comme "PLOT 1" ). Il convient d'y amener une canalisation unique globale, et non plusieurs canalisations individuelles.(ex : pour 4 appareils, il faut un seul diamètre 33 au lieu de 4 diamètres 12)
*Si plusieurs réservations EAU appartenant à plusieurs matériels doivent être rassemblées sur un même plot, (indiqué par une signalitique comme "PLOT 1"). Il convient d'y amener une canalisation unique globale, et non plusieurs canalisations individuelles.(ex : pour 4 appareils, il faut un seul diamètre 33 au lieu de 4 diamètres 12)
LEGENDE DES CODES DES RESERVATIONS EMPLOYEES
| A |  | sous le plancher |  |  | 1 | avec 5 m de câble libre | [5 empty] | 1 | DN | diamètre nominal
| B |  | au sol |  |  | 2 | avec 10 m de câble libre | [5 empty] | 2 | ELM | électricité mono P+T+N
| C |  | à 5 cm sur un plot maçonné de 5 cm |  |  | 3 | sur prise de courant étanche | [5 empty] | 3 | ELT | électricité TRI 3P+N+T
| D |  | à 10 cm sur un plot maçonné de 10 cm |  |  | 4 | sur boite de raccordement | [5 empty] | 4 | GZ | gaz
| E |  | à 50 cm sur un plot maçonné de 10 cm |  |  | 5 | sur discontacteur | [5 empty] | 5 | EF15 | eau froide brute 15°TH
| F |  | au plafond du local |  |  | 6 | avec robinet d'arrêt mâle | [5 empty] | 6 | EF7 | eau froide adoucie entre 5 et 7°TH
| G |  | à 25 cm au dessus du sol |  |  | 7 | avec robinet raccord au nez | [5 empty] | 7 | ECS | eau chaude sanitaire
| H |  | à 60 cm au dessus du sol |  |  | 8 | avec robinet barrage gaz suivi d'une nourrice | [5 empty] | 8 | E.U | eau usée
| I |  | à 90 cm au dessus du sol |  |  | 9 | avec siphon sous dalle | [5 empty] | 9 | E.G | eau grasse
| J |  | à 120 cm au dessus du sol |  |  | 10 | non siphonée | [5 empty] | 10 | E.fé | eau fécule
| K |  | à 160 cm au dessus du sol | [10 empty] | CAN | caniveau de sol
| L |  | à 220 cm au dessus du sol | [10 empty] | HT | évacuation haute température
| M |  | à 240 cm au dessus du sol |  |  | Toutes réservations s'entendent sur murs et sols finis
| exemple elec : ELT-4-J1 |  |  |  |  | exemple gaz :GZ-60-D8 | [7 empty] | exemple plomberie :EF15-20x27-B6
| électricité triphasée 4 kw |  |  |  |  | gaz 60kw | [7 empty] | eau froide brute 15°TH diametre 20x27
| en attente à 120 cm au dessus du sol |  |  |  |  | en attente à 10 cm au dessus d'un plot maçonné de 10 cm | [7 empty] | en attente au sol
| avec 5 m de cable libre |  |  |  |  | avec robinet d'arrêt de barrage gaz suivi d'une nourrice équipée avec une vanne indépendante par appareil. | [7 empty] | avec robinet d'arrêt mâle
| exemple évacuation :EG-DN40-H9 |  |  |  |  | exemple élec : ELM-16A-G4
| évacuation eaux grasses diamètre 40 |  |  |  |  | électricité monophasée protection 16A (3,5kw maxi)
| en attente à 60 cm au dessus du sol |  |  |  |  | en attente à 25 cm au dessus du sol
| avec siphon sous dalle |  |  |  |  | sur boite de raccordement

## PROJET_ETAGE_4RE
REPERE SUR PLAN | DESIGNATION | FOURNISSEUR | CAPACITE | DIMENSION L x P x H | COMPLEMENT D'INFORMATION | TRAVAUX AFFERANT INCOMBANT AU SID ET/OU DIRISI | EAU | [6 empty] | GAZ |  | ELECTRICITE |  |  |  | N° PLOTS COMMUNS | QUANTITE
[7 empty] | BRUTE 15 °F |  | ADOUCIE 6 ° F |  | Ø ALIMENTATION | Débit eau / S | Ø EVACUATION | PUISSANCE UNITAIRE PREVISIONNELLE (Kw) | Ø DIAMETRE | PUISSANCE UNITAIRE PREVISIONNELLE (Kw) | PUISSANCE TOTALE PREVISIONNELLE (Kw) | ALIMENTAIRE | RACCORDEMENT (PRISE/BOITE/CABLE MOU)
[7 empty] | FROIDE | CHAUDE | FROIDE | CHAUDE
CUISSON
CUI01 | Lave mains à commande non manuel | SODIGIF |  | 330 x 330 x 500 | Avec dosseret | 2 réservations de chaque sur réservation commune | X | X |  |  | 15 x 21 - D6 | 0.1 | E.U-DN40-D10 | [7 empty] | 1
CUI02 | Placard mural suspendu | SODIGIF |  | 1200 X 400 X 800 | [16 empty] | 1
CUI03 | Table inox adossée | SODIGIF |  | 1200 x 700 x 800 | [16 empty] | 2
CUI04 | Chariot porte sac poubelle | SODIGIF | 100 litres | 500 x 500 x 850 | Semi-mobile | [15 empty] | 1
CUI05 | Table du chef adossée | SODIGIF |  | 1600 x 700 x 900 |  |  | X | X |  |  | 15 x 21 | 0.2 | E.U-DN40-D10 | [7 empty] | 1
CUI06 | Stérilisateur à couteaux | SODIGIF | 10 couteaux | 1000 x 170 x 600 | Fixation murale | sur prise | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 230 V mono+T | ELM-0,2-K3 |  | 1
CUI07 | Table inox mobile centrale | SODIGIF |  | 1200 x 700 x 900 | Equipées de 4 roues dont 2 mobiles | [15 empty] | 1
CUI08 | Elément neutre sur placard |  |  | 400 x 900 x 900 | Sur placard fermé | [10 empty] | 1 | 3 | 230 V mono+T | ELM-20-C1 |  | 3
CUI09 | Elément neutre sur placard |  |  | 400 x 900 x 900 | Sur placard fermé |  | X | X |  |  | 15 x 21 | 0.2 | E.U-DN40-D10 |  |  | 1 | 3 | 230 V mono+T | ELM-20-C1 |  | 3
CUI10 | Plancha lisse chrome GAZ |  |  | 400*900*900 |  |  | X |  |  |  | 20 x 27 | 0.1 | E.U-DN40-D10 | 17 | [6 empty] | 1
CUI11 | Feux vifs 2 foyers GAZ | [5 empty] | X |  |  |  | 20 x 27 | 0.1 | E.U-DN40-D10 | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 1
CUI12 | Fours mixtes électriques icombi PRO | EUROCHEF | 10 niveaux GN1/1 | 900 x 1000 x 1875 | EXISTANT | hotte pour fours | X |  |  |  | 20 x 27 | 0.2 | E.UHT-DN50-C9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
CUI13 | centrale de désinfection | SODIGIF |  | 270 x 75 x 370 |  | 2 réservations de chaque sur réservation commune | X | X |  |  | 20 x 27 - D6 | 0.3 | [8 empty] | 1
[14 empty] | 32 |  |  | 6.3
OBSERVATION A L'ATTENTION DU GROUPEMENT
Ce document permet d'anticiper le coût et la mise en place des réservations en infrastructure. Les descriptions des matériels sont approchant mais reste théoriques. Il est impossible à ce stade du projet d'être plus precis. Seuls les fiches techniques des matériels proposés par le(s) prestataire(s) et retenu par le SCA seront contractuels. Le SCA prendra les mesures pour respecter ces descriptifs théoriques et demande au SID de se conformer strictement aux réservations nécessaires
Les bureaux, sas et salles de restaurants devront disposer de climatisation
La cuisine devra disposer d'une coupure générale de proximité
Cuisson : partir sur un fourneau central à minima pour toute la cuisson horizontale
Terrasse : prévoir des stores, cendriers, ainsi que des attentes électriques
Cuve gaz : prévoir une dalle béton protégée et facile d'accès pour la pose de la citerne de gaz
Le refroidissement de tous les locaux à température contrôlée (Local poubelles à +10°C, Préparation froide à +12°C, Légumerie +12°C, Déboitage +12°C, Local traiteur +12°C, Local de préparation des contenaires +12°C…) sont à prévoir avec des évaporateur double flux + une GTB
Dans les circulations prévoir une centrale hygiène à moins de 10 m sinon prévoir les attentes pour en rajouter dans les circulations
Prévoir un renvoi des alarmes de l'ensemble des matériels (chambres froides, fours…) vers le bureau de surveillance à l'entrée de la base
COMPLEMENT A PRENDRE EN COMPTE OBLIGATOIREMENT
*Si plusieurs réservations GAZ appartenant à plusieurs matériels doivent être rassemblées sur un même plot, (indiqué par une signalitique comme "PLOT 1" ). Il convient d'y amener une canalisation unique globale, et non plusieurs canalisations individuelles.(ex : pour 4 appareils, il faut un seul diamètre 33 au lieu de 4 diamètres 12)
*Si plusieurs réservations EAU appartenant à plusieurs matériels doivent être rassemblées sur un même plot, (indiqué par une signalitique comme "PLOT 1"). Il convient d'y amener une canalisation unique globale, et non plusieurs canalisations individuelles.(ex : pour 4 appareils, il faut un seul diamètre 33 au lieu de 4 diamètres 12)
LEGENDE DES CODES DES RESERVATIONS EMPLOYEES
| A |  | sous le plancher |  |  | 1 | avec 5 m de câble libre | [5 empty] | 1 | DN | diamètre nominal
| B |  | au sol |  |  | 2 | avec 10 m de câble libre | [5 empty] | 2 | ELM | électricité mono P+T+N
| C |  | à 5 cm sur un plot maçonné de 5 cm |  |  | 3 | sur prise de courant étanche | [5 empty] | 3 | ELT | électricité TRI 3P+N+T
| D |  | à 10 cm sur un plot maçonné de 10 cm |  |  | 4 | sur boite de raccordement | [5 empty] | 4 | GZ | gaz
| E |  | à 50 cm sur un plot maçonné de 10 cm |  |  | 5 | sur discontacteur | [5 empty] | 5 | EF15 | eau froide brute 15°TH
| F |  | au plafond du local |  |  | 6 | avec robinet d'arrêt mâle | [5 empty] | 6 | EF7 | eau froide adoucie entre 5 et 7°TH
| G |  | à 25 cm au dessus du sol |  |  | 7 | avec robinet raccord au nez | [5 empty] | 7 | ECS | eau chaude sanitaire
| H |  | à 60 cm au dessus du sol |  |  | 8 | avec robinet barrage gaz suivi d'une nourrice | [5 empty] | 8 | E.U | eau usée
| I |  | à 90 cm au dessus du sol |  |  | 9 | avec siphon sous dalle | [5 empty] | 9 | E.G | eau grasse
| J |  | à 120 cm au dessus du sol |  |  | 10 | non siphonée | [5 empty] | 10 | E.fé | eau fécule
| K |  | à 160 cm au dessus du sol | [10 empty] | CAN | caniveau de sol
| L |  | à 220 cm au dessus du sol | [10 empty] | HT | évacuation haute température
| M |  | à 240 cm au dessus du sol |  |  | Toutes réservations s'entendent sur murs et sols finis
| exemple elec : ELT-4-J1 |  |  |  |  | exemple gaz :GZ-60-D8 | [7 empty] | exemple plomberie :EF15-20x27-B6
| électricité triphasée 4 kw |  |  |  |  | gaz 60kw | [7 empty] | eau froide brute 15°TH diametre 20x27
| en attente à 120 cm au dessus du sol |  |  |  |  | en attente à 10 cm au dessus d'un plot maçonné de 10 cm | [7 empty] | en attente au sol
| avec 5 m de cable libre |  |  |  |  | avec robinet d'arrêt de barrage gaz suivi d'une nourrice équipée avec une vanne indépendante par appareil. | [7 empty] | avec robinet d'arrêt mâle
| exemple évacuation :EG-DN40-H9 |  |  |  |  | exemple élec : ELM-16A-G4
| évacuation eaux grasses diamètre 40 |  |  |  |  | électricité monophasée protection 16A (3,5kw maxi)
| en attente à 60 cm au dessus du sol |  |  |  |  | en attente à 25 cm au dessus du sol
| avec siphon sous dalle |  |  |  |  | sur boite de raccordement