## N1
FICHE DE CONTRÔLE
SUR CHANTIER
| CLIENT : | Citée Administrative - Préfecture de l'Essonne Boulevard de France 91010 EVRY-COURCOURONNES
| AFFAIRE : | Poste Tour A | [5 empty] | MARCHÉ : |  |  |  | Indice : | A
BÂTIMENT : |  | Tour A |  |  | NIVEAU : |  |  |  | ZONE :
TYPE DE MATÉRIEL : |  |  |  | CELLULE PFC N°1
PLAN N° : |  |  |  | CELLULE PROTECTION TRANSFORMATEUR
N° | CONTRÔLE |  |  |  |  | RÉSULTAT |  |  |  | OBSERVATIONS
[6 empty] | C | NC | NE | Date
1 | Fixations |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
2 | Aspect général |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
3 | Nettoyage |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
4 | Serrage des barres de couplage |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01 | En usine
5 | Verrouillage mécanique |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
6 | Essais manœuvre à vide |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
7 | Fusibles |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
8 | Organe de consignation |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
9 | Tête de câble |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
10 | Câbles pour transfo |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
11 | Mise à la terre |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
12 | Raccordement des auxiliaires |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
C = Conforme - NC = Non Conforme - NE = Non Exécuté
VISA |  |  | EXÉCUTION CONTRÔLE | [7 empty] | INEO Industrie & Services IDF
NOM |  |  | Fabien SELVON
DATE |  |  | 2023-11-18 | [7 empty] | LE COURLIS 1
SIGNATURE | [9 empty] | 46/48 Avenue Kléber 92 700 COLOMBES
CELLULE PROTECTION TRANSFORMATEUR
N° Rub | LIBELLÉ |  |  |  | RÉSULTATS | VÉRIFICATIONS OU MESURES A EFFECTUER | [5 empty] | DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
1 | Fixation |  |  |  | C, NC, NE | Choix et mise en oeuvre des systèmes de | [5 empty] | Règles de l'art
fixation de la cellule
2 | Aspect général |  |  |  | C, NC, NE | Aspect tôlerie | [5 empty] | Règles de l'art
Peinture
3 | Nettoyage |  |  |  | C, NC, NE | Dépoussiérage soigneux, intérieur et | [5 empty] | Règles de l'art
extérieur
Protection avant mise en service
4 | Serrage des barres de |  |  |  | C, NC, NE | Serrage à l'aide d'une clé dynamométrique | [5 empty] | en usine par
| couplage | [10 empty] | constructeur
5 | Verrouillage mécanique |  |  |  | C, NC, NE | L'impossibilité de fermer, si la mise à la | [5 empty] | Règles de l'art
terre des câbles est effectuée
L'impossibilité de fermer l'interrupteur
de ligne si la porte avant n'est pas
en place
6 | Essais de manœuvre à vide |  |  |  | C, NC, NE | Bon fonctionnement de toutes les | [5 empty] | Règles de l'art
manœuvres
Positionnement correct des accessoires
poignées) pour manœuvrer
7 | Fusibles |  |  |  | C, NC, NE | Présence, état et calibrage des fusibles | [5 empty] | C 13-100 - C 13-200
8 | Organe de consignation |  |  |  | C, NC, NE | Présence des dispositifs permettant de | [5 empty] | Règles de l'art
placer des cadenas de consignation
Présence de la clé servant à l'ouverture
des capots transfos pour autoriser les
manœuvres
9 | Têtes de câbles |  |  |  | C, NC, NE | Mise en oeuvre | [5 empty] | Règles de l'art
Continuité des terres des masses
10 | Câbles pour transformateur |  |  |  | C, NC, NE | Type | [5 empty] | CCTP
[6 empty] | Isolement - Continuité | [5 empty] | Règles de l'art
11 | Mise à la terre |  |  |  | C, NC, NE | Continuité des terres des masses | [5 empty] | C 13-200
12 | Raccordement auxiliaires |  |  |  | C, NC, NE | Bon raccordement des commandes | [5 empty] | Règles de l'art
auxiliaires et de signalisation
1

## N2
FICHE DE CONTRÔLE
SUR CHANTIER
| CLIENT : | Citée Administrative - Préfecture de l'Essonne Boulevard de France 91010 EVRY-COURCOURONNES
| AFFAIRE : | Poste Tour A | [5 empty] | MARCHÉ : |  |  |  | Indice : | A
BÂTIMENT : |  | Tour A |  |  | NIVEAU : |  |  |  | ZONE :
TYPE DE MATÉRIEL : |  |  |  | CELLULE I N°2
PLAN N° : |  |  |  | CELLULES ARRIVÉE MT
N° | CONTRÔLE |  |  |  |  | RÉSULTAT |  |  |  | OBSERVATIONS
[6 empty] | C | NC | NE | Date
1 | Alimentations |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01 | Coupre d'artère
2 | Serrage des barres de couplage | [6 empty] | X | 2023-11-01 | En usine
3 | Verrouillages |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
4 | Organe de consignation |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
5 | Fixation |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
6 | Aspect général |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
7 | Nettoyage |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
8 | Têtes de câbles | [6 empty] | X | 2023-11-01 | ERDF
9 | Mise à la terre |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
C = Conforme - NC = Non Conforme - NE = Non Exécuté
VISA |  |  | EXÉCUTION CONTRÔLE | [7 empty] | INEO Industrie & Services IDF
NOM |  |  | Fabien SELVON
DATE |  |  | 2023-11-18 | [7 empty] | LE COURLIS 1
SIGNATURE | [9 empty] | 46/48 Avenue Kléber 92 700 COLOMBES
CELLULES ARRIVÉE M.T.
N° Rub | LIBELLÉ |  |  |  | RÉSULTATS | VÉRIFICATIONS OU MESURES A EFFECTUER | [5 empty] | DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
1 | Alimentations |  |  |  | C, NC, NE | Préciser le type d'alimentation en
Moyenne Tension
2 | Serrage des barres de |  |  |  | C, NC, NE | Serrage à l'aide d'une clé dynamométrique | [5 empty] | en usine par constructeur
couplage
3 | Verrouillages |  |  |  | C, NC, NE | Fonctionnement des verrouillages | [5 empty] | C 13-200
mécaniques et électriques de l'inverseur
de source
4 | Organes de consignation |  |  |  | C, NC, NE | Présence des dispositifs permettant la | [5 empty] | C 13-200
[6 empty] | pose des cadenas et étiquettes de | [5 empty] | EDF
consignation
5 | Fixation |  |  |  | C, NC, NE | Choix et mise en oeuvre des systèmes de | [5 empty] | Règles de l'art
fixation de la cellule
6 | Aspect général |  |  |  | C, NC, NE | Aspect tôlerie | [5 empty] | Règles de l'art
Peinture
7 | Nettoyage |  |  |  | C, NC, NE | Dépoussiérage soigneux, intérieur et | [5 empty] | Règles de l'art
extérieur
Protection avant mise en service
8 | Têtes de câbles |  |  |  | C, NC, NE | Conformité et essais diélectriques si les | [5 empty] | C 13-200
[6 empty] | têtes de câbles sont réalisées par nos | [5 empty] | Règles de l'art
soins
9 | Mise à la terre |  |  |  | C, NC, NE | Liaisons équipotentielles des masses | [5 empty] | C 13-200
Raccordement de la terre des têtes de
câbles "Arrivées"
Dispositif de mise à la terre des câbles
1

## N3
FICHE DE CONTRÔLE
SUR CHANTIER
| CLIENT : | Citée Administrative - Préfecture de l'Essonne Boulevard de France 91010 EVRY-COURCOURONNES
| AFFAIRE : | Poste Tour A | [5 empty] | MARCHÉ : |  |  |  | Indice : | A
BÂTIMENT : |  | Tour A |  |  | NIVEAU : |  |  |  | ZONE :
TYPE DE MATÉRIEL : |  |  |  | CELLULE I N°1
PLAN N° : |  |  |  | CELLULES ARRIVÉE MT
N° | CONTRÔLE |  |  |  |  | RÉSULTAT |  |  |  | OBSERVATIONS
[6 empty] | C | NC | NE | Date
1 | Alimentations |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01 | Coupre d'artère
2 | Serrage des barres de couplage | [6 empty] | X | 2023-11-01 | En usine
3 | Verrouillages |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
4 | Organe de consignation |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
5 | Fixation |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
6 | Aspect général |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
7 | Nettoyage |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
8 | Têtes de câbles | [6 empty] | X | 2023-11-01 | ERDF
9 | Mise à la terre |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
C = Conforme - NC = Non Conforme - NE = Non Exécuté
VISA |  |  | EXÉCUTION CONTRÔLE | [7 empty] | INEO Industrie & Services IDF
NOM |  |  | Fabien SELVON
DATE |  |  | 2023-11-18 | [7 empty] | LE COURLIS 1
SIGNATURE | [9 empty] | 46/48 Avenue Kléber 92 700 COLOMBES
CELLULES ARRIVÉE M.T.
N° Rub | LIBELLÉ |  |  |  | RÉSULTATS | VÉRIFICATIONS OU MESURES A EFFECTUER | [5 empty] | DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
1 | Alimentations |  |  |  | C, NC, NE | Préciser le type d'alimentation en
Moyenne Tension
2 | Serrage des barres de |  |  |  | C, NC, NE | Serrage à l'aide d'une clé dynamométrique | [5 empty] | en usine par constructeur
couplage
3 | Verrouillages |  |  |  | C, NC, NE | Fonctionnement des verrouillages | [5 empty] | C 13-200
mécaniques et électriques de l'inverseur
de source
4 | Organes de consignation |  |  |  | C, NC, NE | Présence des dispositifs permettant la | [5 empty] | C 13-200
[6 empty] | pose des cadenas et étiquettes de | [5 empty] | EDF
consignation
5 | Fixation |  |  |  | C, NC, NE | Choix et mise en oeuvre des systèmes de | [5 empty] | Règles de l'art
fixation de la cellule
6 | Aspect général |  |  |  | C, NC, NE | Aspect tôlerie | [5 empty] | Règles de l'art
Peinture
7 | Nettoyage |  |  |  | C, NC, NE | Dépoussiérage soigneux, intérieur et | [5 empty] | Règles de l'art
extérieur
Protection avant mise en service
8 | Têtes de câbles |  |  |  | C, NC, NE | Conformité et essais diélectriques si les | [5 empty] | C 13-200
[6 empty] | têtes de câbles sont réalisées par nos | [5 empty] | Règles de l'art
soins
9 | Mise à la terre |  |  |  | C, NC, NE | Liaisons équipotentielles des masses | [5 empty] | C 13-200
Raccordement de la terre des têtes de
câbles "Arrivées"
Dispositif de mise à la terre des câbles
1

## Chemins de câbles
FICHE DE CONTRÔLE
SUR CHANTIER
| CLIENT : | Citée Administrative - Préfecture de l'Essonne Boulevard de France 91010 EVRY-COURCOURONNES
| AFFAIRE : | Poste Tour A | [5 empty] | MARCHÉ : |  |  |  | Indice : | A
BÂTIMENT : |  | Tour A |  |  | NIVEAU : |  |  |  | ZONE :
TYPE DE MATÉRIEL : |  |  |  | CHEMINS DE CÂBLES
PLAN N° :
N° | CONTRÔLE |  |  |  |  | RÉSULTAT |  |  |  | OBSERVATIONS
[6 empty] | C | NC | NE | Date
1 | Type de chemin de câbles |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
2 | Supports |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
3 | Éclissage |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
4 | Ébavurage |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
5 | Coupes d'angles |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
6 | Galvanisation des coupes | [6 empty] | X
| Aspect Général | [7 empty] | 2023-11-01
7 | Parallélisme |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
8 | Alignements |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
9 | Alignement des angles |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
10 | Mise à la terre |  |  |  |  | X |  |  | 2023-11-01
C = Conforme - NC = Non Conforme - NE = Non Exécuté
VISA |  |  | EXÉCUTION CONTRÔLE | [7 empty] | INEO Industrie & Services IDF
NOM |  |  | Fabien SELVON
DATE |  |  | 2023-11-18 | [7 empty] | LE COURLIS 1
SIGNATURE | [9 empty] | 46/48 Avenue Kléber 92 700 COLOMBES
CHEMINS DE CÂBLES
N° Rub | LIBELLÉ |  |  |  | RÉSULTATS | VÉRIFICATIONS OU MESURES A EFFECTUER | [5 empty] | DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
1 | Type de chemin de |  |  |  | C, NC, NE | Conformité aux prescriptions | [5 empty] | CCTP
| câbles |  |  |  |  | Nature - largeur - hauteur
2 | Supports |  |  |  | C, NC, NE | Conformité aux prescriptions | [5 empty] | CCTP
[6 empty] | Distance entre supports | [5 empty] | Règles de l'art
Fixations, aplombs
3 | Éclissage |  |  |  | C, NC, NE | Type d'éclisse | [5 empty] | Règles de l'art
Position et serrage des boulons
Verrouillage des système sans visserie
4 | Ébavurage |  |  |  | C, NC, NE | Ébavurage des coupes | [5 empty] | Règles de l'art
5 | Coupes d'angles |  |  |  | C, NC, NE | Rayon de courbure | [5 empty] | Règles de l'art
Absence de recouvrement
Respect des prescription constructeur
6 | Galvanisation des coupes |  |  |  | C, NC, NE | Galvanisation à froid des coupes si | [5 empty] | Règles de l'art
électrozingage détruit (coupe au lapidaire)
7 | Parallélisme |  |  |  | C, NC, NE | Parallélisme vis à vis du sol, du plafond | [5 empty] | Règles de l'art
d'un mur ou d'un autre CdC
8 | Alignement |  |  |  | C, NC, NE | Alignement des "longueurs" par tronçon | [5 empty] | Règles de l'art
lors de l'assemblage
9 | Alignement des angles |  |  |  | C, NC, NE | Alignement des angles dans le plan | [5 empty] | Règles de l'art
horizontal et dans le plan vertical
10 | Mise à la terre |  |  |  | C, NC, NE | Réalisation de la liaison équipotentielle | [5 empty] | CCTP
[6 empty] | Continuité | [5 empty] | C 15-100
Raccordement