## D Page de garde
ARCHITECTE
GRAND ANGLE ARCHITECTURE
25 rue Saint Simon
69009 LYON
ECONOMISTE
BIMING
13, rue Jean Grolier
69007 LYON
HCL_Restructuration URCC
5 place d'Arsonval
69003 LYON
EMETTEUR
BIMING
AFFAIRE
LYON 03 - PAV. X
PHASE
DCE URCC PHASE 2
DATE
23/06/2025
INDICE
1
DPGF
Lot N°D
ENVELOPPE SALLE BLANCHE
CVC / PBS / FSP
MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON
Direction des Affaires Techniques
69003 LYON
FLUIDES
OXY INGENIERIE
70 rue Saint Jean de Dieu
69007 LYON

## D.1 Page de garde
ARCHITECTE
GRAND ANGLE ARCHITECTURE
25 rue Saint Simon
69009 LYON
ECONOMISTE
BIMING
13, rue Jean Grolier
69007 LYON
HCL_Restructuration URCC
5 place d'Arsonval
69003 LYON
EMETTEUR
BIMING
AFFAIRE
LYON 03 - PAV. X
PHASE
DCE URCC PHASE 2
DATE
23/06/2025
INDICE
1
DPGF
Lot N°D.1 ENVELOPPE SALLE BLANCHE
MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON
Direction des Affaires Techniques
69003 LYON
FLUIDES
OXY INGENIERIE
70 rue Saint Jean de Dieu
69007 LYON

## D.1 ENVELOPPE SALLE BLANCHE
|  | U | Quantité | Qtés ent. | Prix en € | Total en €
2 | DESCRIPTIF TRAVAUX ENVELOPPE SALLE BLANCHE | [5 empty] | CH3
2 1 | Etudes EXE | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | EC1-B373
2 2 | Cloisons ZAC | M2 | 241.35 |  |  | 0 | ART | EC1-D047
2 3 | Contre-cloison ZAC | M2 | 54.75 |  |  | 0 | ART | EC1-D048
2 4 | Châssis vitré sur allège |  |  |  |  | 0 | ART | EC1-B355
2 5 | - Châssis 150 x ht 140 cm | U | 1 |  |  | 0 | ART | EC1-D051
2 6 | - Châssis 120 x ht 140 cm | U | 2 |  |  | 0 | ART | EC1-D049
2 7 | - Châssis 80 x ht 140 cm | U | 1 |  |  | 0 | ART | EC1-D050
2 8 | - Châssis 375 x ht 140 | U | 1 |  |  | 0 | ART | EC1-D052
2 9 | Faux plafond panneaux sandwich | M2 | 91.28
2 10 | Trappes pompier | U | 3 |  |  |  | ART | EC1-D055
2 11 | Portes battantes affleurantes_descriptif général |  |  |  |  | 0 | ART | EC1-B258
2 12 | - Porte pleine + oculus_1V_93 x 204_FP | U | 9 |  |  | 0 | ART | EC1-D035
2 13 | - Porte vitrée_1V_93 x 204_finition Désinfection H2O2 | U | 2 |  |  | 0 | ART | EC1-B397
2 14 | - Interlockage des portes ci-avant | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | EC1-D037
2 15 | - Porte vitrée_1V_120 x 245 | U | 1 |  |  | 0 | ART | AD3-B619
2 16 | - Porte vitrée_1V_100 x 245 | U | 1 |  |  | 0 | ART | EC1-D696
2 17 | - Protection bas de porte Inox_93 x ht 120 cm | U | 4 |  |  | 0 | ART | EC1-B314
2 18 | Passe plat_Dimensions int. 530 x 700 mm | U | 2 |  |  | 0 | ART | EC1-C526
2 19 | Passe chariot | U | 2 |  |  | 0 | ART | EC1-B382
2 20 | Trappes étanches | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | EC1-D117
2 21 | Tests d'étanchéité à l'air | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | EC1-D054
2 22 | Plus value pour parement inox | M2 | 80.35
| Montant HT du D.1 ENVELOPPE SALLE BLANCHE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
HCL_Restructuration URCC
DPGF - LOT N° D.1 ENVELOPPE SALLE BLANCHE
DCE URCC PHASE 2
IND. 1

## D.2 Page de garde
ARCHITECTE
GRAND ANGLE ARCHITECTURE
25 rue Saint Simon
69009 LYON
ECONOMISTE
BIMING
13, rue Jean Grolier
69007 LYON
HCL_Restructuration URCC
5 place d'Arsonval
69003 LYON
EMETTEUR
OXY INGENIERIE
AFFAIRE
LYON 03 - PAV. X
PHASE
DCE URCC PHASE 2
DATE
23/06/2025
INDICE
1
DPGF
Lot N°D.2
CVC / PLOMBERIE SANITAIRE / FLUIDES SPECIAUX
MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON
Direction des Affaires Techniques
69003 LYON
FLUIDES
OXY INGENIERIE
70 rue Saint Jean de Dieu
69007 LYON

## DQE-CVC
DESIGNATION DU POSTE |  | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
TRAVAUX PARTIE CVC
1 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT
Conformément aux paragraphes 5.2 du CCTP :
1.1 | Travaux de consignation
| Consignations et déconsignations électriques | ens | 1 |  | 0
1.2 | Travaux de dépose et d’adaptation de l’existant | ens | 1 |  | 0
1.3 | Travaux de dépose et repose de faux-plafond | ens | 1 |  | 0
1.4 | Balisage, protection et nettoyage | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 1 |  |  |  | 0
2 | DISTRIBUTION CALORIFIQUE (EAU CHAUDE)
Conformément aux paragraphes 5.3 du CCTP :
2.1 | Production, distribution primaire Eau Chaude (existant conservé) | PM
2.2 | Distribution secondaire – Réseaux Eau Chaude
Circulateur : Température Constante
| 2 pompes simple en parallèles (100% redondance) - Marque et modèle : Wilo-Yonos MAXO, ou techniquement équivalent - Régime de température : 60/40°C - Débit: 14,7m3/h - HMT : à calculer en phase EXE - Fonctionnement : Vitesse variable par contrôle d’une pression de départ constante - Mode de régulation : Régulateur de pression différentielle sur un point éloigné dans la tuyauterie (régulation du point critique) : en bout de distribution du LT CTA zone projet. - Accessoires de pompe : vannes d’isolement, manchons anti-vibratiles, prises de pression amont et aval, clapet anti-retour, fonctionnalité compteur de calories | ens | 1 |  | 0
Diamètre tuyauteries DN65:
| Vanne d'isolement | u | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour | u | 2 |  | 0
| Thermomètres et sondes de température pour report sur GTC, | ens | 1 |  | 0
| Sonde de pression, pressostat de sécurité | ens | 1 |  | 0
Spécificité dûes à l'existant:
| Adaptations à réaliser sur tuyauteries existantes pour mise en œuvre nouvelle pompe | ens | 1 |  | 0
| Réalisation des liaisons électriques depuis coffret existant | ens | 1 |  | 0
| Réalisation des liaisons de régulation depuis coffret existant y compris commutateur ON/OFF/AUTO, contacteur, relais, pour pilotage en manuel ou en Auto depuis la GTC. | ens | 1 |  | 0
Distribution
Ensemble de tuyauterie, comprenant le raccordement de la totalité des équipements ci-dessus, réalisé en tube acier noir y compris supports
| DN 65 | ml | 2 |  | 0
| DN 50 | ml | 25 |  | 0
| DN 40 | ml | 13 |  | 0
| DN 32 | ml | 4 |  | 0
| DN 25 | ml | 76 |  | 0
| DN 20 | ml | 78 |  | 0
Calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, finition bande PVC suivant préconisations CCTP,
| DN 65 | ml | 2 |  | 0
| DN 50 | ml | 25 |  | 0
| DN 40 | ml | 13 |  | 0
| DN 32 | ml | 4 |  | 0
| DN 25 | ml | 30 |  | 0
| DN 20 | ml | 24 |  | 0
Calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, finition scotch alu suivant préconisations CCTP,
| DN 25 | ml | 46 |  | 0
| DN 20 | ml | 54 |  | 0
Vannes d'isolement sur l'aller et le retour à chaque piquage
| DN 65 | u | 2 |  | 0
| DN 50 | u | 12 |  | 0
| DN 40 | u | 8 |  | 0
| DN 32 | u | 16 |  | 0
| DN 25 | u | 8 |  | 0
Vannes d'équilibrage sur le retour à chaque piquage
| DN 50 | u | 2 |  | 0
| DN 40 | u | 1 |  | 0
| DN 32 | u | 1 |  | 0
| DN 25 | u | 1 |  | 0
Panoplie de bouclage des fins de collecteurs
| 2 Vannes d’isolement, 1 vanne d’équilibrage indépendante de la pression a remonter sur GTB | ens | 2 |  | 0
| Calorifuge de la totalité des équipements ci-dessus | ens | 1 |  | 0
| Etiquetages et repérage | ens | 1 |  | 0
| Divers purgeurs et vidanges | ens | 1 |  | 0
Compteurs de calories
Compteur de calories, avec 3 vannes d’isolement et by-pass, doubles doigts de gants et sondes de températures associées, avec report sur GTC
| DN 50 | ens | 1 |  | 0
| DN 25 | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 2.2 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 2 |  |  |  | 0
3 | DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE (EAU GLACEE)
Conformément au paragraphe 5.4 du CCTP :
3.1 | Production, distribution primaire Eau Glacée (existant conservé) | PM
3.2 | Distribution secondaire – Réseaux Eau Glacée
Spécificité dûes à l'existant:
| Adaptations à réaliser sur tuyauteries existantes pour mise en œuvre nouveau départ | ens | 1 |  | 0
| Divers robinets de purges et de vidange, purgeurs automatiques | ens | 1 |  | 0
Ensemble de tuyauterie en acier noir soudé, y compris supports et peinture anti rouille
| DN 150 | ml | 175 |  | 0
| DN 100 | ml | 45 |  | 0
| DN 80 | ml | 12 |  | 0
| DN 65 | ml | 15 |  | 0
| DN 50 | ml | 8 |  | 0
| DN 40 | ml | 16 |  | 0
| DN 32 | ml | 12 |  | 0
| DN 25 | ml | 15 |  | 0
| DN 20 | ml | 25 |  | 0
| Calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, finition Isoxal suivant préconisations CCTP |  |  |  | 0
| DN 150 | ml | 110 |  | 0
| Calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, finition PVC suivant préconisations CCTP |  |  |  | 0
| DN 150 | ml | 65 |  | 0
| DN 100 | ml | 45 |  | 0
| DN 80 | ml | 12 |  | 0
| DN 65 | ml | 15 |  | 0
| DN 50 | ml | 8 |  | 0
| Calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, finition scotch alu suivant préconisations CCTP |  |  |  | 0
| DN 40 | ml | 16 |  | 0
| DN 32 | ml | 12 |  | 0
| DN 25 | ml | 15 |  | 0
| DN 20 | ml | 25 |  | 0
Vannes d'isolement sur l'aller et le retour à chaque piquage
| DN 65 | u | 4 |  | 0
| DN 50 | u | 2 |  | 0
| DN 40 | u | 8 |  | 0
| DN 32 | u | 6 |  | 0
| DN 25 | u | 4 |  | 0
Vannes d'équilibrage sur le retour à chaque piquage
| DN 50 | u | 2 |  | 0
| DN 40 | u | 1 |  | 0
| DN 32 | u | 2 |  | 0
Panoplie de bouclage des fins de collecteurs
| 2 Vannes d’isolement, 1 vanne d’équilibrage indépendante de la pression a remonter sur GTB | ens | 2 |  | 0
| Calorifuge de la totalité des équipements ci-dessus | ens | 1 |  | 0
| Etiquetages et repérage | ens | 1 |  | 0
| Divers purgeurs et vidanges | ens | 1 |  | 0
Compteurs de frigories
Compteur de frigories, avec 3 vannes d’isolement et by-pass, doubles doigts de gants et sondes de températures associées, avec report sur GTC
| DN 80 | ens | 1 |  | 0
| DN 40 | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 3.2 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 3 |  |  |  | 0
4 | VENTILATION & TRAITEMENT D’AMBIANCE DES LOCAUX
Conformément au paragraphe 8.6 du CCTP :
4.1 | CTA TAN n°1 et CTA TAN n°2
4.1.1 | Réseaux communs air neuf et rejet
Air neuf
| Prise d’air neuf en façade du local technique CTA: Plénum d’air neuf réalisé en tôle galvanisée, y compris support et grillage anti-volatile. Plénum calorifugé. (grille hors lot) NB : les conduits air neuf sont communs entre les deux CTAS faute de place dans le LT. Il devra être étudié en phase EXE le fait de pouvoir dissocier ces deux conduits pour des raisons de redondance. | ens | 1 |  | 0
| Gaine rectangulaire réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C | kg | 156 |  | 0
| Ensemble de calorifuge des réseaux de gaines ci-dessus, conformément aux prescriptions techniques. | m² |  |  | 0
| Piège à son sur l’air neuf | u | 1 |  | 0
Soufflage
| Gaine rectangulaire réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C | PM
| Ensemble de calorifuge des réseaux de gaines ci-dessus, conformément aux prescriptions techniques. | PM
| Caissons filtres E10 en gaine, avec pour chacun 2 registres d’isolement manuel amont / aval, de débit total de la CTA chacun (2 filtres en redondance 100% l’un de l’autre). | ens | 2 |  | 0
| manomètre à affichage digital pour contrôle de l’encrassement du filtre E10 | u | 2 |  | 0
| pressostats différentiels pour défaut encrassement du filtre E10 | u | 2
Reprise
| Gaine rectangulaire réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C | PM
| Ensemble de calorifuge des réseaux de gaines ci-dessus, conformément aux prescriptions techniques. | PM
| Piège à son à la reprise | u | 1 |  | 0
Rejet
| Gaine rectangulaire réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C | kg | 676 |  | 0
| Ensemble de calorifuge des réseaux de gaines ci-dessus, conformément aux prescriptions techniques. | m² |  |  | 0
| Piège à son au rejet | u | 1 |  | 0
Clapet coupe-feu auto-commandé avec reports de positions (avec fusible 72°C), pour restitution du degrés CF entre les différents étages marque ALDES de type ISONE ou techniquement équivalent :
| 750x400 | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1.1 |  |  |  | 0
4.1.2 | Centrale de Traitement d’Air CTA TAN n°1
| Marque : ROBATHERM, CIAT AIRCLEAN, ou techniquement équivalent, suivant description CCTP | ens | 1 |  | 0
| Piège à son au soufflage | ens | 1 |  | 0
| Grutage / manutention des équipements | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Qualification FAT / SAT | ens | 1 |  | 0
Accessoires complémentaires
| Prises de débit d’air au niveau de l’ouïe d’aspiration du ventilateur | u | 2 |  | 0
| Manomètre à affichage digital pour contrôle de l’encrassement des filtres M5 / F7 | u | 2 |  | 0
| Pressostat différentiel pour défaut encrassement des filtres M5 / F7 | u | 2 |  | 0
| Manomètre à colonne liquide pour contrôle de l’encrassement des batteries | u | 3 |  | 0
| Variateur de vitesse adaptée à la puissance du moteur | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1.2 |  |  |  | 0
4.1.3 | Extracteur EXT TAN n°1
| Marque : ROBATHERM, CIAT AIRCLEAN, ou techniquement équivalent, suivant prescriptions CCTP | ens | 1 |  | 0
| Grutage / manutention des équipements | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Qualification FAT / SAT | ens | 1 |  | 0
Accessoires complémentaires
| Contacts de porte sur caisson ventilateur | u | 2 |  | 0
| Manomètre à affichage digital pour contrôle de l’encrassement du filtre F7 | u | 1 |  | 0
| Pressostat différentiel pour défaut encrassement du filtre F7 | u | 1 |  | 0
| Manomètre à colonne liquide pour contrôle de l’encrassement des batteries | u | 1 |  | 0
| Variateur de vitesse adaptée à la puissance du moteur | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1.3 |  |  |  | 0
4.1.4 | Raccordements hydrauliques CTA/EXT TAN n°1
Batteries n°1 et n°2 et circuit de récupération :
| Pompe de circulation | ens | 1 |  | 0
Marque GRUNDFOS ou techniquement équivalent
Type TP
Y compris: accessoires, manchons anti-vibratils, prises de pression amont-aval (kit manométrique), …etc.
Diamètre tuyauteries DN50:
| Tuyauterie de raccordement de la batterie de la CTA et de la batterie de l'EXT, réalisé en tube Acier noir y compris supports, | ml |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 7 |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 2 |  | 0
| Filtre à tamis | u | 1 |  | 0
| Vase d'expansion, pot d'introduction, pressostat manque d'eau, sondes de température | ens | 1 |  | 0
| Thermomètres et sondes de températures reliées à l'automate | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, par coquille en polystyrène extrudé type STYROPLEX ou techniquement équivalent, revêtement par tôle Isoxal | ens | 1 |  | 0
| Évacuation des condensats avec siphon, en tuyauterie PVC sur goulotte, y compris raccordement sur attente lot plomberie | ens | 1 |  | 0
| Adjonction glycol : 30% | ens | 1 |  | 0
Batterie eau chaude
Diamètre tuyauteries DN40:
| Vanne d'isolement | u | 4 |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  | 0
| Vanne de régulation 2 voies | u | 1 |  | 0
| Thermomètres et sondes de températures reliées à l'automate | ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie de raccordement de la batterie de la CTA, réalisé en tube Acier noir y compris supports, | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, par coquille en laine de roche type AUTOLOCK ou techniquement équivalent, revêtement par tôle Isoxal | ens | 1 |  | 0
Batterie eau glacée:
Diamètre tuyauteries DN65:
| Vanne d'isolement | u | 4 |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  | 0
| Vanne de régulation 2 voies | u | 1 |  | 0
| Thermomètres et sondes de températures reliées à l'automate | ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie de raccordement de la batterie de la CTA, réalisé en tube Acier noir y compris supports, | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, par coquille en polystyrène extrudé type STYROPLEX ou techniquement équivalent, revêtement par tôle Isoxal | ens | 1 |  | 0
| Évacuation des condensats avec siphon, en tuyauterie PVC sur goulotte, y compris raccordement sur attente lot plomberie | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1.4 |  |  |  | 0
4.1.5 | Centrale de Traitement d’Air CTA TAN n°1
| Sous-Total Poste 4.1.5 |  |  |  | 0
4.1.6 | Extracteur EXT TAN n°1
| Sous-Total Poste 4.1.6 |  |  |  | 0
4.1.7 | Raccordements hydrauliques CTA/EXT TAN n°1
| Sous-Total Poste 4.1.7 |  |  |  | 0
4.1.8 | Réseaux aérauliques
Soufflage
| Gaine rectangulaire réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C | kg | 394 |  | 0
Gaine circulaire, réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C
| Ø315 | ml | 5 |  | 0
| Ø250 | ml | 85 |  | 0
| Ø200 | ml | 27 |  | 0
| Ø160 | ml | 15 |  | 0
| Ø125 | ml | 73 |  | 0
| Ensemble de calorifuge des réseaux de gaines ci-dessus, conformément aux prescriptions techniques. | m² |  |  | 0
Reprise
| Gaine rectangulaire réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C | kg | 403 |  | 0
Gaine circulaire, réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C
| Ø315 | ml | 7 |  | 0
| Ø250 | ml | 60 |  | 0
| Ø200 | ml | 6 |  | 0
| Ø160 | ml | 40 |  | 0
| Ø125 | ml | 78 |  | 0
| Ensemble de calorifuge des réseaux de gaines ci-dessus, conformément aux prescriptions techniques. | m² |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1.8 |  |  |  | 0
4.1.9 | Batteries eau chaude terminale
Batterie terminale à eau chaude , France AIR – Systair EC isolée, ou techniquement équivalent
| 1 500 W | u | 5 |  | 0
Pour chaque appareil ci-dessus, il est à prévoir :
| 2 Vannes d'isolement | cp
| 1 Vanne d'équilibrage | cp
| 1 Vanne 2 voies motorisée | cp
| Purgeur d'air, vidange | cp
| Pièces de raccordement, sonde de débit et de température, thermomètre | cp
| Organes de sécurité et instrumentation de surveillance et d’exploitation | cp
| Amortisseurs de vibrations (tuyau souple flexible en inox tressé et adaptation pour raccordements sur batteries) | cp
| Sous-Total Poste 4.1.9 |  |  |  | 0
4.1.10 | Terminaux de ventilation
Soufflage
Diffuseur porte filtre H14 Marque et modèle : France AIR – Clean Box 3 – H14, ou techniquement équivalent
| 4P4 | u | 3 |  | 0
Diffuseur circulaire Marque et modèle : HALTON – CAR ou techniquement équivalent
| Ø160 | u | 4 |  | 0
Registre à débit constant de marque TROX, type RN ou techniquement équivalent
| Ø250 | u | 3 |  | 0
| Ø200 | u | 3 |  | 0
| Ø160 | u | 1 |  | 0
| Ø125 | u | 5 |  | 0
Registre à débit variable de marque TROX, type TVR ou techniquement équivalent
| Ø315 | u | 2 |  | 0
Registre motorisé étanche (pour décontamination) avec reports de positions
| 700x400 | u | 1 |  | 0
| Ø200 | u | 1 |  | 0
Reprise
Diffuseur rectangulaire Marque et modèle : HALTON - AHD ou techniquement équivalent
| 600x300 | u | 2 |  | 0
| 300x300 | u | 2 |  | 0
| 200x200 | u | 4 |  | 0
| 200x100 | u | 1 |  | 0
Registre à débit constant de marque TROX, type RN ou techniquement équivalent
| Ø355 | u | 1 |  | 0
| Ø315 | u | 1 |  | 0
| Ø160 | u | 1 |  | 0
| Ø125 | u | 5 |  | 0
Registre à débit variable de marque TROX, type TVR ou techniquement équivalent
| Ø315 | u | 1 |  | 0
| Ø250 | u | 2 |  | 0
| Ø200 | u | 1 |  | 0
| Ø160 | u | 2 |  | 0
| Ø125 | u | 1 |  | 0
Registre motorisé étanche (pour décontamination) avec reports de positions
| 700x350 | u | 1 |  | 0
| Ø355 | u | 1 |  | 0
| Ø315 | u | 1 |  | 0
| Ø160 | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1.10 |  |  |  | 0
4.1.11 | Caisson sécuritif BIBO H14
Caisson BIBO H14
Marque et modèle : CAMFIL – CamSafe 2 – H14 ou techniquement équivalent
| - Avec sonde transmetteur indicateur, de pression différentielle pour suivis de l’encrassement du filtre, renvoyé sur GTC - Prise Emery pour test d’intégrité du filtre - 1 étage de filtration - Débit : 1 400m3/h | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1.11 |  |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1 |  |  |  | 0
4.2 | CTA Recycleur Isolateur (RECY Local Isolateur)
4.2.1 | CTA Recycleur Isolateur (RECY Local Isolateur)
| Marque : ROBATHERM, CIAT AIRCLEAN, ou techniquement équivalent, suivant description CCTP | ens | 1 |  | 0
| Piège à son en reprise | ens | 1 |  | 0
| Piège à son au soufflage | ens | 1 |  | 0
| Grutage / manutention des équipements | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Qualification FAT / SAT | ens | 1 |  | 0
Accessoires complémentaires
| Prises de débit d’air au niveau de l’ouïe d’aspiration du ventilateur | u | 2 |  | 0
| Manomètre à affichage digital pour contrôle de l’encrassement des filtres F9 / E10 | u | 2 |  | 0
| Pressostat différentiel pour défaut encrassement des filtres F9 / E10 | u | 2 |  | 0
| Manomètre à colonne liquide pour contrôle de l’encrassement des batteries | u | 2 |  | 0
| Variateur de vitesse adaptée à la puissance du moteur | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.2.1 |  |  |  | 0
4.2.2 | Raccordements hydrauliques
Batterie eau chaude
Diamètre tuyauteries DN25:
| Vanne d'isolement | u | 4 |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  | 0
| Vanne de régulation 2 voies | u | 1 |  | 0
| Thermomètres et sondes de températures reliées à l'automate | ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie de raccordement de la batterie de la CTA, réalisé en tube Acier noir y compris supports, | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, par coquille en laine de roche type AUTOLOCK ou techniquement équivalent, revêtement par tôle Isoxal | ens | 1 |  | 0
Batterie eau glacée:
Diamètre tuyauteries DN40:
| Vanne d'isolement | u | 4 |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  | 0
| Vanne de régulation 2 voies | u | 1 |  | 0
| Thermomètres et sondes de températures reliées à l'automate | ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie de raccordement de la batterie de la CTA, réalisé en tube Acier noir y compris supports, | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, par coquille en polystyrène extrudé type STYROPLEX ou techniquement équivalent, revêtement par tôle Isoxal | ens | 1 |  | 0
| Évacuation des condensats avec siphon, en tuyauterie PVC sur goulotte, y compris raccordement sur attente lot plomberie | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.2.2 |  |  |  | 0
4.2.3 | Extractions spécifiques
Gaine circulaire en PVC depuis l’équipement jusqu’aux extracteurs en toiture
| Ø125 | ml | 92 |  | 0
| Flexible PLNI | HL
| Electricité, régulation | ens | 1 |  | 0
Clapet coupe-feu auto-commandé avec reports de positions (avec fusible 72°C), pour restitution du degrés CF entre les différents étages marque ALDES de type ISONE ou techniquement équivalent :
| Ø125 | u | 3 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.2.3 |  |  |  | 0
4.2.4 | Réseaux aérauliques
Soufflage
| Gaine rectangulaire réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C | kg | 221 |  | 0
Gaine circulaire, réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C
| Ø315 | ml | 10 |  | 0
| Ensemble de calorifuge des réseaux de gaines ci-dessus, conformément aux prescriptions techniques. | m² |  |  | 0
Reprise
| Gaine rectangulaire réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C | kg | 121 |  | 0
Gaine circulaire, réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C
| Ø315 | ml | 54 |  | 0
| Ensemble de calorifuge des réseaux de gaines ci-dessus, conformément aux prescriptions techniques. | m² |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.2.4 |  |  |  | 0
4.2.5 | Terminaux de ventilation
Soufflage
Diffuseur porte filtre H14 Marque et modèle : France AIR – Clean Box 3 – H14, ou techniquement équivalent
| 6P6 | u | 4 |  | 0
Diffuseur circulaire Marque et modèle : HALTON – CAR ou techniquement équivalent
| Ø315 | u | 4 |  | 0
Registre motorisé étanche (pour décontamination) avec reports de positions
| 700x400 | u | 1 |  | 0
Reprise
Diffuseur rectangulaire Marque et modèle : HALTON - AHD ou techniquement équivalent
| 600x300 | u | 4 |  | 0
Registre à pelle
| Ø315 | u | 4 |  | 0
Registre motorisé étanche (pour décontamination) avec reports de positions
| 700x400 | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.2.5 |  |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.2 |  |  |  | 0
4.3 | CTA Recycleur PSM (RECY Local PSM)
4.3.1 | CTA Recycleur PSM (RECY Local PSM)
| Marque : ROBATHERM, CIAT AIRCLEAN, ou techniquement équivalent, suivant description CCTP | ens | 1 |  | 0
| Piège à son en reprise | ens | 1 |  | 0
| Piège à son au soufflage | ens | 1 |  | 0
| Grutage / manutention des équipements | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Qualification FAT / SAT | ens | 1 |  | 0
Accessoires complémentaires
| Prises de débit d’air au niveau de l’ouïe d’aspiration du ventilateur | u | 2 |  | 0
| Manomètre à affichage digital pour contrôle de l’encrassement des filtres F9 / E10 | u | 2 |  | 0
| Pressostat différentiel pour défaut encrassement des filtres F9 / E10 | u | 2 |  | 0
| Manomètre à colonne liquide pour contrôle de l’encrassement des batteries | u | 2 |  | 0
| Variateur de vitesse adaptée à la puissance du moteur | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.3.1 |  |  |  | 0
4.3.2 | Raccordements hydrauliques
Batterie eau chaude
Diamètre tuyauteries DN25:
| Vanne d'isolement | u | 4 |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  | 0
| Vanne de régulation 2 voies | u | 1 |  | 0
| Thermomètres et sondes de températures reliées à l'automate | ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie de raccordement de la batterie de la CTA, réalisé en tube Acier noir y compris supports, | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, par coquille en laine de roche type AUTOLOCK ou techniquement équivalent, revêtement par tôle Isoxal | ens | 1 |  | 0
Batterie eau glacée:
Diamètre tuyauteries DN40:
| Vanne d'isolement | u | 4 |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 1 |  | 0
| Vanne de régulation 2 voies | u | 1 |  | 0
| Thermomètres et sondes de températures reliées à l'automate | ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie de raccordement de la batterie de la CTA, réalisé en tube Acier noir y compris supports, | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, par coquille en polystyrène extrudé type STYROPLEX ou techniquement équivalent, revêtement par tôle Isoxal | ens | 1 |  | 0
| Évacuation des condensats avec siphon, en tuyauterie PVC sur goulotte, y compris raccordement sur attente lot plomberie | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.3.2 |  |  |  | 0
4.3.3 | Réseaux aérauliques
Soufflage
| Gaine rectangulaire réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C | kg | 172 |  | 0
Gaine circulaire, réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C
| Ø315 | ml | 5 |  | 0
| Ensemble de calorifuge des réseaux de gaines ci-dessus, conformément aux prescriptions techniques. | m² |  |  | 0
Reprise
| Gaine rectangulaire réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C | kg | 69 |  | 0
Gaine circulaire, réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe C
| Ø355 | ml | 23 |  | 0
| Ø315 | ml | 44 |  | 0
| Ø250 | ml | 6 |  | 0
| Ensemble de calorifuge des réseaux de gaines ci-dessus, conformément aux prescriptions techniques. | m² |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.3.3 |  |  |  | 0
4.3.4 | Terminaux de ventilation
Soufflage
Diffuseur porte filtre H14 Marque et modèle : France AIR – Clean Box 3 – H14, ou techniquement équivalent
| 6P6 | u | 4 |  | 0
Diffuseur circulaire Marque et modèle : HALTON – CAR ou techniquement équivalent
| Ø315 | u | 4 |  | 0
Registre motorisé étanche (pour décontamination) avec reports de positions
| 650x350 | u | 1 |  | 0
Reprise
Diffuseur porte filtre H14 Marque et modèle : France AIR – Clean Box 3 – H14, ou techniquement équivalent
| 4P4 | u | 4 |  | 0
Registre à pelle
| Ø315 | u | 4 |  | 0
Registre motorisé étanche (pour décontamination) avec reports de positions
| 650x350 | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.3.4 |  |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.3 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 4 |  |  |  | 0
5 | TRAITEMENT D’AMBIANCE DES LOCAUX TERTIAIRES / NON CLASSES
Conformément au paragraphe 5.6 du CCTP :
5.1 | Réseaux aérauliques
Soufflage
Réseaux de gaines étanches (classe B), en tôle galvanisée de section circulaire, pour liaison entre la CTA existante et les diffuseurs de soufflage
| Ø200 | ml | 27 |  | 0
| Ø160 | ml | 4 |  | 0
| Ø125 | ml | 33 |  | 0
Reprise
Réseaux de gaines étanches (classe B), en tôle galvanisée de section circulaire, pour liaison entre les grilles de reprises et la CTA existante
| Ø200 | ml | 26 |  | 0
| Ø160 | ml | 4 |  | 0
| Ø125 | ml | 29 |  | 0
| Sous-Total Poste 5.1 |  |  |  | 0
5.2 | Unités terminales de Traitement d’Air (UTA)
Ventilo-Convecteur type Cassette à effet Coanda
Marque et modèle : CIAT – COADIS LINE 600 – Visual 360° - Moteur HEE, ou techniquement équivalent.
| Batterie hydraulique, puissance froide: 2,0 kW | ens | 4 |  | 0
| Batterie hydraulique, puissance froide: 2,8 kW | ens | 1 |  | 0
| Batterie hydraulique, puissance froide: 5,2 kW | ens | 1 |  | 0
Pour chaque groupe d’appareil ci-dessus, il est à prévoir :
| 2 Vannes d'isolement et 1 vanne d'équilibrage | cmp
| 1 Vanne 2 voies motorisée | cmp
| Pompe de relevage | cmp
| Purgeur d'air, vidange | cmp
| Thermostat mural à potentiomètre | cmp
Électricité
| Raccordement des équipements ci-dessus, depuis les attentes laissées par le lot Electricité | ens | 1 |  | 0
Thermostat / Régulateur
| Télécommande à affichage digital raccordement filaire permettant le réglage individuel des unités intérieures de traitement d’air ainsi que leur programmation hebdomadaire Caractéristiques : Interrupteur marche/arrêt Programmation hebdomadaire avec 2 plages journalières de réglages et températures de consigne indépendantes Réglage de la température de consigne Fonction anti-oubli Fonction dérogation Limitation de la plage de température de consigne Affichage numérique avec indications des points de consigne, du mode de fonctionnement, du code des alarmes et de la température ambiante. | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 5.2 |  |  |  | 0
5.3 | Terminaux de ventilation
Soufflage
Diffuseur circulaire Marque et modèle : LINDAB - THL ou techniquement équivalent
| Ø125 | u | 5 |  | 0
Registres à débit constant de marque ALDES, type MR ou techniquement équivalent
| Ø125 | u | 5 |  | 0
| Gaine souple acoustique pour le raccordement terminal des diffuseurs | ens | 1 |  | 0
Reprise
Diffuseur circulaire Marque et modèle : LINDAB - KSU ou techniquement équivalent
| Ø125 | u | 9 |  | 0
Registres à débit constant de marque ALDES, type MR ou techniquement équivalent
| Ø125 | u | 9 |  | 0
Clapet coupe-feu auto-commandé avec reports de positions (avec fusible 72°C), pour restitution du degrés en traversées de locaux à risques, marque ALDES de type ISONE ou techniquement équivalent :
| Ø125 | u | 2 |  | 0
| Gaine souple acoustique pour le raccordement terminal des diffuseurs | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 5.3 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 5 |  |  |  | 0
6 | VENTILATION & TRAITEMENT D’AMBIANCE DES LOCAUX
Conformément au paragraphe 5.7 du CCTP :
6.1 | Extracteur VMC N°1 - Zone sanitaire centrale
Caisson d'extraction
| Marque VIM ou techniquement équivalent | u | 1 |  | 0
Type KMDT
Débit: 75m3/h
| Munis de son chapeau par-pluie | cmp
| Posé sur dallette béton au présent lot | cmp
| Plots antivibratiles | cmp
| Piège à sons | u | 2 |  | 0
| Rejet en toiture via sifflet et grillage | ens | 1 |  | 0
| Kit pressostat pour report défaut pression | cmp
| Commutateur ON/OFF/AUTO, contacteur, relais, pour pilotage en manuel ou en Auto depuis la GTC. | cmp
Réseaux aérauliques
Extraction
Gaine circulaire, réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe B
| Ø125 | ml | 12 |  | 0
Terminaux de ventilation
Extraction
Bouche de reprise
Marque LINDAB, type BAA
| Ø125 | u | 2 |  | 0
| Gaine souple acoustique pour le raccordement terminal des bouches | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 6.1 |  |  |  | 0
6.2 | Extracteur VENTIL CONF N°1 - Chambre de garde / local plasma
Caisson d'extraction
| Marque VIM ou techniquement équivalent | u | 1 |  | 0
Type KMDT
Débit: 105m3/h
| Munis de son chapeau par-pluie | cmp
| Posé sur dallette béton au présent lot | cmp
| Plots antivibratiles | cmp
| Piège à sons | u | 2 |  | 0
| Rejet en toiture via sifflet et grillage | ens | 1 |  | 0
| Kit pressostat pour report défaut pression | cmp
| Commutateur ON/OFF/AUTO, contacteur, relais, pour pilotage en manuel ou en Auto depuis la GTC. | cmp
Réseaux aérauliques
Extraction
Gaine circulaire, réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe B
| Ø125 | ml | 18 |  | 0
Terminaux de ventilation
Extraction
Bouche de reprise
Marque LINDAB, type BAA
| Ø125 | u | 3 |  | 0
| Gaine souple acoustique pour le raccordement terminal des bouches | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 6.2 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 6 |  |  |  | 0
7 | ELECTRICITE
Conformément au paragraphe 5.8 du CCTP :
| Mise à la terre de tous les appareillages | ens | 1 |  | 0
| Arrêts d’urgence électrique à proximité de tous les équipements | ens | 1 |  | 0
| Raccordements depuis les attentes laissées par le lot Electricité pour tous ses équipements, à savoir : | ens | 1 |  | 0
- Groupe frigorifique existant réutilisé - Extracteurs VMC et spécifique
| TOTAL POSTE 7 |  |  |  | 0
8 | REGULATION - GESTION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS
| Conformément au paragraphe 5.9 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 8 |  |  |  | 0
9 | DIVERS
| Etudes d'exécution, plans réservations ... | ens | 1 |  | 0
| DOE | ens | 1 |  | 0
| Autocontrôles, mises en service, rapports | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 9 |  |  |  | 0
| TOTAL CVC |  |  |  | 0

## DQE-PBS
DESIGNATION DU POSTE |  | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
TRAVAUX PARTIE Plomberie Sanitaire (PBS)
0 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT
Conformément aux paragraphes 10.2 du CCTP :
0.1 | Travaux de consignation | ens | 1 |  | 0
0.2 | Travaux alimentation base vie de chantier | ens | 1 |  | 0
0.3 | Travaux de dépose et d’adaptation de l’existant | ens | 1 |  | 0
0.4 | Dépose et repose des faux plafonds | ens | 1 |  | 0
0.5 | Balisage, protection et nettoyage | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 0 |  |  |  | 0
1 | PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)
Conformément au paragraphe 6.4 du CCTP :
| Chauffe-eau électrique semi-instantané de capacité de 15l: | u | 1 |  | 0
Marque et type: THERMOR RISTRETTO ou techniquement équivalent
y compris alimentation électrique, soupape de sécurité et évacuation sur réseau EU
| SOUS-TOTAL POSTE 1 |  |  |  | 0
2 | DISTRIBUTION EAU FROIDE/EAU CHAUDE SANITAIRE
Conformément au paragraphe 6.5 du CCTP :
2.1 | Raccordements sur réseaux EFS, ECS existants
2.1.1 | Réseaux EFS
| Réalisation des analyses d'eau sur les réseaux impactés | ens | 1 |  | 0
| Raccordement sur le collecteur de départ principal d’EFS existant | ens | 2 |  | 0
| Sous-Total Poste 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | Distribution Secondaire EFS, ECS
2.2.1 | Distribution d’eau froide sanitaire
Tuyauterie du circuit de distribution en tube cuivre écrouit, y compris supports
| 16/18 | ml | 6 |  | 0
| 14/16 | ml | 8 |  | 0
| 12/14 | ml | 6 |  | 0
| Calorifuge de la tuyauterie ci-dessus suivant prescription CCTP | ml |  |  | 0
Vannes d’isolement sur chaque antenne et pied de colonne
| 16/18 | u | 2 |  | 0
| 14/16 | u | 2 |  | 0
| 12/14 | u | 1 |  | 0
| Raccordement des appareils par l’intermédiaire de vannes d’arrêt ¼ de tour à boisseau sphérique | ens | 1 |  | 0
| Raccords démontables pour les appareils | ens | 1 |  | 0
| Vannette d'isolement sous les équipements | ens | 1 |  | 0
2.2.2 | Distribution d’eau chaude sanitaire
Tuyauterie du circuit de distribution en tube cuivre écrouit, y compris supports
| 16/18 | ml | 5 |  | 0
| 14/16 | ml | 3 |  | 0
| 12/14 | ml | 3 |  | 0
| Calorifuge de la tuyauterie ci-dessus suivant prescription CCTP | ml |  |  | 0
Vannes d’isolement sur chaque antenne et pied de colonne
| 16/18 | u | 1 |  | 0
| 14/16 | u | 1 |  | 0
| 12/14 | u | 1 |  | 0
| Raccordement des appareils par l’intermédiaire de vannes d’arrêt ¼ de tour à boisseau sphérique | ens | 1 |  | 0
| Raccords démontables pour les appareils | ens | 1 |  | 0
| Vannette d'isolement sous les équipements | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | Désinfection des réseaux neufs ou rénovés
| Désinfection des réseaux neufs ou rénovés | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 2.3 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 2 |  |  |  | 0
3 | EQUIPEMENTS SANITAIRES ET ACCESSOIRES
Conformément au paragraphe 6.6 du CCTP :
Ensemble d'équipements sanitaire (présent lot):
| Ensemble sanitaire/douche - Zone centrale | ens | 1 |  | 0
| Vidoir ménage | ens | 1 |  | 0
| Lave-mains – Zone laboratoire | ens | 1 |  | 0
| Siphon de sol | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 3 |  |  |  | 0
4 | EVACUATION EAUX USEES - EAUX VANNES
Conformément au paragraphe 6.7 du CCTP :
4.1 | Eaux usées
Tube PVC Me
| DN 32 | ml | 6 |  | 0
| DN 40 | ml | 7 |  | 0
| DN 50 | ml | 8 |  | 0
| DN 75 | ml | 6 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1 |  |  |  | 0
4.2 | Eaux vannes
Tube PVC Me
| DN 100 | ml | 12 |  | 0
Manchons coupe feu
| DN 100 | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.2 |  |  |  | 0
4.3 | Ventilations primaires
Clapet-aérateur
| DN 100 | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.3 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 4 |  |  |  | 0
5 | DIVERS
| Etudes d'execution, plans réservations… | ens | 1
| DOE | ens | 1
| Autocontrôle, mises en service, rapports | ens | 1
| TOTAL POSTE 5 |  |  |  | 0
| TOTAL PBS |  |  |  | 0

## DQE-FSP
DESIGNATION |  | QUANTITÉ |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
TRAVAUX PARTIE Fluides Spéciaux (FSP)
1 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT
Suivant § 7.2 du CCTP
1.1 | Travaux de consignation | ens | 1 |  | 0
1.2 | Travaux de dépose et d’adaptation de l’existant | ens | 1 |  | 0
La dépose des équipements et réseaux FSP est globalement à la charge du lot Curage et est donc hors présent lot. Il est en revanche à prévoir :
| • Avant la dépose : les consignations et déconnexions des équipements en corrélation avec les services techniques HCL. | ens | 1 |  | 0
| • Après la dépose : le bouchonnage des alimentations et évacuations non réutilisées. | ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 1.2 |  |  |  | 0
1.3 | Balisage, protection et nettoyage | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 1 |  |  |  | 0
2 | RACCORDEMENT SUR RESEAUX EXISTANTS
Suivant § 7.4 du CCTP
| Il est prévu l’intervention en plafond du niveau -1 afin de réaliser des piquages sur le collecteur existant de l’Air Comprimé Mécanique | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 2 |  |  |  | 0
3 | COFFRETS D’ISOLEMENT ET SECONDE DETENTE
Suivant § 7.5 du CCTP
Panoplie de coupure et seconde détente – Air Comprimé Mécanique
Elle est composée d'une vanne ¼ de tour et de deux détendeur et manomètre. Le coffret est mis en œuvre en entrée des laboratoires concernés. Il permet l’isolement et le réglage de la pression secondaire de toute la distribution du laboratoire concerné. Il est à mettre en œuvre les coffret suivants :
| • Coffret pour local préparation sous isolateur | ens | 1 |  | 0
| • Coffret pour local préparation sous PSM (en prévision d’un éventuel futur remplacement de ces PSM par des isolateurs) | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 3 |  |  |  | 0
4 | RESEAUX SECONDAIRES
Suivant § 7.6 du CCTP
4.1 | Cheminements
Cheminement intérieur - Air Comprimé Mécanique
- Réseau en tube cuivre, y compris toutes pièces de raccords
| Dn 20 | ml | 19 |  | 0
| Dn 15 | ml | 13 |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 4.1 |  |  |  | 0
4.2 | Prises
Prises avec une vanne d’isolement ¼ tour et à raccord rapide.
| - Prise Air Comprimé Mécanique | nb | 3 |  | 0
Vanne d’isolement ¼ tourbouchonnée en attente
| - Attente Air Comprimé Mécanique | nb | 2 |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 4.2 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 4 |  |  |  | 0
5 | DIVERS
| Etudes d'éxécution | ens | 1 |  | 0
| DOE | ens | 1 |  | 0
| Mise en service, rapports | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 5 |  |  |  | 0
| TOTAL FSP |  |  |  | 0

## DQE-Essais, GTC et PSE
DESIGNATION |  | QUANTITÉ |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
TRAVAUX ESSAIS / GTC
1 | ESSAIS
Suivant § 8 du CCTP
| Mise à gris | ens | 1 |  | 0
| Mise à blanc | ens | 1 |  | 0
| ESSAIS STATIQUES | ens | 1 |  | 0
| ESSAIS D’ETANCHEITE ET D’EPREUVE | ens | 1 |  | 0
| ESSAIS DYNAMIQUES | ens | 1 |  | 0
| VALIDATION DES LOCAUX CLASSES | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 1 |  |  |  | 0
2 | GTC
Suivant § 9 du CCTP
| L’entreprise doit assurer l’ensemble des fonctions d’acquisition, de pilotage, de traitement et de retransmission sur la supervision existante des différentes alarmes, données compteurs, …., tel que défini dans le descriptif fonctionnel décrit ci-après. L’entreprise doit notamment (liste non exhaustive) : • La mise en œuvre d’un automate GTC à localiser dans l’armoire de régulation au niveau -1 dans le LT CTA. API, de marque et type SAIA – PCD adapté au nombre de points entrées/sorties nécessaires (y compris 20% de réserve à prévoir) • La mise en œuvre des différentes liaisons et bus de terrain : - En Modbus IP pour récupération des différents compteurs, alarmes, défauts des équipements électriques (prévus au corps d’état de travaux CFO/CFA) : suivant liste de points dans notice CFO/CFA. - En Modbus-RTU / pour récupération des différents compteurs thermiques et données CVC, • Le report d’alarme des équipements suivant référentiels GTC • La visualisation des états de fonctionnement et consignes principales (lecture et d’écriture) suivant référentiels GTC | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 2 |  |  |  | 0
| TOTAL COMMUNS / DIVERS |  |  |  | 0
TRAVAUX PSE
3 | PSE
Suivant § 10.1 du CCTP
| Mise en œuvre des équipements sanitaires suivants : - Evier kitchenette (salle de détente N-1) y compris alimentation EFS/ECS, évacuation EU et fourniture et pose d’un ballon ECS de 15 litres sous le meuble (meuble hors lot) | ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre des équipements CVC suivants : - CTA double flux plafonnière pour renouvellement d’air des deux locaux salle de réunions et salle de détente. - CTA dimensionnée pour 600m3/h : 100% occupation salle de détente: 500m3/h + 33% occupation salle de réunion: 100m3/h. - 4 Registres détection CO2 + registres motorisés associés - Prise d’air en façade (ouverture et grille hors lot). Plénum air neuf de raccordement au présent lot - Réseaux de soufflage et reprise en plafond - Réseau de rejet jusqu’en toiture (ouvertures et édicule rejet hors lot) | ens | 1 |  | 0
| Unités de traitement d'air type cassettes, 4 tubes. - Pf : 2,5kW unitaire / Pc : 2,5kW unitaire Nombre : 1 - Pf : 3,5kW unitaire / Pc : 3,0kW unitaire Nombre : 1 | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 3 |  |  |  | 0
| TOTAL PSE |  |  |  | 0

## RECAP LOT D.2
RECAPITULATIF DPGF - LOT D.2 CVC/PBS/FSP
DESIGNATION |  |  |  | MONTANT
TRAVAUX PARTIE CVC
| 1 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT |  | 0
|  | 1.1 | Travaux de consignation | 0
|  | 1.2 | Travaux de dépose et d’adaptation de l’existant | 0
|  | 1.3 | Travaux de dépose et repose de faux-plafond | 0
|  | 1.4 | Balisage, protection et nettoyage | 0
| 2 | DISTRIBUTION CALORIFIQUE (EAU CHAUDE) |  | 0
|  | 2.1 | 0 | PM
|  | 2.2 | Distribution secondaire – Réseaux Eau Chaude | 0
| 3 | DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE (EAU GLACEE) |  | 0
|  | 3.1 | Production, distribution primaire Eau Glacée (existant conservé) | PM
|  | 3.2 | Distribution secondaire – Réseaux Eau Glacée | 0
| 4 | VENTILATION & TRAITEMENT D’AMBIANCE DES LOCAUX |  | 0
|  | 4.1 | CTA TAN n°1 et CTA TAN n°2 | 0
|  | 4.1.1 | Extracteur VMC N°1 - Zone sanitaire centrale | 0
|  | 4.1.2 | Centrale de Traitement d’Air CTA TAN n°1 | 0
|  | 4.1.3 | Extracteur EXT TAN n°1 | 0
|  | 4.1.4 | Raccordements hydrauliques CTA/EXT TAN n°1 | 0
|  | 4.1.5 | Centrale de Traitement d’Air CTA TAN n°1 | 0
|  | 4.1.6 | Extracteur EXT TAN n°1 | 0
|  | 4.1.7 | Raccordements hydrauliques CTA/EXT TAN n°1 | 0
|  | 4.1.8 | Réseaux aérauliques | 0
|  | 4.1.9 | Batteries eau chaude terminale | 0
|  | 4.1.10 | Terminaux de ventilation | 0
|  | 4.1.11 | Caisson sécuritif BIBO H14 | 0
|  | 4.2 | CTA Recycleur Isolateur (RECY Local Isolateur) | 0
|  | 4.2.1 | CTA Recycleur Isolateur (RECY Local Isolateur) | 0
|  | 4.2.2 | Raccordements hydrauliques | 0
|  | 4.2.3 | Extractions spécifiques | 0
|  | 4.2.4 | Réseaux aérauliques | 0
|  | 4.2.5 | Terminaux de ventilation | 0
|  | 4.3 |  | 0
|  | 4.3.1 |  | 0
|  | 4.3.2 |  | 0
|  | 4.3.3 |  | 0
|  | 4.3.4 |  | 0
| 5 | TRAITEMENT D’AMBIANCE DES LOCAUX TERTIAIRES / NON CLASSES |  | 0
|  | 5.1 | Réseaux aérauliques | 0
|  | 5.2 | Unités terminales de Traitement d’Air (UTA) | 0
|  | 5.3 | Terminaux de ventilation | 0
| 6 | VENTILATION & TRAITEMENT D’AMBIANCE DES LOCAUX |  | 0
|  | 6.1 | Extracteur VMC N°1 - Zone sanitaire centrale | 0
|  | 6.2 | Extracteur VENTIL CONF N°1 - Chambre de garde / local plasma | 0
| 7 | ELECTRICITE |  | 0
| 8 | REGULATION - GESTION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS |  | 0
| 9 | DIVERS |  | 0
|  |  | TOTAL CVC | 0
TRAVAUX PARTIE Plomberie Sanitaire (PBS)
| 0 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT |  | 0
|  | 0.1 | Travaux de consignation | 0
|  | 0.2 | Travaux alimentation base vie de chantier | 0
|  | 0.3 | Travaux de dépose et d’adaptation de l’existant | 0
|  | 0.4 | Dépose et repose des faux plafonds | 0
|  | 0.5 | Balisage, protection et nettoyage | 0
| 1 | PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) |  | 0
| 2 | DISTRIBUTION EAU FROIDE/EAU CHAUDE SANITAIRE |  | 0
|  | 2.1 | Raccordements sur réseaux EFS, ECS existants | 0
|  | 2.2 | Distribution Secondaire EFS, ECS | 0
|  | 2.3 | Désinfection des réseaux neufs ou rénovés | 0
| 3 | EQUIPEMENTS SANITAIRES ET ACCESSOIRES |  | 0
| 4 | EVACUATION EAUX USEES - EAUX VANNES |  | 0
|  | 4.1 | Eaux usées | 0
|  | 4.2 | Eaux vannes | 0
|  | 4.3 | Ventilations primaires | 0
| 5 | DIVERS |  | 0
|  |  | TOTAL PBS | 0
TRAVAUX PARTIE Fluides Spéciaux (FSP)
| 1 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT |  | 0
|  | 1.1 | Travaux de consignation | 0
|  | 1.2 | Travaux de dépose et d’adaptation de l’existant | 0
|  | 1.3 | Balisage, protection et nettoyage | 0
| 2 | RACCORDEMENT SUR RESEAUX EXISTANTS |  | 0
| 3 | COFFRETS D’ISOLEMENT ET SECONDE DETENTE |  | 0
| 4 | RESEAUX SECONDAIRES |  | 0
|  | 4.1 | Cheminements | 0
|  | 4.2 | Prises | 0
| 5 | DIVERS |  | 0
|  |  | TOTAL FSP | 0
TRAVAUX ESSAIS / GTC
| 1 | ESSAIS |  | 0
| 2 | GTC |  | 0
|  |  | TOTAL ESSAIS / GTC | 0
|  |  | MONTANT GLOBAL € H.T., BASE SANS PSE | 0
|  |  | T.V.A. à 20 % | 0
|  |  | MONTANT GLOBAL € T.T.C. | 0
TRAVAUX PSE
| 3 | PSE |  | 0
|  |  | TOTAL PSE | 0
|  |  | MONTANT GLOBAL € H.T. AVEC PSE | 0
|  |  | T.V.A. à 20 % | 0
|  |  | MONTANT GLOBAL € T.T.C. | 0
Fait à ………………………………, le ……………… Cachet et signature
OBSERVATIONS Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier la conformité du présent quantitatif au cahier des charges, aux plans et de signaler au Maître d'œuvre, lors de la remise de sa proposition, les éventuelles erreurs ou omissions pouvant apparaître dans les pièces écrites. Aucune réclamation ne sera admise après signature du marché.

## RECAP TOTAL LOT D
LOT D.1 | ENVELOPPE SALLE BLANCHE | 0 | CH3
LOT D.2 | CVC/PBS/FSP Sans PSE | 0
| Montant HT du Lot D sans PSE | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  | TVA
| Montant TTC |  | TOTTTC
LOT D.2 | CVC/PBS/FSP Avec PSE | 0
| Montant HT du Lot D avec PSE | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  | TVA
| Montant TTC |  | TOTTTC
Fait à ………………………………, le ……………… Cachet et signature
OBSERVATIONS Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier la conformité du présent quantitatif au cahier des charges, aux plans et de signaler au Maître d'œuvre, lors de la remise de sa proposition, les éventuelles erreurs ou omissions pouvant apparaître dans les pièces écrites. Aucune réclamation ne sera admise après signature du marché.
HCL_Restructuration URCC
DPGF - RECAPTULATIF GENERAL LOT N° D
DCE URCC PHASE 2
IND. 1