## PRINCIPES GENERAUX
Outil méthodologique
Schéma Contrôle Qualité
PREAMBULE : Afin de mieux appréhender voire de limiter les défauts constatés à la livraison des chantiers, un travail nécessaire de prévention des risques est à réaliser en amont et tout au long du déroulement des études et des travaux. Pour servir cet objectif, l’APIJ a décidé de mettre en œuvre la présente démarche de vérification de la qualité des chantiers. Le Schéma de Contrôle Qualité a pour objectif de mettre en place une organisation de management de la qualité technique et fonctionnelle des ouvrages et équipements réalisés afin de garantir un niveau de qualité de réalisation performant au regard des exigences performancielles du contrat et de l’exploitation future de l’ouvrage. Le Schéma de Contrôle Qualité constitue donc un outil d’analyse et de prévention des risques qui permet le suivi qualité des chantiers en études et travaux, préalablement aux OPR. Il s’attache ainsi à recenser les actions de contrôle, de test et de vérification spécifiques à la maîtrise d’ouvrage sur la base de retours d’expérience capitalisés sur des opérations similaires, afin d’appeler la vigilance des différents intervenants de l’opération sur les défauts, malfaçons, désordres et dysfonctionnements rencontrés.
OBJECTIFS : Le Schéma Contrôle Qualité (SCQ) a pour but de définir un ensemble de points d’attention durant les phases de conception et de réalisation de l’ouvrage afin d’alerter les acteurs du projet le plus tôt possible sur d’éventuels défauts qui pourraient mettre en péril la bonne réalisation et/ou exploitation de l’ouvrage. Ce processus est donc à considérer comme une aide au suivi de l’opération qui bénéficiera à la fois à la Maîtrise d’Ouvrage, à la Maîtrise d’Œuvre et à l’entreprise réalisatrice dans le sens où il prévient l’apparition tardive de défauts.
STRUCTURE ET CONTENU DE L’OUTIL QUALITE : Le socle du SCQ précise l’ensemble des jalons qualité et leur contenu, en termes d’exécution du projet, en précisant l’ensemble des risques et des points de vigilance, au regard des performances visées au Programme de l’opération. Ces jalons balaient différentes thématiques faisant l’objet d’une attention particulière de la part du maître d’ouvrage : Fonctionnalité & Sûreté, respect des Délais, Exploitation-maintenance, Qualité environnementale, etc. L'Outil Qualité précise pour chacun des jalons (onglet) : > Le(s) thème(s) du jalon > Le ou les risque(s) identifiés associés > La description des contrôles à réaliser aux différentes phases du projet (études, exécution) > Pour le suivi des jalons : - Un pilote/référent technique côté MOE/Entreprise Générale - Les jalons pour lesquels la présence de la Chancellerie (DSJ/SG) et/ou des utilisateurs est nécessaire - L’état d’achèvement du jalon (non démarré, en cours, achevé) - La fréquence de réalisation des contrôles (exhaustif, échantillonnage – soumis à avis AMO) - L’avancement de réalisation des jalons (en complément du planning détaillé d’EXE) et des levées « d’observations » associées
SUIVI DES CONTRÔLES : Afin d’en assurer l’efficacité, l'outil sera régulièrement mis à jour en cohérence avec le calendrier défini pour l’opération. En ce sens, il sera : - Entièrement intégré à la démarche opérationnelle et qualité des Titulaires des marchés de conception et de travaux et piloté par ces derniers, - Alimenté régulièrement par l’Entreprise générale et le Maître d’œuvre, - Suivi par MOA/AMO Des réunions régulières dédiées SCQ seront prévues
PRINCIPE DE LECTURE DES ONGLETS :
Avancement du jalon ou du thème
NON DEMARRE
EN COURS
ACHEVE
Cliquer sur l'état d'avancement d'un thème donné pour le faire évoluer
Type de suivi en phase Travaux
ECHANTILLONNAGE | Contrôle sur un échantillon d'éléments concernés par le contrôle
EXHAUSTIF | Contrôle de la totalité des éléments concernés
Remplissage des colonnes
Les colonnes non grisées sont à compléter par le MOE/Entreprise Générale : - Référent MOE/Entreprise Générale (nom et fonction de la personne en charge de la réalisation du contrôle) - Date de réalisation du contrôle (renseigner la date planifiée puis la date effective de réalisation du contrôle) - Résultats des tests, essais et contrôles (préciser les observations émises en visite, échanges MOA/MOE autour du contrôle le cas échéant, dysfonctionnements émis à l'issue des contrôles) - Suivi de la levée des observations (préciser la date de levée de l'observation). Sauf mention spécifique du MOA au démarrage la mission AOR (Assistance aux opérations de réception), les observations émises dans le cadre de la réalisation du SCQ qui n’auraient pas été levées constitueront des réserves OPR. - Documentation associée (renseigner les intitulés des documents - plans, CR, photos, échantillons, etc. - attestants de la réalisation du contrôle)

## SOMMAIRE
JALONS ET THEMES ASSOCIES
Cliquer sur les noms des jalons pour accéder aux onglets associés
1. MOBILIER, ERGONOMIE, AGENCEMENT
1.1. PROTOTYPE ET PREMIERS DE SERIE
1.2. CONTRÔLES SPECIFIQUES SUR UN ECHANTILLON LOCAUX ET SDPP
1.3. CONTRÔLES SPECIFIQUES SUR UN ECHANTILLON DE SALLES D'AUDIENCES PUBLIQUES
1.4. CONTRÔLES SPECIFIQUES SUR UN ECHANTILLON DE LOCAUX DE L'ATTENTE GARDEE
1.5. AGENCEMENT DU PCS
2. SURETE ET SECURITE
2.1. MOBILIER ET EQUIPEMENTS
2.2. EQUIPEMENTS DE SÛRETE PASSIVE
3. MENUISERIE ET SERRURERIE
3.1. SERRURES CLASSIQUES
3.2. SERRURES ELECTRIQUES / ELECTROMECANIQUES (LE CAS ECHEANT)
3.3. MENUISERIES INTERIEURES / PORTES
3.4. PORTAILS SAS VEHICULES
4. GROS EUVRE ET ETANCHEITE
4.1. CONTRAINTES SPATIALES
4.2. NIVEAUX ENTERRES
4.3. MURS / PLANCHERS / ESCALIERS
4.4. TOITURES-TERRASSES / COUVERTURE / CUISINE (LE CAS ECHEANT)
5. CLOS ET COUVERT
5.1. DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
6. REVETEMENTS DE SOL
6.1. TYPOLOGIES DE REVETEMENTS DE SOLS
7. ELECTRICITE
7.1. CFO : DIMENSIONNEMENT NORMAL / SECOURS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES TGBT
7.2. LOCAUX TECHNIQUES ET SOUS-STATIONS
7.3. FONCTIONNEMENT DE LA GTB
7.4. CHEMINS DE CABLES
7.5. TRAVERSEE DE MURS / CLOISONS
7.6. CFO / CFA : MATERIEL ACTIF
8. TELEPHONIE MOBILE
8.1. TELEPHONIE MOBILE
9. CVCD, PLOMBERIE ET SANITAIRES
9.1. DISTRIBUTION - RESEAUX DE PLOMBERIE
9.2. CTA
9.3. PLANCHER CHAUFFANT (LE CAS ECHEANT)
9.4. REPERAGE ET ETIQUETAGE DES RESEAUX
9.5. SIPHONS DE SOL
10. ZONES TECHNIQUES
10.1. ACCESSIBILITE DES ZONES TECHNIQUES
11. ACOUSTIQUE
11.1. ACOUSTIQUE DES LOCAUX SENSIBLES ET ESPACES TERTIAIRES
12. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET CONFORT ETE
12.1. NIVEAUX D'ECLAIREMENT NATUREL
12.2. DISPOSITIFS DE PROTECTION SOLAIRE
12.3. CALCUL RT-RE, ISOLATION THERMIQUE
12.4. ETANCHEITE A L'AIR
13. QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE
13.1. FINITIONS
13.2. SIGNALETIQUE
14. ASCENSEURS
14.1. ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET AUTRES APPAREILS ELEVATEURS

## 1. MOB_ERGO_AGENCEMENT
1.1. PROTOTYPE ET PREMIERS DE SERIE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Les contrôles sont effectués sur la base des plans, carnet de détail et fiches techniques en phase ETUDES > Des salles témoin sont mises à disposition par le Titulaire en phase TRAVAUX pour présentation des prototypes d'aménagement et échantillons demandés au CCAP (mobilier, matériaux significatifs, revêtements de sol, équipements de sûreté etc). A minima : - Bureau type avec poste de travail 12m² - Bureau type avec deux postes de travail 18m² - Salle d'audience de cabinet
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Validation de l'implantation/agencement proposé par espace (localisation du mobilier, linéaire de rangement, orientation des bureaux etc) | X | EXHAUSTIF
Positionnement et quantitatifs des prises CFO/CFA prévus par poste de travail/espace | X | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Implantation du mobilier | La Juridiction participe à la visite des prototypes | EXHAUSTIF
Contrôle de conformité aux échantillons présentés et validés |  | EXHAUSTIF
Qualité des finitions peinture murs, plafond, relevés de plinthe, etc. |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
1.2. CONTRÔLES SPECIFIQUES SUR UN ECHANTILLON LOCAUX ET SDPP | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Les contrôles sont effectués sur la base des plans, carnet de détail et fiches techniques en phase ETUDES > Les tests réalisés en phase TRAVAUX se font sur l'échantillon suivant : - SDPP - Salles (réunions, délibérés etc) - SAUJ (banque d'accueil) - Locaux de stockage logistiques (archives et scellés) > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Usure prématurée et difficulté de nettoyage - Risque de reprises dans le temps des finitions - Dysfonctionnement des groom - Niveau d'éclairement insuffisant entraînant un inconfort
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Positionnement et quantitatifs des prises CFO/CFA prévus par poste de travail/espace |  | ECHANTILLONNAGE
SDPP :
Nombre d'assises prévues dans la SDPP |  | ECHANTILLONNAGE
Sectorisation de la SDPP le week-end : limiter la mise en oeuvre de dispositifs type cloisons amovibles |  | EXHAUSTIF
Validation des matériaux mis en place (résistance, couleur etc) | X | EXHAUSTIF
SAUJ :
Morphologie et surface allouée aux plans de travail des banques d'accueil |  | EXHAUSTIF
LOCAUX DE STOCKAGE :
Archives : Linéaire de rangement suffisant, morphologie des locaux adaptée et nombre de locaux suffisant |  | EXHAUSTIF
Scellés : Mobilier adapté au stockage d'objets volumineux et agencement du local de stockage des scellés permettant l'intégration éventuelle d'un espace de travail |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Contrôle de conformité aux échantillons présentés et validés, notamment pour : guichets, tables (angles des plans de travail etc), bancs, chaises, luminaires, patères, fixation au mur d'éléments etc | X | ECHANTILLONNAGE
Bonne implantation des terminaux CFO/CFA (localisation des prises, intégration dans les mobiliers, etc) | X | EXHAUSTIF
Bon fonctionnement des équipements de visioconférence (le cas échéant) |  | ECHANTILLONNAGE
Sanitaires :
Vérification de la qualité de pose des joints d'étanchéité |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la conformité en termes de robinetterie et chasse d'eau direct WC (système d'évacuation, fuites etc) |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
1.3. CONTRÔLES SPECIFIQUES SUR UN ECHANTILLON DE SALLES D'AUDIENCES PUBLIQUES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Les contrôles sont effectués sur la base des plans, carnet de détail et fiches techniques en phase ETUDES > Les tests réalisés en phase TRAVAUX se font sur l'échantillon suivant : - Une salle d'audiences publiques civile avec mobilier - Une salle d'audiences publiques pénale avec mobilier > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Niveau d'éclairement naturel insuffisant entraînant un inconfort
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Validation des rappports longueur/largeur de toutes les salles |  | EXHAUSTIF
Orientation des bancs et pupitres satisfaisante | X | ECHANTILLONNAGE
Positionnement et quantitatifs des prises CFO/CFA prévus par poste de travail/espace |  | ECHANTILLONNAGE
Validation des mobiliers mis en place | X | ECHANTILLONNAGE
Sécurisation des boxes des salles d'audiences pénales :
Typlogie de box validé par la Chancellerie, distance entre le box et les autres sous-espaces, mobilier adapté aux personnes détenues et escortes, accès, agencement du box, qualité des vues etc | X | EXHAUSTIF
Réglementation incendie :
Nombre de sorties adaptés à la réglementation, localisation des sorties de secours, nombre maximal de places par banc, sorties, etc. |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Qualité d'usage du sas d'accès à la salle d'audiences depuis l'espace public | X | EXHAUSTIF
Intégration de la symbolique judiciaire (pérennité de l'élément mis en œuvre, positionnement et visibilité etc) | X | EXHAUSTIF
Qualité de mise en œuvre des plafonds, faux-plafond, sols (joints etc), menuiseries (résistance des joints, poignées, bâti de portes, ouverture / fermeture etc), CVC (bouches d'aération, système de régulation de la température etc) |  | ECHANTILLONNAGE
Bon fonctionnement des équipements informatiques (micros, sonnettes, caméras de visioconférence etc) |  | ECHANTILLONNAGE
Positionnement des prises sur les plans de travail (l'organisation proposée par le titulaire ne doit pas entraver le branchement) | X | EXHAUSTIF
Vision depuis le poste du président sur l'ensemble de la salle | X | EXHAUSTIF
Largeur des rangées |  | ECHANTILLONNAGE
Efficacité des dispositifs d'occultation mis en œuvre (éblouissement des écrans) |  | EXHAUSTIF
Implantation et conformité aux échantillons présentés et validés, notamment pour bancs, table de justice, fenêtres le cas échéant (système d'ouverture / fermeture), etc | X | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
1.4. CONTRÔLES SPECIFIQUES SUR UN ECHANTILLON DE LOCAUX DE L'ATTENTE GARDEE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Les contrôles sont effectués sur la base des plans, carnet de détail et fiches techniques en phase ETUDES > Les tests réalisés en phase TRAVAUX se font sur les locaux suivants : - Cellules - Boxes d'entretien > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mobilier inadapté en termes de résistance (siège box arrachable et porte standard utilisée pour des cellules)
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Validation des dispositifs anti-effraction (serrures, portes etc) proposés |  | EXHAUSTIF
Respect des exigences en termes de prévention du suicide et de sûreté (mobilier/agencement anti-vandalisme, anti-suicide, éclairage saillant à l'intérieur de la cellule...) |  | EXHAUSTIF
Organisation des locaux permettant de faciliter la surveillance et de limiter les risques de cache |  | EXHAUSTIF
Revêtement proposé dans les cellules adapté aux risques de dégradation |  | EXHAUSTIF
Chevilles et vis de fixation pour les assises (voir fiches techniques) |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérification de la résistance des bancs à l'arrachement |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification d'absence de caches | X | EXHAUSTIF
Vidéosurveillance dans les couloirs et sur l’entrée des cellules mais pas à l’intérieur de celles-ci (quel que soit le type de cellules) |  | EXHAUSTIF
Vues du surveillant depuis l'extérieur de la cellule (respect de l'intimité du détenu, prévention des risques de suicide etc) | X | EXHAUSTIF
Test de résistance de la porte de la cellule et des serrures associées | X | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
1.5. AGENCEMENT DU PCS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Le positionnement du PCS a été vérifié en analyse concours et affiné en APS si besoin. > Analyse du Carnet Ergonomie en phase APD et PRO > En phase TRAVAUX, les contrôles sont faits lorsque le poste est équipé (vitrage sans tain, éclairage,…) et que les différents terminaux sont posés sur les bureaux.
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Hauteur, profondeur et morphologie des plans de travail adaptés à la quantité et volumétrie des équipements qu'ils accueillent | X | EXHAUSTIF
Si climatisation du PCS, vérification que le terminal ou boucle de soufflage ne surplombe pas d'équipements sensibles et n'occasionne pas de gêne au niveau de la station de travail |  | EXHAUSTIF
Passage suffisant pour accessibilité aux baies pour maintenance, absence de traversés de canalisatons humides au-dessus des baies et organes techniques sensibles |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Ergonomie générale du poste (positionnement des points d'éclairage artificiel, absence de gênes sur les écrans présents dans le poste etc) | Présence si identifié sur le projet, d'un ergonome côté Ministère | EXHAUSTIF
Présence des équipements, bonne implantation et bon fonctionnement |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 2. SURETE_SECURITE
2.1. MOBILIER ET EQUIPEMENTS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
L'accessibilité, l'implantation et le fonctionnement des équipements de sûreté active ou liés à la sécurité incendie feront l'objet d'une attention particulière du MOA
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Phase APD : Analyse fonctionnelle des dispositifs demandés |  | EXHAUSTIF
Portique et bagage X : leur implantation ne doit pas permettre de retour possible après le contrôle |  | EXHAUSTIF
Validation des équipements actifs proposés, des quantitatifs et de leur implantation | X | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Accessiblité des pompiers aux façades extérieures du Palais |  | EXHAUSTIF
Qualité du calfeutrement coupe-feux (réseaux, traversées de câbles etc) |  | ECHANTILLONNAGE
Implantation et fonctionnement :
BAES, RIA, extincteurs et pastilles adhésives rouge pour accès pompiers |  | EXHAUSTIF
Dispositifs de contrôles (portique, tunnel X, contrôles d'accès etc) |  | EXHAUSTIF
Portes coupes-feux (poids, joints etc) |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
2.2. EQUIPEMENTS DE SÛRETE PASSIVE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Seront notamment concernés par les contrôles, les clôtures et vitrages spécifiques proposés > Vigilance concernant les délais liés à la livraison des vitrages spécifiques > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : . Délais d'approvisionnement long . Risque de reprises in situ si la fonctionnalité souhaitée n'est pas atteinte /Risques liés à l'arrachement, vandalisme, impacts de balles, rayures etc / Risques d'intrusion, agressions . Collision d'oiseaux avec le bâti
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vitrages :
Adéquation châssis / vitrage (entrée d'air etc), présence butée de fenêtre, poignée |  | ECHANTILLONNAGE
Traitement du vitrage adapté au respect des exigences de confidentialité de certains locaux (vitrophanie etc) | X | ECHANTILLONNAGE
Niveau de résistance suffisant pour les châssis et des vitrages |  | ECHANTILLONNAGE
Présence des vitrages résistants anti-effraction ou aux impacts de balles pour les locaux et espaces concernés le cas échéant | X | EXHAUSTIF
Clôtures :
Cohérence entre le niveau de résistance des clôtures et la zone à sécuriser/protéger | X | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Vitrages :
Qualité de mise en œuvre des vitrages spécifiques |  | EXHAUSTIF
Contrôle de l’absence d'effet miroir (retrait des vitres de la façade, dépolissage/coloration du vitrage, inclinaison des surfaces vitrées, etc.) |  | EXHAUSTIF
Le cas échéant, vigilance concernant le verrouillage des ouvrants donnant sur des patios inaccessibles au public et des bureaux sensibles donnant sur l'espace public |  | EXHAUSTIF
Clôtures :
Validation in situ des hauteurs et de l'implantation des clôtures vis-à-vis des risques environnants | X | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 3. MENUISERIE_SERRURERIE
3.1. SERRURES CLASSIQUES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Ecueils constatés à la livraison : non-conformité des serrures mises en œuvre, non-respect de l'organigramme des clés formalisé par les utilisateurs, quantitatifs des badges fournis insuffisants etc > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Risque de reprises in situ si la fonctionnalité souhaitée n'est pas atteinte
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Réunions thématiques à mener avec les utilisateurs : tableau des portes, organigramme des clés, badges, accès et sûreté-escortes | X | EXHAUSTIF
Dans le cas de portes automatiques, vérifier la compatibilité du moteur avec la porte à manœuvrer |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Vérification par échantillonnage au fil de la pose de la conformité des serrures (adéquation niveau serrure et nature portes) |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôles des fixations proposées |  | ECHANTILLONNAGE
Fourniture de l'ensemble des clés/badges correspondants aux serrures et dispositifs posés |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
3.2. SERRURES ELECTRIQUES / ELECTROMECANIQUES (LE CAS ECHEANT) | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Risque de reprises in situ si la fonctionnalité souhaitée n'est pas atteinte - Les serrures élecroniques sont à éviter (problème constaté concernant le changement récurrent des piles)
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
En cas de mise en œuvre de serrure dérogeant aux règles normatives traditionnelles, la proposition devra être accompagnée d'une évaluation favorable d'un organisme agréé (liste verte AQC, CSTB etc) |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Fonctionnement des portes équipées de serrures électriques |  | EXHAUSTIF
Protection anti-vandalisme des serrures électriques et des câbles d'alimentation |  | EXHAUSTIF
Contrôles des fixations proposées (adéquation cheville béton/longueur de vis, nombre de cales pour alignement limité à 3 cales) |  | EXHAUSTIF
Mise en œuvre (câblages, mise à la terre, liaisons équipotentielle etc) :
Conformité des équipements alimentés par le secteur aux exigences de sécurité électrique décrites dans la norme NF EN 60065 |  | ECHANTILLONNAGE
S’assurer de l’adéquation entre la section du câble de la ligne d’alimentation électrique TBT 48 V et sa longueur totale |  | ECHANTILLONNAGE
Câble de dérivation : câble souple de type H07RN-F 3G1² |  | ECHANTILLONNAGE
Deux sorties de câbles distinctes (un pour l'alimentation et un pour la communication) - Vigilance concernant le sens de montage |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier les liaisons équipotentielles qui sont impératives entre toutes les parties métalliques qui sont en contact avec les serrures et autres équipements électroniques et électriques du dispositif |  | ECHANTILLONNAGE
Mise à la terre, selon le schéma de liaison à la terre de l’installation, de tous les équipements dans l’environnement des serrures électromécaniques Câble Bus SYT-1 |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la continuité des drains de masse entre chaque segment de câble |  | ECHANTILLONNAGE
Raccordement court des drains de masse aux châssis des équipements |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
3.3. MENUISERIES INTERIEURES / PORTES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Usure prématurée des portes, de frottements avec le sol à l'ouverture - Vigilance concernant les portes coupe-feu battantes non motorisées implantées dans les circulations horizontales vis-à-vis de l’accessibilité PMR.
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Caractéristiques des portes mises en oeuvre cohérente avec les exigences d'accessibilité PMR (pour exemple portes coupe-feu battantes à motoriser si implantées dans les circulations horizontales) |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Vérifier l'adéquation entre poids/fréquence d'utilisation de la porte et paumelles/ferme-portes installés |  | ECHANTILLONNAGE
Pour les cellules d'attente gardée, s'assurer que les portes des sanitaires hors cellules sont non verrouillables de l'intérieur et sans poignée |  | EXHAUSTIF
Protections contre les chocs adaptées sur les faces de la porte |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
3.4. PORTAILS SAS VEHICULES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Le dimensionnement de la motorisation et du système de manœuvre (bras hydraulique ou à crémallière, pivot de sol) doit tenir compte d'un vent de 60 km/h à minima > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Risque de reprises in situ si la fonctionnalité souhaitée n'est pas atteinte - Un temps d'ouverture trop important menace la sûreté du dispositif - Risque de panne du dispositif posant également des problématiques de sûreté
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Fonctionnement du portail en mode dégradé à détailler |  | EXHAUSTIF
Système de motorisation du portail à définir |  | EXHAUSTIF
Vigilance concernant l'orientation du portail par rapport aux vents dominants en cas d'ouverture sur l'extérieur |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Temps d'ouverture après pose des portails < 20s |  | EXHAUSTIF
Fonctionnement des organes de commande (Interphone, Commande d'ouverture depuis le PCS ou salle d'attente des escortes) |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 4. GO_ETANCHEITE
4.1. CONTRAINTES SPATIALES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Dimensions circulation > Hauteur sous plafond > Surfaces des locaux > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Non respect des réglementations ERP / sécurité incendie - Non respect des hauteurs sous plafond, modifications tardives - Défauts de fonctionnalité et mauvaise qualité esthétique
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Dimensionnement des circuits logistiques conformes aux exigences programmatiques |  | EXHAUSTIF
Point d'attention concernant la hauteur sous-plafond minimale du sas fourgons et des salles d'audiences publiques |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Vérification hauteur de passage, largeur de passage |  | ECHANTILLONNAGE
Point d'attention particulier concernant les hauteurs libres et surfaces des espaces contraints (contrôles périodiques) |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
4.2. NIVEAUX ENTERRES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Risque de reprises/Compléments sur les dispositions exécutées en matière de protection contre les eaux d'infiltration - Matériel actif non fonctionnel
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Synthèse des risques éventuels identifiés dans le rapport d'hydrogéologie |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Vérification visuelle des niveaux enterrés (galeries, RDJ, entresol, etc.) en période défavorable |  | ECHANTILLONNAGE
Test par détecteur d'humidité (sonde) pour les espaces concernés (éarchives, locaux techniques) |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
4.3. MURS / PLANCHERS / ESCALIERS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Dégradation prématurée des éléments suivant les matériaux utilisés - Interstices injustifiés (présence et taille de l’interstice) au niveau des escaliers dû à une mauvaise mise en œuvre, impliquant une reprise in-situ
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Murs :
Résistance des cloisons des locaux |  | ECHANTILLONNAGE
Dallage, façades, planchers en béton (le cas échéant) :
Contrôle avant coulage |  | EXHAUSTIF
Inspection visuelle des fissurations éventuelles post-coulage |  | EXHAUSTIF
Escaliers préfabriqués ou coulés en place (le cas échéant) :
Vérifier l'absence d'interstice entre les marches et les parois de la cage d'escalier |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
4.4. TOITURES-TERRASSES / COUVERTURE / CUISINE (LE CAS ECHEANT) | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Problèmes liés aux infiltrations d'eau, à un isolement acoustique insuffisant etc - Fonctionnalité non conforme aux attentes
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Les verres auto-nettoyants sont à éviter. Les fiches produits de ces éléments seront transmises le cas échéant. |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Contrôle des mesures d'étanchéité sur les points particuliers. |  | ECHANTILLONNAGE
Toitures-terrases (attestation/autocontrôles) :
Réception du support avant démarrage des travaux d'étanchéité |  | EXHAUSTIF
Réalisation par l'entreprise d'une mise en charge des toiture-terrasses conformément au DTU : fourniture de l'attestation de réalisation |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 5. CLOS&COUVERT
5.1. DESCENTES D'EAUX PLUVIALES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Dégradation prématurée des façades dû à un mauvais écoulement des eaux pluviales, accumulation d'eau au niveau des toitures etc
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier que l'entrée du bâtiment est bien protégée |  | EXHAUSTIF
Modalités d'évacuation des eaux pluviales (il faut éviter les rideaux d'eau qui dégradent les peintures des pieds de bâtiment ou les circulations par éclaboussures). |  | ECHANTILLONNAGE
Modalités d'arrosage / évacuation des eaux des zones plantées |  | ECHANTILLONNAGE
Pertinence du cheminement d'écoulement des eaux pluviales : limiter le parcours horizontal et éviter les coudes à 90° |  | EXHAUSTIF
Dimensionnement capacitaire des chéneaux, nombre et dimension des descentes - Note de calcul conforme au DTU-60.11-P3 |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Test / Essai :
Calorifuge des réseaux intérieurs |  | EXHAUSTIF
Mise en charge pour vérifier l'écoulement et l'impact acoustique |  | EXHAUSTIF
Contrôles :
Vérification position et diamètre sur site des descentes d'eaux pluviales |  | ECHANTILLONNAGE
Adéquation des siphons et caniveaux au type de revêtements de sol retenus |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la présence des dispositifs de trop plein et des crapaudines |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 6. REVETEMENTS DE SOL
6.1. TYPOLOGIES DE REVETEMENTS DE SOLS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : De nombreux dysfonctionnements constatés sur cette thématique(nettoyabilité du revêtement, présence de fissures, sinistres liés à l'eau etc) relèvent d'une réflexion insuffisante sur la maintenance et la pérennité des matériaux proposés pour les revêtements de sol
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Présentation des échantillons de sol pour validation :
Adéquation du type de revêtement choisi aux usages qui prendront place dans l'espace (vigilance sur le revêtement du stationnement extérieur, des espaces tertaires et de la SDPP) | X | EXHAUSTIF
Limiter au maximum l'utilisation de moquettes dans les espaces. |  | EXHAUSTIF
Eviter les couleurs claires pour les revêtements de type moquette (les cas échéant) |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Vigilance concernant la qualité de mise en œuvre des éléments |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 7. ELECTRICITE
7.1. CFO : DIMENSIONNEMENT NORMAL / SECOURS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES TGBT | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Non respect des exigences programmatiques - Sous-dimensionnement des origines - Coupure des alimentations électriques des installations
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Phases APD et PRO : Contrôle des dispositions prises en matière d'alimentation sans coupure (synoptique CFO, CCTP) |  | EXHAUSTIF
Validation de la méthodologie de mise en oeuvre et du type de cuvelage le cas échéant proposé |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Autocontrôles :
Fournir PV Réception en usine du TGBT |  | EXHAUSTIF
PV de serrage des jeux de barre avant mise sous tension du TGBT |  | EXHAUSTIF
Test / Essai :
Contrôle thermographique du serrage des borniers - la thermographie pourra être réalisée en deux temps : à charge maximale avant OPR puis à charge pleine |  | ECHANTILLONNAGE
Avant réception, à 25% de la consommation nominale du bâtiment, réaliser au TGBT, sur les trois phases + neutre, avec un analyseur de réseau étalonné les mesures suivantes : Tension, Courant, THD, Puissance (active, réactive, apparente et déformante), Cos phi |  | ECHANTILLONNAGE
Il devra être fourni un rapport de mesure complet incluant : . Le protocole de mesure (qu'est-ce qui est mis en fonctionnement, où sont faites les mesures) . Les screenshoots de l'appareil de mesure . Une analyse de chaque résultat pour évaluer la qualité électrique de l'installation. |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
7.2. LOCAUX TECHNIQUES ET SOUS-STATIONS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : Le sous-dimensionnement des LT et sous-stations constitue un risque majeur en raison des reprises difficiles voire impossibles et de l'impact financier important
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification de la volumétrie et de l'agencement des LT en cohérence avec leur destination et les équipements accueillis, notamment en termes d'accessibilité pour maintenance (agencement intérieur permettant de circuler autour des équipements, largeur de porte compatible avec l'évacuation des équipements, etc.) | X | EXHAUSTIF
Vérification de l'absence de traversées humides dans les LT Cfa |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Batterie de condensateurs :
Mesure du Cos phi qui doit être le plus proche de 1 ( ou Tan Phi proche de 0 et < 0,4) |  | EXHAUSTIF
Transformateurs de tension :
Contrôle de la tension de sortie |  | EXHAUSTIF
Groupe électrogène :
Vérifier les rapports d'essais usine et les autocontrôles de l'entreprise |  | EXHAUSTIF
Réaliser en présence MOE / AMO / MOA et le cas échéant le mainteneur et DI/SAR les essais de fonctionnement selon un programme pré-établi par l'AMO | X | EXHAUSTIF
S'assurer du secours de tous les équipements prévus |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
7.3. CFO / GTB | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Niveau d'éclairement incompatible avec l'exploitation - Temps de temporisation des éclairages non adaptés - Mise en défaut des chaudières - Pas de remontées de certains compteurs à la GTB
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Eclairage artificiel :
Eclairage essentiellement par des luminaires à faible consommation d’énergie |  | ECHANTILLONNAGE
Evolutivité du dispositif (impact d'équipements installés ultérieurement sur l'éclairage local) |  | EXHAUSTIF
GTB :
Validation des intitulés et des fonctionnalités prévues |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Eclairage artificiel :
Mesure des éclairements réellement obtenus (comparaison aux attentes programme et aux notes de calculs théoriques d'éclairement) |  | ECHANTILLONNAGE
Test d'éclairage et test d'arrachement pour les bandeaux LED |  | ECHANTILLONNAGE
Validation des durées de temporisation souhaitées |  | ECHANTILLONNAGE
Qualité de l'éclairement artificiel ciblé (postes de travail, salles d'audiences, accueil, archives etc) - localisation et orientation |  | ECHANTILLONNAGE
GTB :
Test de bonne communication entre tous les compteurs et la GTB (remontée d'alarmes, des serveurs, onduleurs, CTA etc) |  | EXHAUSTIF
Vérification de la cohérence des données relevées par les compteurs (les sous-compteurs doivent couvrir 100% des consommations) |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
7.4. CHEMINS DE CABLES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Chemins de câbles sous dimensionnés - Mise en œuvre de câbles de puissance non conformes aux règles de la norme en vigueur - Croisement EP et réseaux électriques - Regard sur descente EP placé à l'aplomb de la fosse à câbles - Problèmes d'exploitation et interférences entre les chemins de câbles - Chemin de câbles Cfo surchargé qui n'offre pas la réserve demandée, pose anarchique des câbles, espacement entre Cfo et Cfa non respectée, risque de perturbations électromagnétiques
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Dissociations physiques des cheminements conformément au programme (entre infrastructures VDI et Sûreté mais aussi entre CFO et Cfa, ou encore entre SSI de force et VDI) |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Cheminement des câbles et regards :
Vérifier la présence de CdC sur tout le parcours des câbles, notamment à la jonction VRD/bâtiment et contrôle des angles des CDC |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier le raccordement des câbles au niveau des panneaux de brassage |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier le nombre, la différenciation et la capacité des fourreaux, le respect des taux d'occupation dans les chemins de câbles/contrôle de la réserve de 30% . |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôle visuel du nombre de nappe de cables (2 max pour les CFO) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que le regard permet la distanciation des câbles d'énergie/ d'information |  | ECHANTILLONNAGE
Canalisations sur chemins de câbles :
Vérifier la mise à la terre par une tresse de cuivre qui courre le long de l'aile du CdC et connectée avec des bornes laiton |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que le type de borne de terre permet d'éviter la corrosion par couple galvanique |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier l'attache régulière et bon peignage des câbles et le repérage, les supportages - contrôle de la densité et de la solidité des fixations des distributions |  | ECHANTILLONNAGE
Proscription des distributions "humides" en surplomb ou à proximité immédiate des CdC Courants Forts & Courants Faibles |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
7.5. TRAVERSEE DE MURS / CLOISONS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Canalisations sous fourreaux ou chemins de câbles :
Vérifier la présence de fourreaux ou de CdC capotés pour le passage des câbles en traversée de mur/cloison |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que les vides sont obstrués par une mousse expansive isolante, et le cas échéant coupe feu. |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
7.6. CFO / CFA : MATERIEL ACTIF | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mise en défaut de certains équipements - Coupure des alimentations électriques des installations - Risque d'interférences entre plusieurs dispositifs mis en place (portiques, boucles magnétiques etc) - Données inexploitables sans logiciel adapté - Messages inaudibles dans les espaces disposant d'une sonorisation
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Réception avant commande, des fiches techniques des matériels actifs suivants : > Caméra (contrôler le niveau de résolution des caméras de vidéosurveillance) > Alarmes > Portique, Tunnel X > Dispositifs de badgeage/contrôle d'accès > Dispositifs de sonorisation . Validation des implantations des équipements et de leur dispositif de commande (réunion utilisateur) > Etude sur plan du positionnement des caméras > Vidéosurveillance des LT sensibles (TGBT, chaufferie etc) |  | EXHAUSTIF
Réunion avec les utilisateurs pour validation des implantations des équipements et de leur dispositif de commande : > Etude sur plan du positionnement des caméras > Vidéosurveillance des LT sensibles (TGBT, chaufferie etc) > Mise en place d'un système de gestion de badges simple (nombre limité de logiciels nécessaires etc) > Vérifier la conformité du dispositif d'enregistrement des procès d'assises (le cas échéant) > Vérifier les équipements prévus pour le système d'alarme : ils doivent permettre une visualisation rapide de la mise (ou non) sous alarme | X | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Report effectif au PCS des messages d'alerte émis par les magistrats et fonctionnaires (dispositif EMMA) |  | EXHAUSTIF
Test in situ programmé pour les caméras. Localisation à définir en fonction des objectifs | X | EXHAUSTIF
Vérification de l'absence d'éblouissement des caméras (possible avec un sol clair et/ou éclairement artificiel ou naturel trop important) - contrôle par luxmètre. |  | EXHAUSTIF
Test des dispositifs d’appel d’urgence dans les salles d'audiences, des alarmes anti-intrusion, alarmes SSI (batterie, moteur de désenfumage etc) |  | EXHAUSTIF
Paramétrages caméra et anti-intrusion (heure, dénomination etc) |  | EXHAUSTIF
Cohérence entre le dispositif de sonorisation mis en oeuvre et la volumétrie de l'espace (salle d'audience ou SDPP par exemple) permettant une bonne intelligibilité de la parole dans l'ensemble de l'espace |  | EXHAUSTIF
Transmission de l'ensemble des logiciels nécessaires à l'exploitation des données collectées |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 8. TELEPHONIE MOBILE
8.1. TELEPHONIE MOBILE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Absence totale ou partielle de couverture réseau dans le PJ
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Réunion utilisateurs permettant d'identifier précisement le besoin et de présenter les fonctionnalités possibles > Validation sur plan du pré-câblage et du positionnement des bornes/prises téléphoniques | X | EXHAUSTIF
Vigilance concernant le dimensionnement du local technique accueillant les baies opérateurs GSM |  | EXHAUSTIF
Dotation en points d'accès dans le local technique à aborder avec la DNUM | X | EXHAUSTIF
> Phase APS/APD : étude de couverture extérieure demandée (implantation des équipements et niveau de propagation des ondes émises par les antennes extérieures environnantes) > Phase PRO : première estimation des équipements à mettre en œuvre et du coût du câblage de l’établissement. |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
> Phase clos et couvert : Compléments apportés sur l'étude de couverture sur toutes les zones du palais, afin de prévoir un pré-câblage total en conséquence. L’étude de service permettra par ailleurs de déterminer la localisation pertinente des antennes. |  | EXHAUSTIF
Test de fonctionnement sur l'intégralité du Palais, conforme aux exigences de couverture fixées suite aux études de couverture et de service |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 9. CVCD_PLOMBERIE_SAN
9.1. DISTRIBUTION - RESEAUX DE PLOMBERIE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Canalisations non calorifugées, en zone hors gel ou non - Distributions conduisant à des problèmes d'exploitation - Pour la plomberie plus spécifiquement : . Canalisations à risque cheminant dans des volumes non isolés . Canalisations non calorifugées, en zone hors gel ou non . Supportage insuffisant . Risque d'inflitration d'eau au niveau du TGBT
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Accessibilité de l'organe de coupure (trappes, plafonds démontables) |  | EXHAUSTIF
Dimensionnement avec pente théorique suffisante |  | EXHAUSTIF
Vérifier que la conception des réseaux permet de pouvoir arrêter le fonctionnement du bâtiment, sans pour autant arrêter la totalité de l'établissement (EF, ECS, Chauffage). Cela se traduit généralement par une vanne d'isolement positionnée à l'entrée du bâtiment |  | EXHAUSTIF
Vérification des fils d'eau concessionnaires et du schéma des compteurs |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Reporting de l'avancement des réseaux (reportage photo et recollement sur plan) |  | EXHAUSTIF
Récupérations des essais COPREC |  | EXHAUSTIF
Transmission des rapports d'équilibrage des réseaux CVC/plomberie |  | EXHAUSTIF
Vérifications multiples :
Supportages (qté et supports adaptés) |  | ECHANTILLONNAGE
Présence joint isophoniques
Etanchéité des joints (gaine, sanitaires etc) |  | ECHANTILLONNAGE
Cheminements et calorifuge (type, finition et épaisseur, continuité), notamment dans les zones suivantes : Combles, Gaines techniques, Plénums |  | ECHANTILLONNAGE
Identification des réseaux |  | ECHANTILLONNAGE
Manoeuvrabilité des organes de réglage et de coupure |  | ECHANTILLONNAGE
Densité et solidité des fixations des distributions |  | ECHANTILLONNAGE
Pose d'isolation au sol en comble (non susceptible de propager poussières et fibres pouvant nuire au fonctionnement des équipements sensibles aux poussières, exemple de réponse : fixateur) |  | ECHANTILLONNAGE
Dispositions prises en matière de protection contre le gel et/ou la montée en T° des équipements (équipements adaptés aux variations importantes de température entre l'été et l'hiver) > Protection et marquage des réseaux en attente pendant la phase GO / Clos et Couvert > Vérification de l'absence de bras morts dans les installations et du système de traitement préventif thermique contre la légionnellose |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôle de la présence des trappes de nettoyage des gaines |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôle de la qualité de la robinetterie (choix et mise en oeuvre), ainsi que de l'efficacité du système de comptage et de temporisation |  | ECHANTILLONNAGE
Test et essais :
Passage caméra pour réseaux sous dallage (contrôle absence de résidus dans réseaux) |  | ECHANTILLONNAGE
Tests d'écoulement : Vérification des pentes réelles et des écoulements à l'avancement |  | ECHANTILLONNAGE
Rinçage et désinfection des réseaux suivant DTU |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
9.2. CTA | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Climatisation, rafraichissement, ventilation, etc. > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Débits d'air non conformes - Fuite au niveau de la gaine
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification sur plan de la localisation des systèmes d'extraction d'air et d'aération |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôle des débits hygiéniques |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification du respect de l'exigence de climatisation des LT sensibles et PCS |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Conformité du débit au niveau des grilles de soufflage |  | EXHAUSTIF
Etanchéité des gaines |  | EXHAUSTIF
Bon fonctionnement de la ventilation diurne et nocturne (le cas échéant) |  | EXHAUSTIF
Confirmer la bonne résistance des grilles de ventilation des locaux techniques aux chocs extérieurs |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
9.3. PLANCHER CHAUFFANT (LE CAS ECHEANT) | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mauvaise pose pouvant entraîner un mise en défaut lors de la mise en service - Percement lors de la fixation d'éléments dans la dalle - Dysfonctionnement des pompes du plancher chauffant
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Vérification de la méthodologie avant le coulage du corps de dalle : collecte des bons à couler des parties horizontales |  | EXHAUSTIF
Passage éventuel d'une caméra thermique pour s'assurer du bon fonctionnement |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
9.4. REPERAGE ET ETIQUETAGE DES RESEAUX | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Périmètre : locaux techniques, gaines techniques, cheminements '> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Non conformité du RETEX maintenance et manque de repérage des réseaux - Difficulté de maintenance par non respect de l'étiquettage des réseaux et/ou non concordance avec les synoptiques généraux et DOE
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Repérage des réseaux hydrauliques et de tous les équipements par des étiquettes gravées sur métal et fixées par collier ou vissées sur tige filetée soudée à la canalisation |  | ECHANTILLONNAGE
Schémas de principe des installations affichés dans les locaux : plastifiés, en couleur et montés sur support rigide > Repérage des réseaux et organes conformes à l'étiquetage des équipements |  | ECHANTILLONNAGE
Indications des étiquettes conformes aux schémas de principe des installations affichés dans les locaux techniques |  | ECHANTILLONNAGE
Sens et nature des fluides indiqués par des bandes plastifiées, fixées de manière pérenne au calorifuge |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérification de l'étiquetage complet des réseaux présents en gaine technique, locaux techniques et cheminements |  | ECHANTILLONNAGE
Repérage photographique des réseaux et équipements avant fermeture des faux-plafonds (à réaliser en fin de phase EXE/OPR) |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
9.5. SIPHONS DE SOL | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les avaloirs et les caniveaux
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Présence de siphons de sol dans certains locaux suivant exigences programme |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérifier la stabilité de la grille, dispositif de verrouillage |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que la déclivité des pentes réalisées permet l'écoulement vers les avaloirs et caniveaux |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier débord siphon inox pour recouvrement du joint périmétrique le cas échéant |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 10. ZONES TECHNIQUES
10.1. ACCESSIBILITE DES ZONES TECHNIQUES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Sous-dimensionnement des origines - Coupure des alimentations électriques des installations de catégorie I en mode dégradé
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Diffusion des plans au mainteneur du site s'il est désigné | X | EXHAUSTIF
Réunions de travail spécifiques avec les interlocuteurs concernés | X | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Vérification que l'ensemble des cheminements aux zones et aux installations techniques nécessitant une maintenance préventive soit acquise et fonctionnelle (combles, sous-sols, éclairage de sécurité ..) |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 11. ACOUSTIQUE
11.1. ACOUSTIQUE DES LOCAUX SENSIBLES ET ESPACES TERTIAIRES | [9 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Comprend notamment l'acoustique du SAUJ, de la SDPP et des salles d'audiences > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Isolement acoustique insuffisant entre les espaces
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Adéquation des exigences thermiques, acoustiques et dimensionnelles |  | EXHAUSTIF
Caractéristiques des matériaux mis en oeuvre et du calfeutrement |  | ECHANTILLONNAGE
Détail sur les traitements des points particuliers (cloisonnement, plancher etc) |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Tests sur le ressenti acoustique des salles d'audiences de cabinet | X | EXHAUSTIF
Tests in situ de l'acoustique des locaux sensibles (avec CTA en fonctionnement), banques d'accueil du SAUJ, de la SDPP et des espaces tertiaires | X | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 12. PERF ENER_CONFORT ETE
12.1. NIVEAUX D'ECLAIREMENT NATUREL | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mauvais interfaçage entre exigences de confidentialité et niveau d'éclairement naturel
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Phase APD : Vérification de la conformité par le calcul du facteur d’autonomie lumineuse |  | EXHAUSTIF
Point d'attention : Respect de la confidentialité des bureaux dans les espaces tertiaires en cas de dispositif nécessaire pour apport d'éclairement naturel complémentaires dans les bureaux via puits de lumière dans la circulation mitoyenne (prévoir vitrophanie sur oculus au niveau des portes). |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Test par luxmètre (zones à définir conjointement avec la MOA) |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôle des dimensions de baies et d'ouvertures verticales et/ou horizontales à l'avancement, dans les zones les plus critiques suivant les conclusions des études |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
12.2. DISPOSITIFS DE PROTECTION SOLAIRE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Eblouissement des postes de travail des utilisateurs - Dispositif d'occultation inadapté ou absence de dispositif
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification sur plan de la présence de dispositifs d'occultation sur les façades vitrées des bureaux |  | ECHANTILLONNAGE
Vigilance concernant la mise en œuvre de stores vénitiens (faible résistance à l'usage quotidien) |  | EXHAUSTIF
Performances des dispositifs d'occultation proposés tenant compte des : > conditions climatiques (position du soleil, niveau de rayonnement etc) > caratéristiques de la façade vitrée à occulter (caractéristiques thermiques et facteur solaire) > exigences de confort (thermique et visuel) demandées au programme |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Niveau d'éclairement de bureaux dont les façades sont directement impactées par la course du soleil |  | ECHANTILLONNAGE
Impact du dispositif d'occultation sur l'éblouissement et sur le niveau d'éclairement |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
12.3. CALCUL RT-RE, ISOLATION THERMIQUE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Non respect du résultat théorique obtenu - Ponts thermiques, défaut de continuité - Inconforts des utilisateurs
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Respect des hypothèses des calculs RT dans les études d'exécution (épaisseur et caractéristiques des matériaux, …) |  | EXHAUSTIF
Bilan énergétique des installations de climatisation à destination des locaux techniques CFA (baies de brassage, sous-répartiteurs, serveurs) |  | EXHAUSTIF
Note de calcul thermique sous combles :
Vérification de la température admissible de fonctionnement des équipements installés sous combles |  | ECHANTILLONNAGE
Eviter les prises et rejets d'air en vrac dans les combles et les canaliser en façades |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérification des joints au niveau des ouvertures donnant sur l'extérieur |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
12.4. ETANCHEITE A L'AIR | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Défaut d'étanchéité à l'air - Fuites d'air (déperditions calorifiques, diminution de l’efficacité de l’isolation thermique)
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification des calculs et mise à jour de la notice RT et des objectifs de perméabilité |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Ventitest sur tout le bâtiment dont l'objectif de perméabilité à l'air est inférieur à 1.7 m3/h.m². |  | EXHAUSTIF
Transmission des protocoles de tests proposés par l'entreprise retenue en amont et des rapports attestant des résultats conformes des tests réalisés en phase chantier et en réception |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 13. QUALITE ARCHI&PAYSAGERE
13.1. FINITIONS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne : > Revêtements > Béton (le cas échéant) > Enduits, parement, peinture > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Refus de réception pour parement béton ou aspect esthétique non satisfaisants - Finitions inadaptées aux usages des espaces/ locaux (bois non traité, parquet dans la SDPP, etc.)
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier la cohérence entre revêtement sols/murs/plafonds proposés et destination du local/espace (ex : pour un escalier qui consitute une circulation empruntée au quotidien, retenir un revêtement résistant, non glissant, facilement nettoyable, etc.) | X | EXHAUSTIF
Panneaux préfabriqués :
Autocontrôles colorimétrie à mettre en place afin d'assurer l'harmonisation des teintes béton. Méthodologie d'autocontrôle à définir. |  | EXHAUSTIF
Visites en usine le cas échéant |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Contrôle sur site des exigences au regard des textes normatifs suivants : > NF P18-503 / Surfaces et parements de béton > DTU 21 (NF P18-201) paragraphe 7.2 / Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques > CCTP de l'opération |  | ECHANTILLONNAGE
Vigilance concernant la qualité de mise en oeuvre du revêtement béton |  | EXHAUSTIF
Traitement anti-graffiti si demandé |  | EXHAUSTIF
Protection des revêtements, angles des murs et circulations (lisses de protection, etc.) |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
13.2. SIGNALETIQUE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Coût important engendré par une signalétique non réversible - Parcours complexes et mauvaise gestion des flux - Dimensions des écrans d'affichage insuffisantes
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Pérennité de la signalétique judiciaire (matérialité proposée, réversibilité des informations affichées sur les façades, résistance aux intempéries) | X | EXHAUSTIF
Signalétique et circuits adaptés aux personnes en situation de handicap (localisation du stationnement PMR le cas échéant, accès PMR, parcours aveugles et malvoyants etc) | X | ECHANTILLONNAGE
Dimensionnement des places de stationnement (largeur) |  | EXHAUSTIF
Respect des exigences de signalétique dynamique : rôle d'audience, affichage dans la SDPP, etc… |  | ECHANTILLONNAGE
Caractéristiques des écrans d'affichage |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Lisibilité de la signalétique : > au niveau du parvis (accès au palais, stationnement vélo le cas échéant etc) > depuis l'espace d'accueil (circuit PMR, accès aux salles d'audience et services tertiaires etc) > au niveau des espaces d'attente | X | EXHAUSTIF
Lisibilité de l'affichage dynamique | X | EXHAUSTIF
Vérification du bon fonctionnement de la signalétique dynamique au sein du palais |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 14. ASCENSEURS
14.1. ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET AUTRES APPAREILS ELEVATEURS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mise en défaut prématurée de l'équipeemnt
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation Chancellerie /Utilisateurs | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent MOE/Entreprise Générale | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (MOE/EG) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Vérifier la fiche d'autocontrôles et de mise en service de chaque appareil |  | EXHAUSTIF
Tester les commandes à distance et le bouton d'alarme |  | EXHAUSTIF
Vérifier le fonctionnement en charge |  | EXHAUSTIF
Vérifier la mise en place de dispositifs de protection de part et d'autre des portes palières, et leur efficacité. Diamètre, hauteur, fixations et résistance mécanique aux chocs. |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve