| Bibliothèque nationale de France |  |
| --- | --- |
| OBJET : Travaux de modification des LUMINAIRES DES TABLES DE LECTURE, à la Bibliothèque nationale de France, site F. MITTERRAND. _______ Cahier des Clauses Techniques Particulier (CCTP) |  |
| Electricité courant fort |  |

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET ET FORME DU MARCHÉ	3

1.1  Objet du marché	3

1.2  Etendue du marché 	3

ARTICLE 2 – CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU MARCHE	4

2.1 Connaissance du marché 	4

2.2 Normes et règlements 	4

2.3 Opération préparatoire 	4

Etat des lieux 	4

Accès Manutention 	5

Livraisons 	5

Contraintes d’exécution :	5

ARTICLE 3 – RECEPTION DES OUVRAGES	5

3.1 Généralités	5

3.2 Contrôle sur site	5

ARTICLE 4 – GESTION DES DECHETS	5

ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES DANS LES SALLES DE LECTURE DU REZ DE JARDIN ET DU HAUT JARDIN	6

5.1  Types et nombres de lampes de table de lecture installées	6

5.2  Description des configurations existantes	6

5.3  Caractéristiques des alimentations électriques des lampes de table de lecture, et dispositifs de commande demi et pleine puissance	7

5.3.1	Alimentation et dispositif de commande actuel pour lampe de table 1 tête (lampes type K2) :	7

5.3.2	Alimentation et dispositif de commande actuel pour lampe de table 2 têtes (lampes type K1) :	8

ARTICLE 6 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES	8

6.1	Connecteurs	8

6.2	Circuits électroniques d’alimentation et de pilotage des leds	8

6.3	Leds	8

6.4	Qualité des matériaux	9

6.5	Mise en oeuvre	9

ARTICLE 7 - PERFORMANCES ACTUELLES DES ECLAIRAGES DES TABLES DE LECTURE	9

7.1	Historique	9

7.2	Points positifs et points négatifs de la solution d’éclairage actuelle	11

ARTICLE 8 – DESCRIPTION DES NOUVELLES INSTALLATIONS	11

8.1  Objectif et performances à obtenir	11

8.1.1	Niveau d’éclairement :	11

8.2  Contraintes à respecter pour la réalisation	13

8.2.1	Contraintes architecturales	13

8.2.2	Contraintes techniques	13

ARTICLE 9 – AUTRES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE PRESENT MARCHE (à la charge du titulaire)	13

ARTICLE 11 – DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXE	14

ARTICLE 1 – OBJET ET FORME DU MARCHÉ

## 1.1 Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les prestations relatives au marché de travaux de rénovation des luminaires des tables de lecture à la Bibliothèque nationale de France sur le site F. MITTERRAND.

Les lampes des tables de lecture équipant les postes de lecture des salles du Haut de Jardin, doivent être modifiées afin d’utiliser des sources LED en remplacement des lampes halogènes (2 lampes dichroïques de 50W + 2 transformateurs et un dispositif de refroidissement).

Le remplacement des sources lumineuses doit permettre :

- Des économies d’énergie (environ 75% de gain).

- Des économies de maintenance (suppression du système de refroidissement cause de nombreuses pannes, utilisation de sources d’éclairage LEDS à très longue durée, support de LEDS facilement accessible, etc.).

- Un confort égal ou supérieur à celui existant (excellent confort visuel, température de couleur de 3000 °K, IRC de 90, modularité du niveau d’éclairement avec fonctionnement à ½ de la puissance, etc…).

- Un respect des contraintes architecturales et techniques définies à l’origine de la construction (aspect des lampes, niveaux sonores, degré de protection IP, tenue au feu etc.).

Ces matériels sont installés dans des locaux classés ERP. Ils devront être conformes aux règles les plus contraignantes des Etablissements Recevant du Public.

Actuellement, trois prototypes répondant aux caractéristiques demandées sont à l’essai dans la salle de lecture C, une fiche d’appréciation des lecteurs les utilisant est en cours de diffusion.

### 1.2	 Etendue du marché

Le présent marché comprend principalement :

- Les études pour la rénovation des « lampes de tables avec sources halogènes », en « lampes de table avec sources LEDs ».

- La fabrication des kits « LEDs et convertisseurs » (avec remplacement possible de la LED et des convertisseurs).

- Les essais et mesures, sur les premiers de série (photométries, luminances, éclairements, uniformités, indice de rendu de couleur, essais mécaniques sur la lampe elle-même et sur la lampe en place sur le mobilier, contrôle de température à l’intérieur de la lampe et à l’extérieur de la lampe, température de surface sur la tête de lampe, contrôle de consommations électriques, etc.). Les matériels d’essais et de mesures seront fournis par le titulaire du présent marché.

- Les homologations et agréments nécessaires (auprès des laboratoires habilités LCIE, LNE-INM/CNAM, etc.), en vue d’établir la conformité aux normes concernant ces appareils d’éclairage qui sont installés dans des locaux recevant du public.

- La dépose, la modification, et la repose après modification de chacune des lampes des tables de lecture (têtes parfaitement parallèles avec les tables pour les lampes types K1, K2, K4, ainsi qu’une hauteur de 450 millimètres entre la surface de lecture et la sous face de la tête de lampe diffusant la lumière). Ces travaux s’effectueront suivant une programmation journalière à établir pour ne pas gêner le fonctionnement des salles de lecture de la BnF. Les adaptations des dispositifs de raccordement électriques (connecteurs, etc.) sont à la charge du titulaire du présent marché. Le fonctionnement à ½ puissance et à pleine puissance de l’éclairage sont à conserver (éclairement à 50% et à 100%).

- La destruction des éléments déposés après autorisation fournie par le service des Domaines par le titulaire.

- La fourniture de dossiers techniques complets (Notes de calculs, STD, PEO, DOE, Plans ateliers et de câblage, Nomenclature des matériels avec provenance, Dossiers de maintenance, Dossiers d’exploitation et de dépannage, etc.). Tous les documents devront être en langue française (y compris les fiches techniques).

- Les essais, et la réception des installations (en fin de travaux).

- La garantie des matériels et installations modifiées pendant une durée de deux ans (garantie pièces et main d’œuvre). Le dépannage sera assuré gratuitement pendant cette période de garantie. La responsabilité de le Titulaire couvrira également toutes les fournitures qu’il a sous-traitées. La pérennité dans la fourniture des composants doit être assurée (durée à préciser dans l’offre). Le périmètre de la garantie ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis dans le CCAP.

# ARTICLE 2 – CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU MARCHE

## 2.1 Connaissance du marché

Par le seul fait de soumissionner, le titulaire reconnaît qu’il a une parfaite connaissance du marché.

L’énumération et la description des ouvrages ne présentent aucun caractère limitatif. Les entreprises doivent le complet et entier achèvement de leurs ouvrages. Même s’il a été omis de mentionner dans les documents les fournitures, et accessoires indispensables à ces achèvements ; le Titulaire doit la fourniture de tous les matériels et produits propres à l’exécution des travaux.

Le service Courants Forts du département des Moyens Techniques de la BnF détermine :

- Les objectifs à atteindre dans le cadre de l’opération.

- Les besoins auxquels l’opération doit répondre.

- Les contraintes et exigences architecturales et techniques.

- Enfin, il veille au suivi et à la bonne réalisation des travaux.

## 2.2 Normes et règlements :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement du prix.

Le Titulaire doit respecter les normes et règlements s’appliquant aux installations électriques et aux matériels mis en œuvre (normes de fabrication et d’installations).

La liste ci-après n’est pas limitative :

- Règles des Etablissements Recevant du Public.

- Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

- NFC 15 100 – Installations électriques à basse tension.

- Ensemble des normes spécifiques aux :

  - Conducteurs et câbles

  - Petits appareillages comme transformateurs

  - Sources d’éclairage

  - Construction de luminaires (Normes EN 60 598 – 1 et EN 60 598 – 2)

  - Normes relatives aux perturbations radioélectriques (EN 55 015, EN 60 555 – 2)

NOTA : Les appareils d’éclairage à LEDS seront fournis complets. Ils seront mis à la terre. Ces appareils devront satisfaire à l’essai au fils incandescent conformément à la réglementation des ERP les plus contraignantes.

## 2.3 Opération préparatoire :

Le titulaire doit respecter les règles et les contraintes liées à l’exécution des travaux pendant les périodes d’exploitation du site.

Avant de commencer les travaux, le Titulaire doit prévoir tous les travaux nécessaires de prévention contre les accidents, et faire le nécessaire auprès du responsable BnF pour obtenir les accords et les autorisations pour la réalisation des travaux pour exemple : Permis de travail, permis de feu.

Un plan de prévention sera établi par le titulaire et remis huit jours avant le début des travaux au représentant du service Hygiène, Sécurité, Environnement (SHSE) de la BnF.

## Etat des lieux :

Avant toute exécution des travaux, un état des lieux contradictoire est réalisé avec le maître d’ouvrage conformément à l’article 12 du CCAG/Travaux.

## Accès Manutention :

Les accès et manutention seront conformes aux procédures internes BnF et seront définis lors de la réunion d’enclenchement des travaux.

## Livraisons :

Les livraisons sur site se feront aux heures et lieux fixés par la BnF.

## Contraintes d’exécution :

Tous les travaux bruyants touchant les zones publiques ou les zones adjacentes aux salles de lectures seront réalisés en dehors des plages d’ouvertures au public (cf article 6.1 du CCAP).

Les travaux pourront être réalisées de nuit dépendamment des contraintes du site.

# ARTICLE 3 – RECEPTION DES OUVRAGES

3.1 Généralités :

Le Titulaire a l'obligation d'effectuer les essais et vérifications de ses installations avant le début des opération de vérifications nécessaire à la réception, conduit par le Maître d'Ouvrage et l'organisme de contrôle.

Les procédures d'essais et de contrôle doivent tenir compte des contraintes d’exploitation du site. Elles ne peuvent être engagées sans l'approbation de la BnF.

En fin de travaux, avant les opérations préalables de réception le Titulaire remettra à la BnF le (DOE) dossier des ouvrages exécutés (1 exemplaire papier et un exemplaire au format électronique).

Les réceptions seront effectuées dans les conditions prévues à l’article 41 du CCAG/Travaux.

Lors de la réception définitive de l’installation, le Titulaire devra être en mesure de fournir au représentant BnF, un cahier de recette sur lequel seront consignées toutes les vérifications de contrôles et d’essais.

3.2 Contrôle sur site :

Les essais "sur site" seront plus particulièrement des essais de fonctionnement de l'ensemble des installations, la vérification des caractéristiques techniques essentielles, ainsi que la conformité de ces installations aux règlements en vigueur.

Les frais correspondants à ces essais et vérifications sont à la charge de le Titulaire qui doit la main d’œuvre nécessaire, la mise à disposition des appareils de mesure et tous les accessoires nécessaires à la conduite des essais.

Les contrôles suivants devront obligatoirement être effectués par le titulaire :

-	Contrôle protection des personnes ;

-	Contrôle d’isolement ;

-	Contrôle fonctionnel et mesures des niveaux d’éclairement (maille de 10 x 10 cm) ;

-	Contrôle des liaisons équipotentielles ;

-	Contrôle des chutes de tension ;

-	Contrôle de continuité des terres ;

-	Mesures de consommations électriques ;

-	Mesure de la température de la lampe ;

-	Mesure du niveau acoustique ;

-	Contrôles de tenue et résistance mécanique (en particulier de la fixation de la tête).

# ARTICLE 4 – GESTION DES DECHETS

Le titulaire se conformera aux dispositions du plan d’élimination des déchets en vigueur dans l’établissement, il effectuera le conditionnement sélectif des déchets et prendra à sa charge la gestion des déchets.

En application de la loi n°92646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et du décret n° 99 374 du 12 mai 1999, l’entreprise précisera dans son offre le mode opératoire envisagé pour l’élimination des déchets.

En fin de travaux, un certificat de retraitement et/où le bordereau de suivi de déchets industriels (CERFA 07 0320 Arrêté du 04/01/1985 selon le décret relatif à l’environnement) sera impérativement fourni. Ce document conditionnera le décompte général définitif.

# ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES DANS LES SALLES DE LECTURE DU REZ DE JARDIN ET DU HAUT JARDIN

## 5.1 Types et nombres de lampes de table de lecture installées

- Lampes de table de lecture de type « K 1 » : 1332 (soit 2664 places de lecture)

(Lampe double éclairage, pour 2 postes de travail face à face)

- Lampes de table de lecture de type « K 2 » :   544 (soit   544 places de lecture)

(Lampe simple pour un poste de travail) + 9 pour la maintenance. Total : 553 (têtes à droite et à gauche confondues).

La quantité des lampes de table des salles de lecture à remplacer est définie à l’article 10 du présent CCTP.

## 5.2 Description des configurations existantes

Cas d’équipement des tables de lecture sur le site :

1er CAS : Poste de lecture individuel, équipé d’une « lampe type K 2 » (lampe simple éclairage vers la droite ou la gauche, pour un poste de travail sans vis-à-vis)

2ème CAS : 2 Postes de lecture en vis à vis, équipés chacun d’une « lampe type K 2 » (lampe simple éclairage vers la droite.

3ème CAS : 2 Postes de lectures face à face, équipés d’une « lampe type K 1 » (éclairage double inversé)

Lampe de type K1

Lampe de type K2

## 5.3 Caractéristiques des alimentations électriques des lampes de table de lecture, et dispositifs de commande demi et pleine puissance

Caractéristiques des alimentations :

- Tension 230 Volts en charge entre phase et neutre.

- Phase + neutre distribué

- Fréquence : 50 Hz.

- Régime du neutre : TNS

NOTA : L’alimentation des lampes de tables de lecture se fera sur les réseaux existants, à adapter par le Titulaire.

### 5.3.1	Alimentation et dispositif de commande actuel pour lampe de table 1 tête (lampes type K2) :

### 5.3.2	Alimentation et dispositif de commande actuel pour lampe de table 2 têtes (lampes type K1) :

Nota : caractéristiques des connecteurs (remarque générale) :

Tous les contacts sont et seront établis simultanément sur tous les pôles. Le conducteur de terre est prioritaire.

Les contacts mâles et femelles sont et seront protégés contre le toucher, même à l’état débroché. Les connecteurs sont et seront protégés contre l’inversion. Ils sont et seront équipés d’un verrouillage.

La tenue au feu est de 850°C (essai au fils incandescent).

# ARTICLE 6 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

### 6.1	Connecteurs

Les connecteurs seront identiques aux connecteurs d’origine pour les connexions aux installations existantes conservées.

Autres connecteurs : le choix sera soumis à l’accord du pouvoir adjudicateur.

6.2	Convertisseurs

Ils seront de type électronique, avec :

- Borniers de raccordement.

- Fixation à vis sur la platine.

- Limitation d’échauffement.

- Durée de vie 5 ans minimum.

### 6.3	Leds

- Elles seront de type Led à haute performance (130 lumens/ W minimum), conformes à la norme ROHS.

- Température de couleur 3000°K.

- IRC 90 minimum

- Le Titulaire s’engage à respecter dans la conception du luminaire à LEDS, toutes les contraintes de mise en œuvre données par le fabricant des leds (température de jonction, alimentation électrique…), de façon à assurer une fiabilité optimale et un maintien du flux de 70% du flux initial (lumens), à 50 000 heures.

- Les LEDS doivent être garanties en termes de constance de température de couleur pour leur durée de vie.

- Durée de vie des LEDs 75 000 h minimum.

- Toutes les LEDS seront déterminées et sélectionnées pour leurs caractéristiques identiques avant montage sur les lampes de tables.

### 6.4	Qualité des matériaux

Tous les matériaux devront être neufs et de première qualité. Les divers matériels devront être conformes aux normes et réglementation en vigueur.

### 6.5	Mise en œuvre

La livraison, la pose et l’installation du matériel devra assurer une préservation des matériaux et équipements existants tout en respectant les normes et règles en vigueur.

# ARTICLE 7 - PERFORMANCES ACTUELLES DES ECLAIRAGES DES TABLES DE LECTURE

### 7.1	Historique

Le choix de l’éclairage des postes de lecture par des lampes à fibre optique à été fait en 1995, car il correspondait à la meilleure technologie de l’époque permettant de répondre aux critères de confort souhaité (qualité de l’éclairage).

Les performances obtenues concernant les niveaux d’éclairements sur une table de lecture équipée d’une lampe « type K 2 » ont été les suivantes :

Les mesures d’éclairement ont été réalisées sur un plan de travail de :

- Profondeur : 90 cm

- Largeur :     105 cm

Hauteur du diffuseur de lumière à la surface d’une table de lecture : 45 cm

Coefficient de réflexion de la surface des tables de lecture

Les performances demandées dans le « programme fonctionnel de construction des lampes » étaient les suivantes :

- A ½ puissance : éclairement moyen de 250 lux avec uniformité de 0,8. Deux bandes latérales de 10 cm sur le plan de travail sont neutralisées.

- A puissance normale : éclairement moyen de 750 lux avec uniformité de 0,8 sur un format de 75 x 45 cm placé horizontalement comme indiqué ci avant. Un éclairement moyen de 200 lux est demandé sur le reste du plan de travail (avec des minis à 150 lux).

- Deux bandes latérales de 10 cm sur le plan de travail sont neutralisées avec 50 lux minimum.

NOTA : Les commandes d’éclairage sont réalisées par deux interrupteurs à accrochage situés sur un bandeau technique intégré à la table de lecture.

### 7.2	Points positifs et points négatifs de la solution d’éclairage actuelle

Points positifs :

L’éclairage actuel sur les tables de lecture est satisfaisant en IRC (100), en température de contact sur la lampe et pour la filtration des UV.

Points négatifs :

L’éclairage n’est pas satisfaisant en ce qui concerne :

- La consommation d’énergie (aujourd’hui avec la technologie des LEDS il est possible de diviser par 3 ou par 4 la consommation d’électricité).

- Le coût de la maintenance est très élevé (lampes halogènes à faible durée de vie, pannes sur la ventilation des lampes, etc.).

- Les pannes fréquentes.

- Les niveaux d’éclairement, qui sont inférieurs à ceux mesurés à la mise en service des installations, car les fibres ont des performances plus faibles du fait de leur vieillissement (baisse du coefficient de transmission du flux lumineux).

# ARTICLE 8 – DESCRIPTION DES NOUVELLES INSTALLATIONS

## 8.1 Objectif et performances à obtenir

### 8.1.1	Niveau d’éclairement

Les niveaux d’éclairements à la mise en service sur le site devront être les suivants (après stabilisation du flux des leds) :

A pleine puissance :

100

900

1050

300 lux moyen

750

450

580 lux moyen

uniformité 0,7

690 lux moyen

uniformité 0,8

6000

300

50 lux mini

A demi puissance :

100

900

1050

250 lux moyen

uniformité 0,7

50 lux mini

Les résultats photométriques, sur les tables de lecture seront mesurés suivant une trame de maille 10 x 10 cm.

Les mesures d’éclairement seront réalisées sur un plan de travail équipé d’une lampe « type K2 » :

- Hauteur du plan de travail : 75 cm

- Profondeur de la table :     100 cm

- Profondeur du plan utile :    90 cm

- Largeur du plan utile :        105 cm

- Eclairement demandé à pleine puissance :

  - Zone de lecture 75 cm x 45 cm (45 cm depuis le bord de la table de lecture) : 580 lux, uniformité 0,7

  - Zone de travail sur un livre de 60 cm x 30 cm :  690 lux uniformité 0,8

REMARQUE IMPORTANTE :

Les niveaux d’éclairement demandés à la mise en service tiennent compte d’une perte de flux (donc de niveaux d’éclairement) dans les années à venir.

Pour les autres cas d’équipements des « tables lecture », et de « lampes de tables », les performances à obtenir seront semblables à ce qui est demandé ci avant.

Les lampes de tables de lecture ne devront pas provoquer d’éblouissement du lecteur, ni des lecteurs avoisinants. La luminance sera inférieure à 200 Cd/m2 sous un angle supérieur ou égal à 60° par rapport à la verticale et mesuré à partir de l’extrémité du système d’éclairage coté lecteur.

A pleine puissance, la consommation de l'ensemble lampe plus électronique d'alimentation et de pilotage devra être inférieure à 40 W, la consommation de veille ne devra pas être supérieure à 5 mA sous 230V.

Quels que soient les composants (alimentations, sources) placés sous la table, leur dégagement de chaleur devra être minimal, ils ne devront pas occasionner l'usage d'un ventilateur.

## 8.2 Contraintes à respecter pour la réalisation

### 8.2.1	Contraintes architecturales

Les dimensions, la finition des lampes, l’aspect, les fentes lumineuses, le traitement de surface (y compris pour les sous faces des têtes), et tout ce qui concerne l’architecture devront être obligatoirement respectés et conservés.

Rappel des principales contraintes architecturales définies en 1995 :

La lampe :

- La tête, partie horizontale, et le pied, partie verticale……La tête est le prolongement ou la continuité du pied. Il n’y a pas rupture ou raccord de matériaux entre ces deux éléments (y compris de finition).

- L’alignement des lampes devra être parfait, et la hauteur par rapport aux tables de travail identique (alignement au laser).

- Tous les angles sont vifs.

- Aucun détail ou élément ne vient en surépaisseur des différentes surfaces.

- La sous face de la lampe est percée pour permettre la diffusion de la lumière. Aucun prisme ou lentille ne dépasse de la surface.

- Le dessus de la tête de la lampe (couvercle) est fixé par des vis à 6 pas creux ne devant pas dépasser la plaque de diffusion de la lumière (empreinte en creux).

- Aucun système de fixation ou d’ajustement ne doit être visible.

### 8.2.2	Contraintes techniques

L’ensemble « LED + Convertisseurs » devra s’intégrer dans le boitier du générateur de lumière.

Les équipements devront être prévus en tenant compte des impératifs de maintenance (facilité de remplacer une led défectueuse ou un convertisseur hors service, connecteurs pour séparer l’ensemble de l’alimentation électrique.

# ARTICLE 9 – AUTRES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE PRESENT MARCHE (à la charge du titulaire)

Toutes les prestations se rapportant directement où indirectement à la mise en œuvre des travaux et principalement :

- La réalisation de Dossier d’Exécution (Spécifications Techniques Détaillées : STD - Plans d’Exécution des Ouvrages - Fiches et Notices Techniques - Procès Verbaux relatifs aux composants, ainsi que pour les ensembles - Etc.), ainsi que des DOE. Ces documents seront rédigés en langue française. Ils devront comprendre obligatoirement :

a) Détails de construction

- Les dimensions de l’ensemble et des sous ensembles.

- Le mode de pose et de fixation.

- L’accessibilité aux sources et à l’appareillage.

- Le mode de démontage pour la maintenance et l’entretien.

- Les caractéristiques, références et marques de tous les composants ;

- Les plans d’exécution des luminaires proposés à l’échelle 1 (plans des luminaires, modes de fixation, détails, etc.).

- Etc.

b) Caractéristiques électriques

- Schémas électriques de câblage.

- Le câblage et repérage.

- La consommation électrique.

- Les températures de fonctionnement.

- Etc.

c) Justification des choix

- Agréments et certificats de conformité.

- Distribution des intensités lumineuses en diagramme polaire.

- Représentation des luminances et des valeurs mesurées dans les plans transversaux, longitudinaux et à 45°, les axes correspondant à toutes les positions possibles des lecteurs.

- Des tableaux des niveaux d’éclairement et des luminances par point sur le plan de travail avec une trame carrée de 10cm.

- Etc.

- Les fournitures, matériaux, main d’œuvre, et équipements nécessaires au parfait achèvement des ouvrages exécutés,

- Les outillages appropriés à la parfaite exécution des travaux dans les règles de l’art,

- Les percements, les rebouchages, les scellements nécessaires à la pose des différents matériels,

- Le transport à pied d’œuvre, manutention et stockage des matériels mis en œuvre,

- La main d’œuvre et instruments pour effectuer les essais,

- La remise en service des équipements en présence d’un représentant de la BnF,

- Toutes les protections nécessaires pour protéger leurs ouvrages,

- Les équipements de protection individuelle,

- L’élimination des déchets et gravois résultant des travaux,

- Le nettoyage complet des locaux où les travaux ont été exécutés,

- Les consignations de premier niveau concernant les tableaux électriques de distribution TEN pour lesquels l’entreprise posera un cadenas de consignation. L’entreprise avertira l’exploitant sur site pour signaler les consignations, qui seront enregistrées par ce dernier sur une main courante qui comprendra :

- La date de consignation,

- La durée,

- La date de remise en service.

NOTA 1 :

Pour l'ensemble des ouvrages décrits au présent document ou figurés sur les plans, le Titulaire doit fournir tous les travaux de sa profession conformes aux règles de l'art et les fournitures, ouvrages accessoires, façons et sujétions annexes, nécessaires à leur parfait et complet achèvement.

# ARTICLE 10 – DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXE

- Inventaire des lampes de table par salle de lecture.

- Implantation du mobilier des salles concernées par cette rénovation.