## Feuil1
| RECENSEMENT SALLES CLASSEES GROUPE HOSPITALIER SUD | [12 empty] | PF = plafond filtrant, 0.25/ 0.35ms
DF= diffuseur terminal, support filtre H13/14
D = diffuseur, filtration H13/14 en centrale ou gaine
186 | CODE RGU | N° GMAO CTA | BATIMENT | ETAGE | TYPE CTA |  |  | SECTEUR DESSERVI | SURFACE DU LOCAL EN M2 | VOLUME DU LOCAL EN M3 | CLASSE DE RISQUE | CLASSE ISO ATTENDUE | NOMBRE DE FILTRES | EFFICACITEE | DIMENSIONS FILTRES
[5 empty] | Tout air neuf | air neuf-recyclage | air neuf-recyclage-extraction
1 | 06HMHL01RB07# | CTA-CVC-HL-MHL-001 | MHL | R+1 |  |  | X | BLOC 1 | 27 | 80 | 3 | 7 | 4 | DF - H14 | 610x610x66
1 | 06HMHL01RB04# | CTA-CVC-HL-MHL-008 | MHL | R+1 | X |  |  | SAS BLOC 1 | 11 | 28 | 2 | 8 | 1 | DF - H14 | 610x610x66
1 | 06HMHL01RB16# | CTA-CVC-HL-MHL-002 | MHL | R+1 |  |  | X | BLOC 2 | 27 | 80 | 3 | 7 | 4 | DF - H14 | 610x610x66
1 | 06HMHL01RB14# | CTA-CVC-HL-MHL-003 | MHL | R+1 |  |  | X | BLOC 3 | 27 | 80 | 3 | 7 | 4 | DF - H14 | 610x610x66
1 | 06HMHL01RB13# | CTA-CVC-HL-MHL-004 | MHL | R+1 |  |  | X | BLOC 4 | 27 | 80 | 3 | 7 | 4 | DF - H14 | 610x610x66
1 | 06HMHL01RB11# | CTA-CVC-HL-MHL-005 | MHL | R+1 |  |  | X | BLOC 5 | 27 | 80 | 3 | 7 | 4 | DF - H14 | 610x610x66
1 | 06HMHL01RB08# | CTA-CVC-HL-MHL-010 | MHL | R+1 |  |  | X | Local Eset (Laverie) | 52 | 140 | 2 | 8 | 4 | DF - H14 | 915x610x66
1 | 06HMHL01RBC13 | CTA-CVC-HL-MHL-008 | MHL | R+1 | X |  |  | Circulation endoscopie | 99 | 243 | 2 | 8 | 4 | DF - H14 | 915x610x66
1 | 06HMNU00C#02# | CTA-CVC-HL-MNU-004 | MNU | rdc | X |  |  | labo 1 radio pharmacie | 38 | 94 | 3 | 7 | 4 | DF - H 14 | 480x480x66
1 | 06HMNU00C#01# | CTA-CVC-HL-MNU-004 | MNU | rdc | X |  |  | Sas labo 1 radio pharmacie | 8 | 20 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 480x480x66
1 | 06HMNU00C#07# | CTA-CVC-HL-MNU-004 | MNU | rdc | X |  |  | labo 2 Hématologie | 5 | 13 | 3 | 7 | 4 | DF - H 14 | 480x480x66
1 | 06HMNU00C#08# | CTA-CVC-HL-MNU-004 | MNU | rdc | X |  |  | SAS labo 2 Hématologie | 18 | 46 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 480x480x66
1 | 06HMAG00P#13# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | rdc |  | X |  | URC préparation (URC 3) | 32 | 94 | 3 | 7 | 4 | DF - H 14 | 610x610x66
1 | 06HMAG00P#12# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | rdc |  | X |  | SAS Sortie Préparation (URC 3) | 5 | 15 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 610x610x66
1 | 06HMAG00P#14# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | rdc |  | X |  | SAS Entrée Préparation (URC 3) | 7.5 | 21.8 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 610x610x66
1 | 06HMAG00P#18# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | rdc |  | X |  | SAS URC 1 et 2 | 5 | 15 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 610x610x66
1 | 06HMAG00P#16# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | rdc |  | X |  | URC 1 | 36 | 105 | 3 | 7 | 4 | DF - H 14 | 610x610x66
1 | 06HMAG00P#21# | CTA-CVC-HL-MAG-002 | PUI | rdc |  | X |  | URC 2 | 24 | 70 | 3 | 7 | 3 | DF - H 14 | 610x610x66
1 | 06HSTE00C27# | CTA-CVC-HL-STE-002 | STE | rdc | X |  |  | instruments | 237 | 645 | 2 | 8 | 3 3 | D - H 14 | 610x610x292 305x610x292
1 | 06HSTE00SD36# | CTA-CVC-HL-STE-004 | STE | rdc | X |  |  | conditionnement | 240 | 816 | 2 | 8 | 3 3 | D - H 14 | 610x610x292 305x610x292
1 | 06HSTE00C33# | CTA-CVC-HL-STE-003 | STE | rdc | X |  |  | textile | 93 | 270 | 2 | 8 | 3 3 | D - H 14 | 610x610x292 305x610x292
1 | 06HCAR01AB01D | CTA-CVC-HL-CAR-001 | CARDIO | R+1 |  | X |  | SAS bloc 1 | 7 | 19 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 610x610x66
1 | 06HCAR01AB01# | CTA-CVC-HL-CAR-001 | CARDIO | R+1 |  | X |  | bloc 1 | 67 | 181 | 4 | 5 | 10 4 | PF - H 14 | 1200x610x66 610x610x66
1 | 06HCAR01AB04# | CTA-CVC-HL-CAR-002 | CARDIO | R+1 |  | X |  | bloc 2 | 80 | 215 | 4 | 5 | 10 4 | PF - H 14 | 1200x610x66 610x610x66
1 | 06HCAR01AB05# | CTA-CVC-HL-CAR-003 | CARDIO | R+1 |  | X |  | bloc 3 | 79 | 216 | 4 | 5 | 4 10 | PF - H 14 | 610x610x78 1220x610x78
1 | 06HCAR01AB08# | CTA-CVC-HL-CAR-004 | CARDIO | R+1 |  | X |  | bloc 4 | 79 | 200 | 4 | 5 | 10 4 | PF - H 14 | 1200x610x66 610x610x66
1 | 06HCAR01AB33# | CTA-CVC-HL-CAR-005 | CARDIO | R+1 |  | X |  | bloc 5 | 53 | 200 | 4 | 5 | 10 4 | PF - H 14 | 1200x610x66 610x610x66
1 | 06HCAR01AB27# | CTA-CVC-HL-CAR-006 | CARDIO | R+1 |  | X |  | bloc 6 | 36 | 85 | 4 | 5 | 9 | PF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01C#01# | CTA-CVC-HL-CAR-009 | CARDIO | R+1 |  | X |  | hémo 1 | 52 | 157 | 3 | 7 | 2 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01C#02# | CTA-CVC-HL-CAR-010 | CARDIO | R+1 |  | X |  | hémo 2 | 52 | 155 | 3 | 7 | 2 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01C#03# | CTA-CVC-HL-CAR-011 | CARDIO | R+1 |  | X |  | hémo 3 | 50 | 136 | 3 | 7 | 2 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01C#04# | CTA-CVC-HL-CAR-012 | CARDIO | R+1 |  | X |  | hémo 4 | 67 | 193 | 3 | 7 | 2 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01C#05# | CTA-CVC-HL-CAR-013 | CARDIO | R+1 | X |  |  | hémo 5 | 79 | 225 | 3 | 7 | 2 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01C#32# | CTA-CVC-HL-CAR-014 | CARDIO | R+1 | X |  |  | hémo 6 | 40 | 122 | 3 | 7 | 2 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG31# | CTA-CVC-HL-CAR-016 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Ado Box 1 | 17 | 43 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG30# | CTA-CVC-HL-CAR-016 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Ado Box 2 | 17 | 43 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01JK06A | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module A - Box 1 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01JK06B | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module A - Box 2 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01JK06C | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module A - Box 3 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01JK06D | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module A - Box 4 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01JK06E | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module A - Box 5 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01JK05A | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module B - Box 1 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01JK05B | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module B - Box 2 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01JK05C | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module B - Box 3 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01JK05D | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module B - Box 4 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01JK05E | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module B - Box 5 Mode surpression | 20 | 50 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01JK05E | CTA-CVC-HL-CAR-018 | CARDIO | R+1 | X |  |  | Réa adulte module B - Box 5 Mode dépression | 20 | 50 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG03A | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module C - Box 1 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG03B | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module C - Box 2 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG03C | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module C - Box 3 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG03D | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module C - Box 4 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG03E | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module C - Box 5 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG03F | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module C - Box 6 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG02A | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module D - Box 1 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG02B | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module D - Box 2 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG02C | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module D - Box 3 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG02D | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module D - Box 4 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01AB40A | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module E - Box 1 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01AB40B | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module E - Box 2 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01AB40C | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module E - Box 3 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01AB40D | CTA-CVC-HL-CAR-017 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa adulte module E - Box 4 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG10A | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 1 - Box A | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG10B | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 1 - Box B | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG10C | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 1 - Box C | 16 | 21 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG10D | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 1 - Box D mode surpression | 16 | 40 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG10E | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+2 | X |  |  | Réa Pédiatrique zone 1 - Box D mode dépression | 16 | 40 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG10F | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 1 - Box E | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG10E | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 1 - Box F | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG13A | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 1 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG13A | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 2 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG13B | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 3 | 16 | 40 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG13C | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 4 | 29 | 73 | 2 | 8 | 2 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG13D | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 5 | 29 | 73 | 2 | 8 | 2 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG13E | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 |  | X |  | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 6 mode surpression | 16 | 28 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCAR01DG13E | CTA-CVC-HL-CAR-015 | CARDIO | R+1 | X |  |  | Réa Pédiatrique zone 2 - Box 6 mode dépression | 16 | 28 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220x610x66
1 | 06HCARS1E#22# | CTA-CVC-HL-CAR-042 | CARDIO | S1 |  | X |  | VASCULAIRE EQUIPEX | 57 | 155 | 3 | 7 | 4 | DF - H 14 | 610x610x66
1 | 06HCFM06A#02# | CTA-CVC-HL-CFM-005 | CFM UP1 | R+6 |  |  | X | 602 | 15 | 33 | 4 | 5 | 6 | PF - H 14 | 1530x710x70
1 | 06HCFM06A#03# | CTA-CVC-HL-CFM-004 | CFM UP1 | R+6 |  |  | X | 603 | 15 | 33 | 4 | 5 | 6 | PF - H 14 | 1530x710x70
1 | 06HCFM06A#04# | CTA-CVC-HL-CFM-001 | CFM UP1 | R+6 |  |  | X | 604 | 15 | 33 | 4 | 5 | 10 | PF - H 14 | 1220x610x70
1 | 06HCFM06A#05# | CTA-CVC-HL-CFM-002 | CFM UP1 | R+6 |  |  | X | 605 | 15 | 33 | 4 | 5 | 10 | PF - H 14 | 1220x610x70
1 | 06HCFM06A#07# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | R+6 |  |  | X | 607 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 915x610x116
1 | 06HCFM06A#08# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | R+6 |  |  | X | 608 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 915x610x116
1 | 06HCFM06A#09# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | R+6 |  |  | X | 609 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 915x610x116
1 | 06HCFM06A#10# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | R+6 |  |  | X | 610 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 915x610x116
1 | 06HCFM06A#11# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | R+6 |  |  | X | 611 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 915x610x116
1 | 06HCFM06A#12# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | R+6 |  |  | X | 612 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 915x610x116
1 | 06HCFM06A#14# | CTA-CVC-HL-CFM-007 | CFM UP1 | R+6 |  |  | X | 613 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 915x610x116
1 | 06HCFM06A#C01 | CTA-CVC-HL-CFM-006 | CFM UP1 | R+6 |  | X |  | salle de soins | 20 | 46 | 3 | 7 | 1 1 | DF - H 14 | 1210x600x150 905x600x150
1 | 06HCFM06A#13# | CTA-CVC-HL-CFM-006 | CFM UP1 | R+6 |  | X |  | couloir | 50 | 110 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1210x610x150
1 | 06HCFM06NC70# | CTA-CVC-HL-CFM-008 | CFM UP1 | R+6 |  | X |  | vestiaire | 8 | 18 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 390x190x66
1 | 06HCFM06ANCC04 | CTA-CVC-HL-CFM-008 | CFM UP1 | R+6 |  | X |  | SAS | 8 | 17 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 430x200x66
1 | 06HCFM06B#16# | CTA-CVC-HL-CFM-010 | CFM UP2 | R+6 |  |  | X | 616 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 905x610x116
1 | 06HCFM06B#17# | CTA-CVC-HL-CFM-010 | CFM UP2 | R+6 |  |  | X | 617 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 905x610x116
1 | 06HCFM06B#18# | CTA-CVC-HL-CFM-010 | CFM UP2 | R+6 |  |  | X | 618 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 905x610x116
1 | 06HCFM06B#19# | CTA-CVC-HL-CFM-010 | CFM UP2 | R+6 |  |  | X | 619 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 905x610x116
1 | 06HCFM06B#20# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | R+6 |  |  | X | 620 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 905x610x116
1 | 06HCFM06B#21# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | R+6 |  |  | X | 621 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 905x610x116
1 | 06HCFM06B#22# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | R+6 |  |  | X | 622 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 905x610x116
1 | 06HCFM06B#23# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | R+6 |  |  | X | 623 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 905x610x116
1 | 06HCFM06B#24# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | R+6 |  |  | X | 624 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 905x610x116
1 | 06HCFM06B#25# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | R+6 |  |  | X | 625 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 905x610x116
1 | 06HCFM06B#26# | CTA-CVC-HL-CFM-009 | CFM UP2 | R+6 |  |  | X | 626 | 12 | 26 | 4 | 5 | 3 | PF - H 14 | 905x610x116
1 | 06HCFM06B#83# | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | R+6 |  | X |  | salle de soins | 30 | 66 | 3 | 7 | 2 1 | DF - H 14 | 905x600x150 600x600x150
1 | 06HCFM06B#80# | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | R+6 |  | X |  | réserve | 14 | 31 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 610x610x70
1 | 06HCFM06B#76# | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | R+6 |  | X |  | vestiaire UP2 | 21 | 47 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1210x600x150
1 | 06HCFM06B#C08 | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | R+6 |  | X |  | couloir | 71 | 156 | 3 | 7 | 2 | DF - H 14 | 1210x600x150
1 | 06HCFM06B#C07 | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | R+6 |  | X |  | SAS UP2 | 7 | 15 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 430x200x66
1 | 06HCFM06B#27B | CTA-CVC-HL-CFM-011 | CFM UP2 | R+6 | X |  |  | salle de bain | 12 | 26 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 600x295x150
1 | 06HHGE01B#C05 | CTA-CVC-HL-HGE-001 | HGE | R+1 | X |  |  | Circulation zone bloc ambulatoire | 96 | 230 | 2 | 8 | 4 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01B#11# | CTA-CVC-HL-HGE-001 | HGE | R+1 | X |  |  | Réserve DMS ambulatoire anésthésie | 24 | 67 | 2 | 8 | 1 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01B#72# | CTA-CVC-HL-HGE-002 | HGE | R+1 |  |  | X | Bloc 1 | 40 | 120 | 4 | 5 | 8 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#71# | CTA-CVC-HL-HGE-003 | HGE | R+1 |  |  | X | Bloc 2 | 40 | 120 | 4 | 5 | 8 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#70# | CTA-CVC-HL-HGE-001 | HGE | R+1 | X |  |  | SAS Bloc 1 et 2 | 16 | 8 | 3 | 7 | 2 | PF - H 14 | 600x600
1 | 06HHGE01B#C07 | CTA-CVC-HL-HGE-004 | HGE | R+1 | X |  |  | Circulation zone Bloc opératoire nord | 53 | 127 | 2 | 8 | 5 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01B#18# | CTA-CVC-HL-HGE-005 | HGE | R+1 |  |  | X | Bloc 3 | 40 | 120 | 4 | 5 | 8 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#19# | CTA-CVC-HL-HGE-007 | HGE | R+1 |  |  | X | Bloc 5 | 40 | 120 | 4 | 5 | 8 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#17# | CTA-CVC-HL-HGE-004 | HGE | R+1 | X |  |  | SAS Bloc 3 et 5 | 16 | 48 | 3 | 7 | 2 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01B#14# | CTA-CVC-HL-HGE-006 | HGE | R+1 |  |  | X | Bloc 4 | 40 | 120 | 4 | 5 | 8 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#15# | CTA-CVC-HL-HGE-008 | HGE | R+1 |  |  | X | Bloc 6 | 40 | 120 | 4 | 5 | 8 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#13# | CTA-CVC-HL-HGE-004 | HGE | R+1 | X |  |  | SAS Bloc 4 et 6 | 16 | 48 | 3 | 7 | 2 | PF - H 14 | 600x600
1 | 06HHGE01B#C07 | CTA-CVC-HL-HGE-009 | HGE | R+2 | X |  |  | Circulation zone Bloc opératoire sud | 35 | 84 | 2 | 8 | 4 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01B#26# | CTA-CVC-HL-HGE-010 | HGE | R+1 |  |  | X | Bloc 7 | 40 | 120 | 4 | 5 | 8 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#27# | CTA-CVC-HL-HGE-012 | HGE | R+1 |  |  | X | Bloc 9 | 40 | 120 | 4 | 5 | 8 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#25# | CTA-CVC-HL-HGE-009 | HGE | R+1 | X |  |  | SAS Bloc 7 et 9 | 16 | 48 | 3 | 7 | 2 | PF - H 14 | 600x600
1 | 06HHGE01B#23# | CTA-CVC-HL-HGE-011 | HGE | R+1 |  |  | X | Bloc 8 | 40 | 120 | 4 | 5 | 8 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#24# | CTA-CVC-HL-HGE-013 | HGE | R+1 |  |  | X | Bloc 10 | 40 | 120 | 4 | 5 | 8 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#22# | CTA-CVC-HL-HGE-009 | HGE | R+1 | X |  |  | SAS Bloc 8 et 10 | 16 | 48 | 3 | 7 | 2 | PF - H 14 | 600x600
1 | 06HHGE01B#C08 | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | R+1 | X |  |  | Circulation zone imagerie | 45 | 123 | 2 | 8 | 4 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01B#38# | CTA-CVC-HL-HGE-015 | HGE | R+1 |  |  | X | VASCULAIRE 11 A | 44 | 126 | 3 | 7 | 2 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#43# | CTA-CVC-HL-HGE-016 | HGE | R+1 |  |  | X | VASCULAIRE 11 B | 39 | 113 | 3 | 7 | 2 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#46# | CTA-CVC-HL-HGE-017 | HGE | R+1 |  |  | X | SCANNER | 50 | 135 | 3 | 7 | 2 | PF - H 14 | 1200x600
1 | 06HHGE01B#22# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | R+1 | X |  |  | Préparation scanner | 24 | 67 | 2 | 8 | 1 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01B#48# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | R+1 | X |  |  | Poste d'acquisition B#48# | 11 | 31 | 2 | 8 | 1 | DF - E 10 | 300x600
1 | 06HHGE01B#49# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | R+1 | X |  |  | Poste d'interprétation B#49# | 8 | 24 | 2 | 8 | 1 | DF - E 10 | 300x600
1 | 06HHGE01B#42# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | R+1 | X |  |  | Poste d'acquisition B#42# | 9 | 26 | 2 | 8 | 1 | DF - E 10 | 300x600
1 | 06HHGE01B#41# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | R+1 | X |  |  | Poste d'interprétation B#41# | 7 | 21 | 2 | 8 | 1 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01B#40# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | R+1 | X |  |  | Poste d'acquisition B#40# | 8 | 24 | 2 | 8 | 1 | DF - E 10 | 300x600
1 | 06HHGE01B#34# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | R+1 | X |  |  | Réserve arsenal B#34# | 43 | 122 | 2 | 8 | 2 | DF - E 10 | 900x600
1 | 06HHGE01B#06# | CTA-CVC-HL-HGE-014 | HGE | R+1 | X |  |  | Réserve arsenal B#35# | 18 | 50 | 2 | 8 | 1 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01B#35# | CTA-CVC-HL-HGE-018 | HGE | R+1 | X |  |  | Salle de réveil | 263 | 755 | 2 | 8 | 14 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01A#11E | FFU-CVC-HL-HGE-001 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 1 box 11 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#11D | FFU-CVC-HL-HGE-002 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 1 box 12 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#11C | FFU-CVC-HL-HGE-003 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 1 box 13 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#11B | FFU-CVC-HL-HGE-004 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 1 box 14 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#11A | FFU-CVC-HL-HGE-005 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 1 box 15 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#11# | CTA-CVC-HL-HGE-023 | HGE | R+1 | X |  |  | Circulation unité 1 | 74 | 174 | 2 | 8 | 6 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01A#42A | FFU-CVC-HL-HGE-006 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 2 box 21 Mode surpression | 18 | 50 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#42A | FFU-CVC-HL-HGE-006 | HGE | R+1 | X |  |  | Unité 2 box 21 Mode dépression | 18 | 50 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#41# | CTA-CVC-HL-HGE-024 | HGE | R+1 | X |  |  | SAS box 21 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 280 x 280
1 | 06HHGE01A#42B | FFU-CVC-HL-HGE-007 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 2 box 22 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#42C | FFU-CVC-HL-HGE-008 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 2 box 23 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#42E | FFU-CVC-HL-HGE-009 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 2 box 24 | 18 | 50 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#42D | FFU-CVC-HL-HGE-010 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 2 box 25 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#42# | CTA-CVC-HL-HGE-024 | HGE | R+1 | X |  |  | Circulation unité 2 | 64 | 155 | 2 | 8 | 6 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01A#23A | FFU-CVC-HL-HGE-011 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 3 box 31 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#23B | FFU-CVC-HL-HGE-012 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 3 box 32 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#23C | FFU-CVC-HL-HGE-013 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 3 box 33 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#23D | FFU-CVC-HL-HGE-014 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 3 box 34 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#23E | FFU-CVC-HL-HGE-015 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 3 box 35 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#23# | CTA-CVC-HL-HGE-024 | HGE | R+1 | X |  |  | Circulation unité 3 | 78 | 181 | 2 | 8 | 3 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01A#44E | FFU-CVC-HL-HGE-016 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 4 box 41 | 18 | 50 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#44D | FFU-CVC-HL-HGE-017 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 4 box 42 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#44C | FFU-CVC-HL-HGE-018 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 4 box 43 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#44B | FFU-CVC-HL-HGE-019 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 4 box 44 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#44A | FFU-CVC-HL-HGE-020 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 4 box 45 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#44# | CTA-CVC-HL-HGE-022 | HGE | R+1 | X |  |  | Circulation unité 4 | 69 | 163 | 2 | 8 | 5 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01A#45A | FFU-CVC-HL-HGE-021 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 2 box 51 Mode surpression | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#45A | FFU-CVC-HL-HGE-021 | HGE | R+1 | X |  | X | Unité 2 box 51 Mode dépression | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#49# | CTA-CVC-HL-HGE-022 | HGE | R+1 | X |  |  | SAS box 51 | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | DF - H 14 | 280 x 280
1 | 06HHGE01A#45B | FFU-CVC-HL-HGE-022 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 5 box 52 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#45C | FFU-CVC-HL-HGE-023 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 5 box 53 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#45D | FFU-CVC-HL-HGE-024 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 5 box 54 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#45E | FFU-CVC-HL-HGE-025 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 5 box 55 | 18 | 50 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#45# | CTA-CVC-HL-HGE-022 | HGE | R+1 | X |  |  | Circulation unité 5 | 60 | 141 | 2 | 8 | 3 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01A#56A | FFU-CVC-HL-HGE-026 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 6 box 61 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#56B | FFU-CVC-HL-HGE-027 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 6 box 62 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#56C | FFU-CVC-HL-HGE-028 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 6 box 63 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#56D | FFU-CVC-HL-HGE-029 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 6 box 64 | 19 | 52 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#56E | FFU-CVC-HL-HGE-030 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 6 box 65 | 18 | 50 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#56# | CTA-CVC-HL-HGE-021 | HGE | R+1 | X |  |  | Circulation unité 6 | 60 | 180 | 2 | 8 | 3 | DF - E 10 | 600x600
1 | 06HHGE01A#62E | FFU-CVC-HL-HGE-031 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 7 box 71 | 20 | 53 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#62D | FFU-CVC-HL-HGE-032 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 7 box 72 | 20 | 53 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#62C | FFU-CVC-HL-HGE-033 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 7 box 73 | 20 | 53 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#62B | FFU-CVC-HL-HGE-034 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 7 box 74 | 20 | 53 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#62A | FFU-CVC-HL-HGE-035 | HGE | R+1 |  |  | X | Unité 7 box 75 | 20 | 53 | 3 | 7 | 1 | DF - H 14 | 1220 x 610
1 | 06HHGE01A#62# | CTA-CVC-HL-HGE-021 | HGE | R+1 | X |  |  | Circulation unité 7 | 59 | 177 | 2 | 8 | 2 | DF - E 10 | 600x600
| 06HLAC00##33# | CTAHL_LAC_003 | LACTARIUM | rdc |  | X |  | Plafond soufflant salle lyophilisation | 3 | 7.5 | 4 | 5-A | 4 | PF - H 14
| 06HLAC00##33# | CTAHL_LAC_003 | LACTARIUM | rdc |  | X |  | Salle lyophilisation | 19 | 48 | 4 | 5-B | 4 | DF - H 14
| 06HLAC00##32# | CTAHL_LAC_004 | LACTARIUM | rdc |  | X |  | Salle de désertissage et sertissage | 19 | 48 | 3 | 7-C | 2 | DF - H 14
| 06HLAC00##36# | CTAHL_LAC_001 | LACTARIUM | rdc |  |  | X | Sas d'accés salle de sertissage SAS 002 | 4 | 10 | 2 | 8-D | 1 | DF - H 14
| 06HLAC00##3 | CTAHL_LAC_001 | LACTARIUM | rdc |  |  | X | Sas Personnel accés lyophilisation SAS 003 | 6 | 15 | 3 | 7-C | 1 | DF - H 14
| 06HLAC00##35# | CTAHL_LAC_001 | LACTARIUM | rdc |  |  | X | Sas d'accés salle de confection des lots SAS 001 | 6 | 15 | 2 | 8-D | 1 | DF - H 14
| 06HLAC00##26# | CTAHL_LAC_005 | LACTARIUM | rdc |  | X |  | Salle de confection des lots | 61 | 152 | 3 | 7-C | 6 | DF - H 14
|  | CTAXA_LIR_004 | Liryc |  | X |  |  | SAS LAB 33 | 4.3 | 12 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_004 | Liryc |  | X |  |  | Laboratoire L2 LAB 32 | 26 | 73 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_004 | Liryc |  | X |  |  | Laboratoire L2 LAB 34 | 24 | 67 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_009 | Liryc |  |  | X |  | Préparation Anésthésie ANI 31 | 11 | 32 | 2 | 8 | 1 | H13 | 6P6
|  | CTAXA_LIR_009 | Liryc |  |  | X |  | SAS Ope ANI 33 | 6 | 17 | 2 | 8 | 1 | H13 | 6P6
|  | CTAXA_LIR_009 | Liryc |  |  | X |  | Salle d'opération ANI 32 | 16 | 47 | 3 | 7 | 2 | H13 | 6P6
|  | CTAXA_LIR_010 | Liryc |  |  | X |  | Euthanasie ANI 10 | 14 | 38 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_010 | Liryc |  |  | X |  | Réveil ANI 12 | 12 | 34 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_010 | Liryc |  |  | X |  | SAS ANI 14 | 8 | 23 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_010 | Liryc |  |  | X |  | Stockage consommable ANI 15 | 7 | 21 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_010 | Liryc |  |  | X |  | Préparation Anèsthésie ANI 11 | 14 | 39 | 3 | 7 | 2 | H13
|  | CTAXA_LIR_010 | Liryc |  |  | X |  | Salle d'opération ANI 16 | 14 | 39 | 3 | 7 | 3 | H13
|  | CTAXA_LIR_006 | Liryc |  | X |  |  | Laboratoire OGM ANI 30 | 15 | 42 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_006 | Liryc |  | X |  |  | SAS Transgénique ANI 29 | 9 | 25 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_006 | Liryc |  | X |  |  | Stabulation OGM ANI 28 | 9 | 25 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_012 | Liryc |  |  | X |  | Salle d'IRM 9,4T IMG 12 | 48.6 | 146 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_012 | Liryc |  |  | X |  | Salle de scanner IMG 13 | 49.2 | 148 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_013 | Liryc |  |  | X |  | Salle d'IRM 3T IMG 32 | 48.6 | 146 | 2 | 8
|  | CTAXA_LIR_013 | Liryc |  |  | X |  | Salle d'angiographie IMG 33 | 49.2 | 148 | 2 | 8