## DPGF CFo - Cfa
| AFF : | PISCINE DE BOUGAINVILLE - MARSEILLE
| LOT : | LOT 10 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
0
|  | PHASE DCE |  |  |  | date : | 2025-07-07 |  | V2
N° | NATURE DE L'OUVRAGE |  |  |  | U | Q-Totale MOE | Q-Totale Entreprise | Prix/Unit. | Montant
0
1 | RESEAU DE TERRE
1.1 | Prise de terre générale
| Câble cuivre nu 35 mm² |  |  |  | ens | 260
| Soudures aluminothermiques |  |  |  | u | 26
| Barrette de coupure |  |  |  | u | 2
| Cable Vert/Jaune 35mm² |  |  |  | ml | 20
| Tube IRL + colliers |  |  |  | ml | 20
1.2 | Liaisons équipotentielles
| Cable Cuivre Nu | 35mm² |  |  | ml | 100
| Cable Vert /Jaune | 6mm² |  |  | ml | 1500
1.3 | Mise à la terre des chemins de câbles
| Câble Cuivre nu 25 mm² |  |  |  | ml | 600
1.4 | Terre informatique
| Cable cuivre nu 35mm² |  |  |  | ml | 20
| Tube IRL + colliers |  |  |  | ml | 20
SOUS-TOTAL : RESEAU DE TERRE
2 | POSTE DE LIVRAISON ET DE TRANSFORMATION
2.1 | Haute Tension
| Ensemble compact Tableau HT RM6 pour comptage Basse Tension - 2 Interrupteurs + 1 Interrupteur fusible |  |  |  | ens | 1
| Coffret PASA |  |  |  | ens | 1
| Jeu de 3 fusibles UTE Sovéluse 24 kV |  |  |  | ens | 1
| Liaison cable HTA type HN33S33 |  | 1x50mm² |  | ml | 20
| Transformateur 630 kVA sec |  |  |  | u | 1
| Accessoires réglementaires de sécurité poste HTA |  |  |  | ens | 1
| Raccordements à la terre |  |  |  | ens | 1
| Cable cuivre nu 35mm² |  |  |  | ml | 40
| barrette de terre |  |  |  | u | 1
| Essais et mise en service |  |  |  | ens | 1
2.2 | Comptage type C3 Basse Tension (ex. Tarif Vert)
| Panneau complet et accessoires Basse Tension |  |  |  | ens | 1
| jeu de transfo. de courant BT de type tores |  |  |  | ens | 1
| panneau de comptage tarif vert hors compteur |  |  |  | ens | 1
| Cable blindé - GVCSTV câble souple tension 1000V - 4x6mm² |  |  |  | ml | 40
| Démarches ENEDIS Tarif Vert |  |  |  | ens | 1
2.3 | Basse Tension et Supportage
| Liaison Transfo 630 kVA / Cellule C 13.100 |  | Câble U1000AR2V | 3x3x1x300 + 3x300 mm² Alu | ml | 15
| Chemin de câble 500 x 48 mm |  |  |  | ml | 8
| Cellule C 13.100 |  |  |  | ens | 1
SOUS-TOTAL : POSTE DE LIVRAISON ET DE TRANSFORMATION
3 | ALIMENTATION PRINCIPALE - TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
3.1 | Alimentation principale
| Liaison cellule C 13.100 - TGBT |  | Câble U1000AR2V | 3x4x1x240 + 4x240 mm² Alu | ml | 43
| Chemin de cables 500x48mm |  |  |  | ml | 28
Réemploi
| Chemin de cables 500x48mm |  |  |  | ml
3.2 | Tableau Général Basse Tension
| TGBT |  |  |  | ens | 1
| Batterie de condensateurs |  |  |  | ens | 1
SOUS-TOTAL : ALIMENTATION PRINCIPALE - TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
4 | DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION ET FORCES MOTRICES
4.1 | Depuis le TGBT
| TD Sous-Sol |  | Câble U1000R2V | 5G4 mm² | ml | 23
| TD RDJ |  | Câble U1000R2V | 5G10 mm² | ml | 10
| TD RDC |  | Câble U1000R2V | 5G4 mm² | ml | 17
| FM 01 | CTA 01 | Câble U1000R2V | 3 x 50 + 35 mm² | ml | 120
| FM 02 | Ascenseur | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 21
| FM 04 | CTA 03 | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml | 25
| FM 05 | PAC 2 | Câble U1000R2V | 3 x 95 + 50 mm² | ml | 32
| FM 06 | PAC 1 | Câble U1000R2V | 3 x 95 + 50 mm² | ml | 30
| FM 07 | VRV | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 41
| FM 08 | S/Station - Chaufferie | Câble U1000R2V | 3 x 150 + 70 mm² | ml | 15
| FM 09 | VSF 02 | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml | 16
| FM 10 | VEX 02 | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml | 18
| FM 11 | Portail | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 33
| FM 12 | VEX 01 | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml | 36
| FM 13 | VSF 01 (1) | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml | 36
| FM 14 | VSF 03 | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml | 63
| FM 15 | Relevage EU Nord | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 54
| FM 16 | CTA 02 | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 60
| FM 17 | LT Pataugeoire | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 61
| FM 18 | Relevage EP Est | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 32
| FM 19 | Adoucisseur | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml | 35
| FM 20 | Relevage EU-EP | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 33
| FM 21 | Rejet Réseaux | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 50
| FM 22 | Relevage déconcentration | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 50
| FM 23 | LT Traitement d'eau | Câble U1000R2V | 3 x 95 + 50 mm² | ml | 36
| FM 24 | Relevage eau propre | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 36
| FM 25 | Relevage ultrafiltration | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 51
| FM 26 | L.T. ultrafiltration | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 44
| FM 27 | Relevage EP Ouest | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 47
| FM 28 | Traçage chaufferie | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml | 13
| FM 29 | Traçage LT CTA 01 | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml | 120
| ASI | Onduleur VDI | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml | 33
| SSI | CMSI 2a | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml | 23
| Condensateurs | Batterie condensateurs | Câble U1000R2V | 3 x 185 + 70 mm² | ml | 7
Réemploi
|  |  | Câble U1000R2V | 5G4 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G10 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G4 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3 x 50 + 35 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3 x 95 + 50 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3 x 95 + 50 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3 x 150 + 70 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3 x 95 + 50 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 5G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3G2.5 mm² | ml
|  |  | Câble U1000R2V | 3 x 185 + 70 mm² | ml
4.2 | Supportage
| Chemin de câbles 500 x 48 mm |  |  |  | ml | 130
| Fourreaux Ø 80 |  |  |  | ml | 90
Réemploi
| Chemin de câbles 500 x 48 mm |  |  |  | ml
SOUS-TOTAL : DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION ET FORCES MOTRICES
5 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
| TD Sous-Sol |  |  |  | ens | 1
| TD RDJ |  |  |  | ens | 1
| TD RDC |  |  |  | ens | 1
SOUS-TOTAL : TABLEAUX DIVISIONNAIRES
6 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Bureaux et Services Généraux
| Câble U1000 R2V | 2x1.5 mm² |  |  | ml | 562
| Câble U1000 R2V | 3G1.5 mm² |  |  | ml | 2507
| Câble U1000R2V | 5G1.5mm² |  |  | ml
| Câble U1000 R2V | 3G2.5 mm² |  |  | ml | 1955
| Bus DALI - Câble U1000R2V 2x1.5 mm² |  |  |  | ml | 1562
| Boîte de raccordement |  |  |  | u | 93
| Conduit ICT |  |  |  | ml | 3933
| Tube IRL + colliers |  |  |  | ml | 2070
| Sèche-mains - Sèche-cheveux |  | Q= | 19
| Câble U1000 R2V | 3G2.5 mm² |  |  | ml | 380
| Boîte de dérivation |  |  |  | u | 19
Divers (Distributeurs - Tourniquets - Ventilation nocturne - Stores)
| Câble U1000 R2V | 3G2.5 mm² |  |  | ml | 40
| Câble U1000 R2V | 3G1.5 mm² |  |  | ml | 600
Conduit ICT
| Chemin de câble Cfo - 300 x 48 |  |  |  | ml | 330
| Chemin de câble Cfa - 200 x 48 |  |  |  | ml | 270
Réemploi
| Chemin de câble Cfo - 300 x 48 |  |  |  | ml
| Chemin de câble Cfa - 200 x 48 |  |  |  | ml
SOUS-TOTAL : DISTRIBUTION SECONDAIRE
7 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| Type 1 | PHILIPS | CORELINE ETANCHE |  | u | 138
| Type 2 | CLAREO | TUBULED 120 cm |  | u | 18
| Type 3 | CLAREO | MINIRAY 8 W |  | u | 25
| Type 4 | ACTILED | ACTILINE 4330 - 1800 mm |  | u | 25
| Type 5 | ACTILED | ACTILINE 3535 - 2300 mm |  | u | 65
| Type 6 | GEWISS | SMART PRO 2.0 1M Asymétrique |  | u | 14
| Type 7 | XELIUM | DELIA GBF Ø120 mm |  | u | 14
| Type 8 | IDELUM | JOY Basculant 18 W - L-AN4226031 |  | u | 24
| Type 9 | THORN Eco | LEONIE VARIO FLEX |  | u | 4
Réemploi
| Type 1 |  |  |  | u
| Type 2 |  |  |  | u
| Type 3 |  |  |  | u
| Type 4 |  |  |  | u
| Type 5 |  |  |  | u
| Type 6 |  |  |  | u
| Type 7 |  |  |  | u
| Type 8 |  |  |  | u
| Type 9 |  |  |  | u
299
SOUS-TOTAL : APPAREILS D'ECLAIRAGE
8 | APPAREILLAGE
Série ODACE SCHNEIDER
| Bouton-poussoir lumineux |  |  |  | u
| Interrupteur S.A. ou V.V. |  |  |  | u
| Inter double allumage |  |  |  | u
| PC 2 x 10/16 A+T |  |  |  | u | 40
| P.C. de sol (fitness) |  |  |  | u
| Botier de sol 3PC + 2RJ45 |  |  |  | u | 5
Série PLEXO LEGRAND
| Interrupteur S.A. ou V.V. étanche |  |  |  | u | 22
| Interrupteur S.A. ou V.V. étanche encastré |  |  |  | u | 4
| Bouton-poussoir étanche |  |  |  | u
| PC 2 x 10/16 A+T étanche |  |  |  | u | 78
| PC 2 x 10/16 A+T étanche encastrée |  |  |  | u | 49
| PC 32 A - 3 Ph + N + T |  |  |  | u | 2
Divers
| Détecteur de présence plafonnier |  |  |  | u | 46
| Détecteur de présence mural |  |  |  | u | 18
| Tableau d'éclairage |  |  |  | u
| Arrêt d'urgence |  |  |  | u | 2
| Coupure chaufferie |  |  |  | u | 1
| Séche-cheveux |  |  |  | u | 7
| Sèche-mains |  |  |  | u | 12
SOUS-TOTAL : APPAREILLAGE
9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES 45 lm encastré |  |  |  | u
| Bloc phare |  |  |  | u
| Bloc Ecl Sécurité étanche |  |  |  | u | 62
| Bloc d'Ambiance |  |  |  | u | 4
| BAPI |  |  |  | u | 9
| Câble U1000R2V 5G1.5 mm² |  |  |  | ml | 990
| Fourreaux ICT |  |  |  | ml | 28
| Tube IRL + colliers |  |  |  | ml | 620
| Boite de dérivation |  |  |  | u | 33
SOUS-TOTAL : ECLAIRAGE DE SECURITE
10 | ONDULEUR
Onduleur TRI/TRI - 10 kVA - autonomie 10mn
[5 empty] | ens | 1
SOUS-TOTAL : ONDULEUR
11 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
| Appareil type 1 | PHILIPS | CORELINE ETANCHE |  | u | 13
| Appareil type 10 | NOWATT | Borne ONYX |  | u | 16
| Appareil type 11 | SLV | Applique encastrée BRICK |  | u | 13
| Câble U1000R2V 3G1.5 mm² |  |  |  | u | 1030
| Boîtes de raccordement extérieures |  |  |  | u | 16
Fourreaux extérieurs + tranchées + grillage + sablon : lot VRD
SOUS-TOTAL : ECLAIRAGE EXTERIEUR
12 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE - E.A. TYPE 2a
| CMSI Cat. B - Type 2a adressable |  |  |  | ens | 1
| Report d'alarme bureau responsable |  |  |  | ens | 1
| Avertisseur sonore avec flash |  |  |  | u | 31
| Flash lumineus |  |  |  | u | 20
| Déclencheur Manuel adressable |  |  |  | u | 16
| Câble U1000R2V 3G2.5 mm² |  |  |  | ml | 2550
| Câble 2P - 9/10è |  |  |  | ml | 800
| Conduit ICT |  |  |  | ml | 670
| Boîte de dérivation |  |  |  | u | 34
| Essais - Mise en service |  |  |  | ens | 1
SOUS-TOTAL : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE - E.A. TYPE 2a
13 | PRECÂBLAGE VDI - TELEPHONE
| Adduction Opérateur |  |  |  | ens | 1
| Répartiteur Général Téléphone / VDI |  |  |  | ens | 1
| Répartiteur de zone |  |  |  | ens | 1
| Câble optique 12 FO multimode OM4 |  |  |  | ml | 30
| Câble 4P - Cat. 6A |  |  |  | ml | 2870
| Prises RJ45 |  |  |  | u | 41
| Test et recette cuivre |  |  |  | ens | 1
| Test et recette optique |  |  |  | ens | 1
| Cordons brassage |  |  |  | u | 82
| Conduit ICT |  |  |  | ml | 615
| Test de l'ensemble |  |  |  | ens | 1
SOUS-TOTAL : PRECÂBLAGE VDI - TELEPHONE
14 | SONORISATION
| Centrale sonorisation rackable |  |  |  | ens | 1
| Pupitre microphone |  |  |  | ens | 3
| Enceintes |  | TOA F-1300WTWP |  | u | 14
| Haut parleur encastrés |  | BOSE PLATE |  | u | 4
| Haut-parleurs extérieurs |  | BOSE - FreeSpace 360 P Séries II |  | u | 3
| Baie Sonorisation / Sûreté |  |  |  | ens | 1
| Câble CR1 3G2.5 mm² |  |  |  | ml | 1050
| Essais - Mise en service |  |  |  | ens | 1
SOUS-TOTAL : SONORISATION
15 | DISTRIBUTION DE L'HEURE
| Horloge mère programmable, radio synchro |  |  |  | ens | 1
| Antenne synchro France inter |  |  |  | ens | 1
| Emetteur principal radio |  |  |  | ens | 1
| Boitier déclencheur |  |  |  | u | 2
| Horloge réceptrice numérique affichage type diodes rouge seconde |  |  |  | u | 2
| Horloge réceptrice numérique affichage temp. Ext; temp.Bassins |  |  |  | u | 1
| Affichage dynamique accueil |  |  |  | ens | 1
| Câble U1000R2V 3G2.5 mm² |  |  |  | ml | 240
| Essais - Réglage - Mise en service |  |  |  | ens | 1
SOUS-TOTAL : DISTRIBUTION DE L'HEURE
16 | CONTRÔLE D'ACCES
Contrôle d'accès piscine:
| Tourniquet tripodes |  |  |  | u | 2
| Portillon handicapé haute sécurité |  |  |  | u | 1
| Lecteur de badge |  |  |  | u | 3
| Lecteur avaleur en sortie |  |  |  | u | 1
Contrôle d'accès personnel
| Serveur |  |  |  | ens | 1
| UTL |  |  |  | u | 2
| Lecteurs de badge |  |  |  | u | 5
| Badge + Clavier codé |  |  |  | u | 1
| Prises RJ45 |  |  |  | u | 2
| Câble 4P - Cat. 6A |  |  |  | ml | 160
SOUS-TOTAL : CONTRÔLE D'ACCES
17 | VIDEOSURVEILLANCE
| Enregistreur IP - 32 canaux - H265 - 12To |  |  |  | ens | 1
| Caméras intérieures |  |  |  | u | 13
| Caméras extérieures |  |  |  | u | 1
| Prise RJ45 |  |  |  | u | 13
| Câble 4P - Cat. 6A |  |  |  | ml | 650
| Switch POE |  |  |  | ens | 1
| Etude - Essais - Mise en service |  |  |  | ens | 1
SOUS-TOTAL : VIDEOSURVEILLANCE
18 | ANTI INTRUSION
| Centrale d'alarmes (supervision, PC,logiciel,imprimante,etc…) |  |  |  | ens | 1
| Clavier déporté |  |  |  | u | 2
| Siréne |  |  |  | u | 4
| Détecteur ouverture |  |  |  | u | 20
| Détecteur biovolumétrique |  |  |  | u | 19
| Détecteur biovolumétrique extérieur |  |  |  | u | 3
| Détecteur bris de vitre |  |  |  | u | 2
| Transmetteur |  |  |  | ens | 1
| Câble 3P - 9/10è |  |  |  | ml | 1840
| Câble U1000R2V 3G2.5 mm² |  |  |  | ml | 250
| Conduit ICT |  |  |  | ml | 480
| Essai + cablage+ paramétrage+formation |  |  |  | ens | 1
SOUS-TOTAL : ANTI INTRUSION
19 | VIDEOPHONIE
| Platine murale vidéophone |  |  |  | u | 3
| Poste Chef |  |  |  | u | 3
| Câble 3P - 9/10è |  |  |  | ml | 180
| Câble 5P - 9/10è |  |  |  | ml | 50
| Conduit ICT |  |  |  | ml | 100
| Essais et mise en service |  |  |  | ens | 1
SOUS-TOTAL : VIDEOPHONIE
20 | GTB | Suivant retour consultation
| Serveur GTB |  |  |  | ens | 1
| Automates |  |  |  | ens | 4
| Prise RJ45 |  |  |  | u | 4
| Câble 4P - Cat. 6A |  |  |  | ml | 200
| Switch POE |  |  |  | ens | 1
| Module E/S |  |  |  | ens | 1
| Logiciel supervision (intégration graphique, synoptique, …) |  |  |  | ens | 1
| Paramétrage,essais et mise en service |  |  |  | ens | 1
| Formation |  |  |  | cis
SOUS-TOTAL : GTB
21 | PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
| Installation de 150 m² de panneaux photovoltaïques compris supportage |  |  |  | ens | 150
SOUS-TOTAL : PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
TOTAL H.T. LOT LOT 10 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES