## PRINCIPES GENERAUX
Outil méthodologique
Schéma Contrôle Qualité
PREAMBULE : Afin de mieux appréhender voire de limiter les défauts constatés à la livraison des chantiers, un travail nécessaire de prévention des risques est à réaliser en amont et tout au long du déroulement des études et des travaux. Pour servir cet objectif, l’APIJ a décidé de mettre en œuvre la présente démarche de vérification de la qualité des chantiers. Le Schéma de Contrôle Qualité a pour objectif de mettre en place une organisation de management de la qualité technique et fonctionnelle des ouvrages et équipements réalisés afin de garantir un niveau de qualité de réalisation performant au regard des exigences performancielles du contrat et de l’exploitation future de l’ouvrage. Le Schéma de Contrôle Qualité constitue donc un outil d’analyse et de prévention des risques qui permet le suivi qualité des chantiers en études et travaux, préalablement aux OPR. Il s’attache ainsi à recenser les actions de contrôle, de test et de vérification spécifiques à la maîtrise d’ouvrage sur la base de retours d’expérience capitalisés sur des opérations similaires, afin d’appeler la vigilance des différents intervenants de l’opération sur les défauts, malfaçons, désordres et dysfonctionnements rencontrés.
OBJECTIFS : Le Schéma Contrôle Qualité (SCQ) a pour but de définir un ensemble de points d’attention durant les phases de conception et de réalisation de l’ouvrage afin d’alerter les acteurs du projet le plus tôt possible sur d’éventuels défauts qui pourraient mettre en péril la bonne réalisation et/ou exploitation de l’ouvrage. Ce processus est donc à considérer comme une aide au suivi de l’opération qui bénéficiera à la fois à la Maîtrise d’Ouvrage, à la Maîtrise d’Œuvre et à l’entreprise réalisatrice dans le sens où il prévient l’apparition tardive de défauts.
STRUCTURE ET CONTENU DE L’OUTIL QUALITE : Le socle du SCQ précise l’ensemble des jalons qualité et leur contenu, en termes d’exécution du projet, en précisant l’ensemble des risques et des points de vigilance, au regard des performances visées au Programme de l’opération. Ces jalons balaient différentes thématiques faisant l’objet d’une attention particulière de la part du maître d’ouvrage. L'Outil Qualité précise pour chacun des jalons (onglet) : > Le(s) thème(s) du jalon > Le ou les risque(s) identifiés associés > La description des contrôles à réaliser aux différentes phases du projet (études, exécution) > Pour le suivi des jalons : - Un pilote/référent technique côté Groupement - Les jalons pour lesquels la présence de la Chancellerie (DSJ/SG) et/ou des utilisateurs est nécessaire - L’état d’achèvement du jalon (non démarré, en cours, achevé) - La fréquence de réalisation des contrôles (exhaustif, échantillonnage – soumis à avis AMO) - L’avancement de réalisation des jalons (en complément du planning détaillé d’EXE) et des levées « d’observations » associées
SUIVI DES CONTRÔLES : Afin d’en assurer l’efficacité, l'outil sera régulièrement mis à jour en cohérence avec le calendrier défini pour l’opération. En ce sens, il sera : - Entièrement intégré à la démarche opérationnelle et qualité des Titulaires des marchés de conception et de travaux et piloté par ces derniers, - Alimenté régulièrement par le Groupement, - Suivi par MOA/AMO Des réunions régulières dédiées SCQ seront prévues
PRINCIPE DE LECTURE DES ONGLETS :
Avancement du jalon ou du thème
NON DEMARRE
EN COURS
ACHEVE
Cliquer sur l'état d'avancement d'un thème donné pour le faire évoluer
Type de suivi en phase Travaux
ECHANTILLONNAGE | Contrôle sur un échantillon d'éléments concernés par le contrôle
EXHAUSTIF | Contrôle de la totalité des éléments concernés
Remplissage des colonnes
Les colonnes non grisées sont à compléter par le Groupement : - Référent Groupement (nom et fonction de la personne en charge de la réalisation du contrôle) - Date de réalisation du contrôle (renseigner la date planifiée puis la date effective de réalisation du contrôle) - Résultats des tests, essais et contrôles (préciser les observations émises en visite, échanges MOA/MOE autour du contrôle le cas échéant, dysfonctionnements émis à l'issue des contrôles) - Suivi de la levée des observations (préciser la date de levée de l'observation). Sauf mention spécifique du MOA au démarrage la mission AOR (Assistance aux opérations de réception), les observations émises dans le cadre de la réalisation du SCQ qui n’auraient pas été levées constitueront des réserves OPR. - Documentation associée (renseigner les intitulés des documents - plans, CR, photos, échantillons, etc. - attestants de la réalisation du contrôle)

## SOMMAIRE
JALONS ET THEMES ASSOCIES
Cliquer sur les noms des jalons pour accéder aux onglets associés
14. CVCD PLOMBERIE SANITAIRES
14.1. DISTRIBUTIONS RESEAUX DE PLOMBERIE
14.2. REPERAGE ET ETIQUETAGE DES RESEAUX
14.3. SIPHONS DE SOL
14.4. PRODUCTION D'ECS
14.5. TRAITEMENT DU TH
14.6. TUYAUTERIE PLOMBERIE - Colle PVC
16. VRD
16.1. TYPE DE CANALISATION PVC
16.2. RESEAUX ENTERRES SOUS DALLAGE OU INACCESSIBLES
18. EXPLOITATION / MAINTENANCE
18.1. ACCESSIBILITE DES ZONES TECHNIQUES ET AUX EQUIPEMENTS TECHNIQUES
18.2. ACCES CTA
18.3. VIDES TECHNIQUES SOUS PLANCHER BAS
18.4. EXPLOITATION DES SYSTEMES ET EQUIPEMENTS

## 14. CVCD_PLOMBERIE_SAN
14.1. DISTRIBUTIONS RESEAUX DE PLOMBERIE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Canalisations non calorifugées, en zone hors gel ou non - Distributions conduisant à des problèmes d'exploitation - Pour la plomberie plus spécifiquement : Canalisations à risque cheminant dans des volumes non isolés / Supportage insuffisant
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification des fils d'eau concessionnaires |  | ECHANTILLONNAGE
Dimensionnement avec pente théorique suffisante |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que la conception des réseaux permet de pouvoir arrêter le fonctionnement d'un bâtiment, sans pour autant arrêter la totalité de l'établissement (EF, ECS, Chauffage). Cela se traduit généralement par une vanne d'isolement positionnée à l'entrée du bâtiment. |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Contrôles :
Conformité aux plans d'EXE (position et altimétrie) |  | ECHANTILLONNAGE
Supportages (qté et supports adaptés) + présence joint isophoniques |  | ECHANTILLONNAGE
Etanchéité des joints (gaine) |  | ECHANTILLONNAGE
Cheminements et calorifuge (type, finition et épaisseur, continuité), notamment dans les zones suivantes : Combles, Gaines techniques, Plénums |  | ECHANTILLONNAGE
Identification du réseau |  | ECHANTILLONNAGE
Manoeuvrabilité des organes de réglage et de coupure |  | ECHANTILLONNAGE
Densité et de la solidité des fixations des distributions par échantillonnage |  | ECHANTILLONNAGE
Pose d'isolation en comble posée au sol (non susceptible de propager poussières et fibres pouvant nuire au fonctionnement des équipements sensibles aux poussières, exemple de réponse : fixateur) |  | ECHANTILLONNAGE
Dispositions prises en matière de protection contre le gel et/ou la montée en T° des équipements (CTA et différents équipements adaptés aux variations importantes de température entre l'été et l'hiver) |  | ECHANTILLONNAGE
Présence des trappes de nettoyage des gaines |  | ECHANTILLONNAGE
Récupération des essais COPREC |  | ECHANTILLONNAGE
Test / Essai :
Passage caméra pour réseaux sous dallage. |  | ECHANTILLONNAGE
Tests d'écoulement. |  | ECHANTILLONNAGE
Rinçage et désinfection des réseaux suivant DTU |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
14.2. REPERAGE ET ETIQUETAGE DES RESEAUX | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les locaux techniques, gaines techniques et cheminements > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Non conformité du RETEX maintenance et manque de repérage des réseaux - Difficulté de maintenance par non respect de l'étiquettage des réseaux et/ou non concordance avec les synoptiques généraux et DOE
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Étiquetage et repérage des réseaux hydrauliques et de tous les équipements par des étiquettes gravées sur métal et fixées par collier ou vissées sur tige filetée soudée à la canalisation. |  | ECHANTILLONNAGE
Indications des étiquettes conformes aux schémas de principe des installations affichés dans les locaux techniques. |  | ECHANTILLONNAGE
Sens et nature des fluides indiqués par des bandes plastifiées, fixées de manière pérenne au calorifuge. |  | ECHANTILLONNAGE
Schémas de principe des installations affichés dans les locaux : plastifiés, en couleur et montés sur support rigide. |  | ECHANTILLONNAGE
Sur les schémas : repérage des réseaux et organes conformes à l'étiquetage des équipements. |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérification de l'étiquettage complet des réseaux présents en gaine technique - lors de chaque 1er de cellule puis contrôle de 2 gaines par niveau par bâtiment |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de l'étiquettage complet des réseaux présents local technique - pour chaque local de chaque bâtiment |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de l'étiquettage complet des réseaux en cheminements - 1 vérification par bâtiment |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
14.3. SIPHONS DE SOL | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les avaloirs et caniveaux
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification de la présence de siphons dans les locaux pour lesquels leur présence est exigée au programme |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérifier débord siphon inox pour recouvrement du joint périmétrique le cas échéant |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la stablité de la grille, dispositif de verrouillage |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
14.4. PRODUCTION D'ECS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les sous-stations chauffage et réseau de distribution
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification du dimensionnement des échangeurs et des ballons de stockage |  | ECHANTILLONNAGE
Proscription de mitigeur thermostatique en sortie de sous station avant distribution |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que l'appoint en EFS est réalisée sur le retour ECS de l'échangeur et non par piquage sur les ballons de stockage |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que la note de calcul d'équilibrage du réseau de bouclage est faite sur un logiciel Ad-hoc et non sur feuille Excel |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérification de la solution stockage au primaire et production semi-instantanée |  | EXHAUSTIF
Vérification présence clapet anti-retour en amont de la pompe de bouclage avec l'ACS |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier les températures arrivée/départ et la présence de thermomètre in situ |  | ECHANTILLONNAGE
Calorifugeage des canalisations (la mise en œuvre de l'isolant ne devra être effectuée qu'après vérification hydraulique satisfaisante):
Vérifier que le dimensionnement du calorifuge respecte la norme en vigueur |  | EXHAUSTIF
Vérifier le classement au feu du complexe colarifuge |  | EXHAUSTIF
Vérifier la continuité du calorifugeage |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
14.5. TRAITEMENT DU TH | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Vérification adoucisseur "Duplex" |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification adéquation de la capacité de traitement |  | EXHAUSTIF
Vérification du degré de TH en sortie de l'adoucisseur entre 9 et 13 °f |  | EXHAUSTIF
LT AEP (en plus) :
Vérification des compteurs et leur report GTC |  | ECHANTILLONNAGE
Recueillir les fiches d'autocontrole pour : . MES adoucisseur + réglage TH . MES compteur . Réglages des vannes de réglage (BECS) |  | EXHAUSTIF
Assurer la propreté du local |  | EXHAUSTIF
Vérifier la hauteur du relevé du seuil de porte |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
14.6. TUYAUTERIE PLOMBERIE - Colle PVC | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mise en oeuvre d'un produit non validé - Rupture des raccords. - Supportage insuffisant
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Fiche produit colle tuyaux PVC soumis à validation du MOE |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Contrôle de la colle mise en œuvre par l'entreprise de plomberie |  | ECHANTILLONNAGE
S'assurer de la compatibilité des produits : Colle/PVC |  | ECHANTILLONNAGE
S'assurer de l'homogénéité des produits PVC, pas de mélange de marques notamment |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier qu'il n'y a pas d'assemblage monté en force |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la qualité des collages |  | ECHANTILLONNAGE
Test d'étanchéité |  | ECHANTILLONNAGE
Fiches autocontroles à transmettre à l'avancement |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 16. VRD
16.1. TYPE DE CANALISATION PVC | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mise en oeuvre d'une classe PVC non adaptée à sa destination - Dégradation/casse des réseaux
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification des Fiches produit des tuyaux, adaptés à leur destination notamment pour les canalisations enterrées |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification des plans d'EXE et repérages |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Autocontroles :
Vérification type de canalisation PVC |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
16.2. RESEAUX ENTERRES SOUS DALLAGE OU INACCESSIBLES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Inspection vidéo avec rapport et enregistrement du film |  | EXHAUSTIF
Curage si besoin |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 18. EXPLOITATION-MAINTENANCE
18.1. ACCESSIBILITE DES ZONES TECHNIQUES ET AUX EQUIPEMENTS TECHNIQUES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Difficultés d'accessibilité et de possibilité d'intervention - Accessibilité des locaux non pratique - Locaux trop exigus pour maintenance et en fonction de l'usage (combles, LT PH,…)
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier la localisation des locaux techniques humide : il s’agit d’éviter autant que possible les locaux techniques "humides" comme les chaufferies et sous-stations en étage car les infiltrations sont régulières dans les locaux situés en dessous (vidange, fuites...) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier le traitement de l'isolation des combles, dès lors que des équipements techniques sont installés sous celles-ci. |  | ECHANTILLONNAGE
Cheminements d'accès aux locaux techniques, à tous les équipements qui nécessitent un entretien (façades, toitures, etc.)
Vérifier que les cheminements sont bien prévus (éviter de marcher sur l'isolant), notamment pour l'accès aux équipements techniques et aux bouches de soufflage et de reprise pour les prises des débit |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier, dans le cas du gros entretien renouvellement (type ballon ECS, type groupe frigorifique, etc. ), notamment dans les locaux techniques centraux, la possibilité de sortir les équipements. Il s'agit notamment de vérifier : la largeur, la morphologie, le revêtement, la largeur des franchissements (portails / grilles / portes), la présence de murs fusibles, etc. |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérification que l'ensemble des cheminements aux zones et aux installations techniques nécessitant une maintenance préventive soit acquise et fonctionnelle (hauteur des combles, largeur des portes et passages, sous-sols, etc.) |  | ECHANTILLONNAGE
Implantation des éclairages de sécurité |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification des girations des cheminements nacelle pieds de façade |  | ECHANTILLONNAGE
Accessibilité des locaux techniques :
Identification de toutes les zones LT, vérifier la présence de l'affichage réglementaire d'accès au LT (risque electrique, identification du LT...) |  | ECHANTILLONNAGE
Identification des accès de maintenance, fréquence d'intervention, vérification des charges et largeur de passage sur l'ensemble des cheminement de maintenance |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que la largeur des cheminements, portails / grilles / portes d'accès aux différentes zones sur la totalité du cheminement et en pieds des bâtiment permet le passage d'une nacelle et de ramasser les déchets :
Vérification de l'accessibilité à l'ensemble des espaces verts à entretenir |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de l'intégralité des accès en toiture pour maintenance |  | ECHANTILLONNAGE
Combles : s'assurer que l'ensemble des organes techniques sont accessibles depuis le cheminement maintenance; sinon l'adapter pour permettre l'accessibilité à l'ensemble des équipements. |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification des dimensions des LT en fonction des équipements qui y seront implantés |  | ECHANTILLONNAGE
Accessibilité aux équipements :
Accessibilité des organes de réglage (hydraulique et aérauliques) |  | ECHANTILLONNAGE
Accessibilité aux équipements consommables ou nettoyables |  | ECHANTILLONNAGE
Dimensions des murs fusible dans le cas où les équipements ne transiteraient pas par les portes d'accès |  | ECHANTILLONNAGE
Présence des PC / éclairage / BAES / interrupteur / équipement spécifique propre au local |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE EXPLOITATION
Communiquer les PV d'essais des anneaux d'ancrage en toiture |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
18.2. ACCES CTA | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Accessibilité s'effectue de plain pied, car la fréquence d'intervention (changement bimestriel des consommables, entretien) justifie un accès aisé |  | EXHAUSTIF
Débattement utile pour l'extraction des filtres |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
18.3. VIDES TECHNIQUES SOUS PLANCHER BAS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier que les vides techniques ne sont pas situés en zone inondable. A défaut, prévoir un cuvelage étanche |  | EXHAUSTIF
Dès lors qu'un vide technique est proposé, privilégier un vide technique à hauteur d'homme (≥ 1.80 m). |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
18.4. EXPLOITATION DES SYSTEMES ET EQUIPEMENTS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
PHASE EXPLOITATION
Vérifier que les codes administrateurs ont bien été fournis |  | EXHAUSTIF
Vérifier pour l'ensemble des équipements et matériels la fourniture de pièces détachées d'une durée minimale de 10 ans |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve