## OPR spécifiques MOA
[7 empty] | Pilotage |  | Pilotage
CONTENU DU TEST | [6 empty] | PILOTE |  | Présence MOA
LOT | INTITULE | CODE | PV pré-OPR attendus | Echantillonnage | Test Documentaire / Autocontrôles ou SCQ | Test visuel et/ou Fonctionnel | OPERATEUR PRIVE GPT / MOE | ATMO | ATMO | APIJ | DAP(PS3)/DISP(DAI) | Autres AP (DAP/DISP/EP) | Référence Technique | Observations/Commentaires
CVG | CONTRÔLE VISUEL GLOBAL
| Contrôle visuel global Contrôle des aspects esthétiques: - Sols souples/Résines/Carrelage/Plancher Technique - Murs/Peintures/Faïence - Plafonds/Faux-Plafonds - Présence des équipements Fiches Espaces (notamment mobilier) - Vérification fonctionnment des menuiseries extérieures et intérieures - Vérifications fonctionnement des occultations (mécaniques et électriques) - Vérification de l'absence de caches | CVG.01 | X | 100% | X | X | X |  | X | X | X | DSD/ONE DISP/EP
PLB | PLOMBERIE
| Canalisations en traversée de voiles béton ou de dalles béton - Présence matériau résiliant au niveau des traversées de voiles et de dalles béton - Fiche technique des matériaux résilients mis en œuvre | PLB.01 | 50% | X |  | X | X |  | X
| Réseaux de distribution EF et ECS - Distribution conforme (calorifuge, étiquetage, supportage, accessibilité) aux demandes du PTg et du Guide de l'Eau - Présence de vannes d'isolement et de robinets de vidange - Vérification aux terminaux des températures et débit - Absence de couple cuivre / acier pouvant provoquer une corrosion - Récupération autocontrôles : épreuves d'étanchéité, nettoyage, désinfection, rinçage, potabilité de l'eau | PLB.02 | 100% | X | X | X | X |  | X
| Production ECS - Lutte anti-légionnelle - Présence d'un point d'injection de chlore - Recupération de la note de conception des installations de production ECS et Fiches techniques - Protocole spécifique pour la réception d'installations solaires pour la production ECS | PLB.03 | 100% | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | - Protocole tests de simultanéité à définir - Protocole de test spécifique relatif aux installations solaires pour la production ECS : mises en service statique et dynamique
| Equipements sanitaires et appareillages - Equipements sanitaires et appareillages conforme à la Fiche Espace - Bon état et bon fonctionnement - Récupération des fiches techniques | PLB.04 | 100% | X |  | X | X |  | X
| Réseaux EU / EV & EP - Distribution conforme (étiquetage, supportage, accessibilité) aux demandes du PTg et du Guide de l'Eau - Présence de tampons de dégorgement aux pieds de chute et en extrémité des collecteurs - Tampons de visite aux changements de direction et tous les 10 ml - Absence de réseaux dans les locaux sensibles - Récupérations fiches techniques et auto-contrôles étanchéité | PLB.05 | 100% | X | X | X | X |  | X
| Installations ECS/EFS - Températures et débits conformes lors de l'utilisation en simultané des douches (ECS et eau froide) - Températures et débits conformes lors de l'utilisation en simultané des robinets des cellules (ECS et eau froide) - Fonctionnement conforme lors de l'utilisation en simultané des chasses d'eau des cellules | PLB.06 | 100% | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | - Suivant protocole de test de simultanéité à définir
CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE
| Chaufferie (selon système): - Bon état apparent des équipements - Schémas (hydraulique, électriques, autres..) de principe cohérents et affichés dans le local - Calorifuge des réseaux - Etiquetage des réseaux - Accessibilité aisée aux équipements - Récupération fiche technique, PV Tests de fonctionnement | CVC.01 | 100% | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception
| Production et Sous-Stations Chauffage - Bon état apparent des équipements - Schémas (hydraulique, électriques, autres..) de principe cohérents et affichés dans le local - Calorifuge des réseaux - Etiquetage des réseaux - Accessibilité aisée aux équipements - Récupération fiche technique - Récupération PV Tests de fonctionnement - Relevés de températures : cohérence entre données relevées et données renvoyées à la GTB | CVC.02 | 100% | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception
| Renouvellement d'air - Mesure des débits de renouvellement d'air - Récupération des PV d'essai | CVC.03 | 100% |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception - Vigilance sur les postes protégés où les prises d'air sur les fenêtre sont proscrites
| Centrales de Traitement d'Air et réseaux aérauliques - Bon état apparent des équipements - Schémas (hydraulique, électriques, autres..) de principe cohérents et affichés dans le local - Calorifuge, étiquetage et supportage des réseaux - Accessibilité aisée aux équipements - Batteries équipées de vannes d'isolement - Filtres équipés de manomètre pour contrôle d'empoussièrement - Sondes de température sur soufflage et reprise, avec report sur la GTC - Récupération PV Tests de fonctionnement | CVC.04 | 100% |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception
| Test Surventilation nocturne - Test de fonctionnement de la surventilation nocturne - Validation des horaires via le calcul STD | CVC.05 | 100% |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception
| Production Chauf/Froid : Terminaux et réseaux - Bon état apparent des équipements - Calorifuge, étiquetage et supportage des réseaux - Accessibilité aisée aux équipements - Récupération Auto-contrôle températures - Test de fonctionnement | CVC.06 | 100% |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception - Possibilité d'ajouter des tests de température par échantillonnage
| Perméabilité à l'air - Vérification documentaire de rapport de permabilité à l'air | CVC.07 | 100% | X |  |  | X |  | X
GEN | GENERALITES - BASE DOCUMENTAIRE
| DOE - Récupération et contrôle par échantillon des DOE et du DIUO (validé par le CSPS) ainsi que de la documentation exploitation-maintenance - Contenu : Plans, fiches techniques, rapports d'essais et de mise en service, conformités CE, COPRECS, manuels d'utilisation - Récupération d'une attestation de vérification exhaustive de la Maîtrise d'Œuvre | GEN.01 |  | Focalisation sur la classification/arborescence des DOE, respectant le cadre validé par le MOA, et les points particuliers (sûreté, équipements techniques) | X |  |  | X | X |  | X |  |  | Plusieurs passages seront réalisés par l'AMO sur ce test documentaire, notamment au regard des échéances contractuelles relative à la remise d'un DOE : - Partiel, remis au plus tard à la date prévisionnelle d’achèvement des travaux, - Complet, remis dans un délai de 30 jours à compter de la date d’achèvement des travaux. Ces documents seront fournis selon une présentation conforme aux exigences du Maître de l’ouvrage ou son représentant et à ses directives.
| Avis et Attendus des Groupes de Visite en vue de l'ouverture de l'établissement - Récupération de l'avis de la commission incendie favorable sans réserves - Récupération du rapport du contrôleur technique sans réserve | GEN.02 |  |  | X |  |  | X | X |  | X