## PdG
|  |  | 9, rue le Nostre - CS 70502 | [5 empty] | 39, rue des Vignoles
|  |  | 76005 ROUEN CEDEX | [5 empty] | 75020 PARIS
|  |  | Tél. 02 32 10 44 44 | [5 empty] | Tél. 01 53 17 91 00
|  |  | secretariat@cbarchitectes.fr | [5 empty] | www.unhi.fr
|  |  | Contact : | [5 empty] | Contact :
|  |  | julien.merceron@cbarchitectes.fr | [5 empty] | m.truong@unhi.fr
|  |  | magdalena.bukowska@cbarchitectes.fr | [5 empty] | b.bazelle@unhi.fr
| ARCHITECTE MANDATAIRE | [5 empty] | ARCHITECTE CO-TRAITANT
| PROJET | Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal
ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal
| CLIENT |  | MOA : | Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal |  |  |  |  | Contact : e-mail : denis.renaud@chdl-darnetal.fr tél. : 02 32 12 32 34
|  |  | ADRESSE : | 116, rue Louis Pasteur, BP18, 76160 Darnétal
|  |  | AMO : | SAS A2MO - Agence de Rennes |  |  |  |  | Contact : e-mail : c.deleuze@a2mo.fr tél. : 06 46 90 16 79
|  |  | ADRESSE : | Tour Alma, 5 rue du Bosphore - 35200 Rennes
|  |  | OPC : | SOENEN COORDINATION |  |  |  |  | Contact : e-mail : contact@soenencoordination.fr tél. : David DUDOUIT - 06 61 32 01 53 tél. : Alexandre Jacques - 06 74 62 88 27
|  |  | ADRESSE : | 322 Boulevard des Belles-Portes, 14200 HEROUVILLE SAINT Clair
| 24-2380 | PHASE : | DCE | [5 empty] | DATE: | DATE INDICE :
2025-07-11
|  | DPGF_LOT N° 12 FLUIDES MEDICAUX | [6 empty] | NUMERO : | ECHELLE :
| BUREAUX D'ETUDES | ECONOMISTE : |  | SOGETI
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94
CONTACT : benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr
|  | BET FLUIDES / CFA - CFO |  | SOGETI
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94
CONTACT : g.acher@sogeti-ingenierie.fr / remi.gacoin@sogeti-ingenierie.fr
|  | BET STRUCTURE : |  | KUBE STRUCTURE
ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : +33 2 35 59 35 03
CONTACT : thierry.delamare@kubestructure.fr
|  | BET ACOUSTIQUE : |  | DUCLOS
ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf
Tél : 02 23 34 00 12
CONTACT : coralie@bet-duclos.fr
|  | PAYSAGISTE : |  | ATELIER ESPACE LIBRE
ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS
Tél : 02 23 34 00 12
CONTACT : atelier@espace-libre.fr / amaulay@espacelibre.fr
| CONTRÔLE | BUREAU DE CONTRÔLE : |  | SOCOTEC
ADRESSE : 97 rue François JACOB, 76230 ISNEAUVILLE
|  |  |  | Tél : | 02 32 19 61 05
CONTACT : eric.morini@socotec.com
|  | CSPS : |  | NAXIMIS
ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN
|  |  |  | Tél : | 02 32 91 79 29
CONTACT : jerome.duhamel@groupesystea.com
|  | NUM. OPERATION |  | EMETTEUR | LOT | TYPE |  | BAT | NIVEAU | INDICE
| 24-2380 |  |  | SOG | 12 | DPGF |  | - | - | 1
INDICE |  | Nbre de page du document |  | Objet de l'indice |  | Date |  | Rédigé par |  | Vérifié par
01 |  | 6 |  | Création DCE |  | 2025-07-11 |  | L. NICOL |  | G. ACHER

## DPGF LOT
N° Art. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | ADJ |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SMR
|  | U | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en € |  | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en € |  | Quantité MOE | Quantités Entreprise | Prix en € | Total en €
IMPORTANT L’ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné à titre indicatif. L’entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L’entreprise ayant à sa charge les études d’exécution, celle-ci garde la responsabilité des quantités et de l’ensemble des éléments à mettre en œuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d’exécution par rapport aux quantités figurant à ce document ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci.
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FLUIDES MEDICAUX | [15 empty] | CH3
3.3 | TRAVAUX NECESSITANT DES COUPURES | [15 empty] | ART | CPA-A686
| travaux nécessitant des coupures d'oxygène, d'air médical et de protoxyde d'azote conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A687
[17 empty] | ART | CPA-A688
3.4 | TRAVAUX DE RACCORDEMENT D'OXYGENE | [15 empty] | ART | CPA-A691
| Travaux de raccordement dans le vide sanitaire de la partie existante conformément au CCTP | E | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A692
3.5 | PRODUCTION DE VIDE MEDICAL
Production de vide médical conformément au CCTP comprenant :
3 pompes à palette
1 ballon tampon
1 coffret de pilotage
1 boitier de report d'alarme
| 1 filtration antibactérienne duplex parallèle | E | [10 empty] | 1
3.6 | CONDUITES DE DISTRIBUTION PRIMAIRE
Canalisation
Tube cuivre dégraissé conformément à la NF EN 13348 (coudes, tés, fixations) brasure argent 40 % sous azote marquage apposé
| Oxygène ø26/28 | ML | [10 empty] | 100
| Vide ø30/32 | ML | [10 empty] | 145
Fourreaux
| Fourniture et pose de fourreaux étanches MO en tube galvanisé difflex | E | [10 empty] | 1
Support des tuyauteries
| Supportage par des colliers isophoniques et antistatiques | E | [10 empty] | 1
Vannes de sectionnement d'exploitation
| Oxygène | E | [10 empty] | 1
| Vide | E | [10 empty] | 1
Vannes de sectionnement de zone protégée au primaire
| Oxygène | E | [10 empty] | 1
| Vide | E | [10 empty] | 1
CH3
| Unités double détendeur | [15 empty] | ART | CPA-A693
| Unité double détente conformément à la NF EN ISO 1 0524-2 et la NF EN ISO 7396-1 | [15 empty] | ART | CPA-A694
| Oxygène | U | [10 empty] | 4 |  |  |  | ART | CPA-A695
CH3
3.7 | CONDUITES DE DISTRIBUTION SECONDAIRE | [15 empty] | ART | CPA-A697
| Canalisation | [15 empty] | ART | CPA-A698
| Tube cuivre dégraissé conformément à la NF EN 13348 (coudes, tés, fixations) brasure argent 40 % sous azote marquage apposé | [15 empty] | ART | CPA-A699
[17 empty] | ART | CPA-A701
| Oxygène ø26/28 | ML | [10 empty] | 780 |  |  |  | ART | CPA-A702
| Vide ø30/32 | ML | [10 empty] | 780 |  |  |  | ART | BM1-D397
[17 empty] | ART | CPA-A703
| Fourreaux | [15 empty] | ART | CPA-A704
| Fourniture et pose de fourreaux étanches MO en tube galvanisé difflex | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A707
[17 empty] | ART | CPA-A708
| Support des tuyauteries | [15 empty] | ART | CPA-A709
| Supportage par des colliers isophoniques et antistatiques | E | [10 empty] | 1
Prises
Prises sur gaine tete de lit
| Oxygène | U | [10 empty] | 62
| Vide médical | U | [10 empty] | 62
Vannes de sectionnement sur réseaux secondaires
| Oxygène | E | [10 empty] | 1
| Vide | E | [10 empty] | 1
| Pot de purge | E | [10 empty] | 1
| Repérage des installations | E | [10 empty] | 1
3.8 | ALARME D'URGENCE MEDICAL
| Alarmes d'urgence médicale | U | [10 empty] | 4
| Coffrets de signalisation (report d’alarme) | [15 empty] | ART | CPA-A711
| Fourniture et pose des coffrets de signalisation conformément au CCTP | U | [10 empty] | 2 |  |  |  | ART | CPA-A712
[17 empty] | ART | CPA-A713
| Cablages | [15 empty] | ART | CPA-A715
| Raccordement de l'ensemble de l'ensemble des reports alarmes depuis les coffrets de signalisation | E | [10 empty] | 1 |  |  |  | ART | CPA-A716
| Montant HT du Lot N°12 FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | TOTTTC

## RECAP
RECAPITULATION GENERALE
LOT X : XX
|  | BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ) |  | 0
|  | BATIMENT AGORA (AGO) |  | 0
|  | BATIMENT SMR |  | 0
|  | Prorata (1,5% du montant) |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. | 0
|  |  | T.V.A. 20 % | 0
|  |  | TOTAL T.T.C. | 0
|  |  |  | Fait à | le
L'ENTREPRENEUR, |  |  |  | LE MAITRE D'OUVRAGE,