## Légende
Légende
Case à ne pas remplir
Case à remplir par le candidat
Case calculée automatiquement, à ne pas modifier

## BPU Etude
Bordereau de Prix Unitaire pour la réalisation des études décrites dans le CCTP
|  |  | Prix HT Forfaitaire | Montant des Taxes | Prix Total TTC
Tranche ferme | Etape 1 | Redaction plan d'action tranche ferme |  | 0 | 0
|  | Rédaction du plan de contrôle et de mesure tranche ferme |  | 0 | 0
| Etape 2 | Préparation des actes de réception du matériel tranche ferme |  | 0 | 0
| Etape 3 | Mise en œuvre du plan de contrôle et de mesures tranche ferme |  | 0 | 0
|  | Rédaction du rapport de fonctionnement tranche ferme |  | 0 | 0
|  | Rédaction du plan d'action tranche optionnelle |  | 0 | 0
|  | Rédaction du plan de contrôle et de mesure tranche optionnelle |  | 0 | 0
Tranche optionnelle 1 |  | Préparation des actes de réception du matériel tranche optionnelle |  | 0 | 0
|  | Mise en œuvre du plan de contrôle et de mesures tranche optionnelle |  | 0 | 0
|  | Rédaction du rapport de fonctionnnement tranche optionnelle |  | 0 | 0
|  | Actualisation du plan d'action tranche optionnelle |  | 0 | 0
|  | Actualisation du plan de contrôle et de mesure tranche optionnelle |  | 0 | 0
Tranche optionnelle 2 |  | Préparation des actes de réception du matériel tranche optionnelle |  | 0 | 0
|  | Mise en œuvre du plan de contrôle et de mesures tranche optionnelle |  | 0 | 0
|  | Rédaction du rapport de fonctionnnement tranche optionnelle |  | 0 | 0
|  | Actualisation du plan d'action tranche optionnelle |  | 0 | 0
|  | Actualisation du plan de contrôle et de mesure tranche optionnelle |  | 0 | 0
Tranche optionnelle 3 |  | Préparation des actes de réception du matériel tranche optionnelle |  | 0 | 0
|  | Mise en œuvre du plan de contrôle et de mesures tranche optionnelle |  | 0 | 0
|  | Rédaction du rapport de fonctionnnement tranche optionnelle |  | 0 | 0
0

## BPU Luminaires
Bordereau de Prix Unitaire pour la fourniture d'un luminaire
Le prix des options est compris par luminaire équipé
| Catégories | Caractéristiques techniques minimales à respecter | Plage de flux à proposer tolérance de + / - 30% maximum | Efficacité minimale | Dimensions | Référence (la fiche technique devra détailler toutes les caractéristiques techniques mentionées) | Efficacité (Flux restitué par le luminaire /puissance totale alimentation comprise proposée) | Plage de flux | Prix unitaire €HT | Montant des Taxes (TVA 8,5%) | Prix unitaire €TTC
A | Downlight | Downlight encastré 4000°K et multipuissances réglable sur alimentation située en face arrière du luminaire. SDCM Mack<3 ; diffuseur semi opaque permettant un UGR <22 pour une installation en plafond dans une circulation de plus de 2m50 ; angle photométrique > 100°. | 3 flux réglables par commutateurs de 1000 lm / 1500 Lm / 2000 Lm | 140 | diamètre du trou d'encastrement supérieur à 18 cm |  |  |  |  | 0 | 0
B |  | Downlight encastré avec détecteur de présence à infra rouge 4000°K et multipuissances réglable sur alimentation située en face arrière du luminaire. SDCM Mack<3 ; diffuseur semi opaque permettant un UGR <22 pour une installation en plafond dans une circulation de plus de 2m50 ; angle photométrique > 100°. | 2 flux réglables par commutateurs de 1000 lm / 2000 Lm | 120 | diamètre du trou d'encastrement supérieur à 17 cm |  |  |  |  | 0 | 0
C | Spot | Spot encastré multipuissance ; 4000 K ; diffuseur semi opaque permettant un UGR <22 pour une installation en plafond dans une circulation de plus de 2m50. | 2 flux réglables par commutateurs de 500 ou 1000 Lm | 110 | diamètre du trou d'encastrement supérieur à 7 cm |  |  |  |  | 0 | 0
D | Dalles/Pavés | Dalle encastrées Multipuissance SDCM Mack<3 ; UGR<19 ; angle photométrique >90° ; 4000 K ; IP44 y compris filin de sécurité. | 2 flux réglables par commutateurs de 1500 lm / 2500 Lm / 3500 Lm | 160 | 1200 x300 |  |  |  |  | 0 | 0
D' |  |  |  |  | 600 x 600 |  |  |  |  | 0 | 0
E |  | Dalle encastrées Multipuissance SDCM Mack<3 ; UGR<19 ; angle photométrique >90° ; 4000 K ; IP44 y compris filin de sécurité. | 2 flux réglables par commutateurs de 2500 lm / 3500 Lm | 160 | 1200 x300 |  |  |  |  | 0 | 0
E' |  |  |  |  | 600 x 600 |  |  |  |  | 0 | 0
E bis |  | Dalle encastrées Multipuissance avec réglage par commutateurs en FACE AVANT SDCM Mack<3 ; UGR<19 ; angle photométrique >90° ; 4000 K ; IP44 y compris filin de sécurité. | 2 flux réglables par commutateurs situés en face avant du luminaire de 1500 lm / 2500 Lm | 160 | 1200 x300 |  |  |  |  | 0 | 0
Ebis ' |  |  |  |  | 600 x 600 |  |  |  |  | 0 | 0
F |  | Dalle encastrées SDCM Mack<3 ; UGR<19 ; angle photométrique >90° ; IP44 ; 4000 K ; alimentation DALI y compris filin de sécurité. | 3000 | 160 | 1200 x300 |  |  |  |  | 0 | 0
F' |  |  |  |  | 600 x 600 |  |  |  |  | 0 | 0
G |  | Option cadre pour montage saillis pour toutes les références de dalles proposées dans le présent BPU. | [7 empty] | 0 | 0
H |  | Option cadre d'encastrement dans faux plafond non démontable pour toutes les références de dalles proposées dans le présent BPU. | [7 empty] | 0 | 0
I |  | Option détection de présence à infrarouge avec temporisation et seuil de luminosité réglable par télécommande pour toutes les références de dalles proposées dans le présent BPU. Le détecteur de présence devra permettre un fonctionnent tout ou rien mais également une simple baisse du flux à 10% du flux nominale à l'issue de la temporisation d'absence de détection. Une communication entre les détecteurs est nécessaire (par exemple par Bluetooth). | [7 empty] | 0 | 0
J | Réglette étanche | Etanche IP65 ; multipuissances ; 4000 °K ; diffuseur semi opaque permettant un UGR <22 pour une installation en plafond dans une circulation de plus de 2m50 ; IK10 ; angle photométrique de 120° ; IRC>80. | 4 flux réglables par commutateurs 1500 Lm / 2000 Lm / 2500 Lm / 3000 Lm | 160 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
K |  | Etanche IP65 ; 4000 °K ; diffuseur semi opaque permettant un UGR <22 pour une installation en plafond dans une circulation de plus de 2m50 ; IK10 ; angle photométrique de 120°. | 5000 | 160 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
L |  | Etanche IP65 ; multipuissances ; 3000 °K ; diffuseur semi opaque permettant un UGR <22 pour une installation en plafond dans une circulation de plus de 2m50 ; IK10 ; angle photométrique de 120°. | 4 flux réglables par commutateurs 1500 Lm / 2000 Lm / 2500 Lm / 3000 Lm | 160 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
M |  | Option détection de présence à hautes fréquences avec temporisation et seuil de luminosité réglable par commutateur pour toutes les références de réglettes étanches proposées dans le présent BPU. Le détecteur de présence devra permettre un fonctionnent tout ou rien mais également une simple baisse du flux à 10% du flux nominale à l'issue de la temporisation d'absence de détection. Y compris grandes hauteurs (supérieur à 9 mètres). | [7 empty] | 0 | 0
N |  | Option détection de présence à infrarouge avec temporisation et seuil de luminosité réglable par télécommande pour toutes les références de réglettes étanches proposées dans le présent BPU. | [7 empty] | 0 | 0
O |  | Option détection de présence à infrarouge ou haute fréquence avec temporisation et seuil de luminosité réglable par télécommande pour toutes les références de réglettes étanches proposées dans le présent BPU et avec une communication entre les détecteurs permettant un allumage de l'ensemble des luminaires connecté entre eux (par exemple par Bluetooth). | [7 empty] | 0 | 0
P | Tubulaires | Luminaires tubulaire étanche IP54 ; 4000 °K ; UGR<22 diffuseur semi opaque permettant un UGR <22 pour une installation murale dans une circulation à plus de 2m ; IK09 ; angle photométrique de 120° ; IRC>80 | 1500 | 160 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
P' |  |  | 2000 | 160 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
Q |  | Option température de couleur en 3000°K | [7 empty] | 0 | 0
R |  | Option détection de présence à hautes fréquences avec temporisation et seuil de luminosité réglable par commutateur pour toutes les références de tubulaires étanches proposées dans le présent BPU. Le détecteur de présence devra permettre un fonctionnent tout ou rien mais également une simple baisse du flux à 10% du flux nominale à l'issue de la temporisation d'absence de détection. | [7 empty] | 0 | 0
S |  | Option détection de présence à infrarouge ou haute fréquence avec temporisation et seuil de luminosité réglable par télécommande pour toutes les références de réglettes étanches proposées dans le présent BPU et avec une communication entre les détecteurs permettant un allumage de l'ensemble des luminaires connecté entre eux (par exemple par Bluetooth). | [7 empty] | 0 | 0
T | Projecteurs | Projecteur extérieur IP65 ; équipé d'un détecteur de présence à infrarouges et de luminosité ; 3000 K ; angle photométrique asymétrique et IK08. | 1000 | 160 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 2000 | 160 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 4000 | 160 | [5 empty] | 0 | 0
U | Hublots | Hublot plafonnier IP54 ; diffuseur semi opaque permettant un UGR <22 pour une installation en plafond dans une circulation de plus de 2m50 ; 4000 K ; multipuissance ; angle photométrique de plus 120°. | 3 flux réglables par commutateurs 1500 Lm / 2000 Lm / 2500 Lm | 130 | [5 empty] | 0 | 0
V |  | Hublot applique courbe photométrique asymétrique ; IK10 ; IP65 ; 4000 K ; diffuseur semi opaque permettant un UGR <22 pour une installation murale dans une circulation à plus de 2m. | 2000 lm | 130 | [5 empty] | 0 | 0
W |  | Option température de couleur en 3000°K. | [7 empty] | 0 | 0
X |  | Option détection de présence à hautes fréquences avec temporisation et seuil de luminosité réglable par commutateur pour toutes les références de hublots proposées dans le présent BPU. Le détecteur de présence devra permettre un fonctionnent tout ou rien mais également une simple baisse du flux à 10% du flux nominale. | [7 empty] | 0 | 0
| Autres | [7 empty] | Sur devis

## BPU Installation
Bordereau de Prix Unitaire de la main d'œuvre pour le remplacement d'un luminaire
| Coût par luminaire | Prix unitaire €HT | Montant Taxes (TVA 8,5%) € | Prix unitaire €TTC | Coefficient
Downlight | Forfait de base pour la pose d'un nouveau luminaire encastrées et de la dépose du luminaire existant quelque soit le type de support. |  | 0 | 0
coefficient de majoration pour intervention à plus de 4 mètres de hauteur
Coefficient de majoration pour travail avec amiante
Coefficient de majoration pour travail en horaire décalé
| Modification du câblage y compris boite de connection (€/luminaire). |  | 0 | 0
| Modification de réseau électrique (€/ml) |  | 0 | 0
Spot | Forfait de base pour la pose d'un nouveau luminaire encastrées et de la dépose du luminaire existant quelque soit le type de support. |  | 0 | 0
coefficient de majoration pour intervention à plus de 4 mètres de hauteur
Coefficient de majoration pour travail avec amiante
Coefficient de majoration pour travail en horaire décalé
| Modification du câblage y compris boite de connection (€/luminaire). |  | 0 | 0
| Modification de réseau électrique (€/ml) |  | 0 | 0
Dalles/Pavés | Forfait de base pour la pose d'un nouveau luminaire encastrées et de la dépose du luminaire existant quelque soit le type de support. |  | 0 | 0
coefficient de majoration pour intervention à plus de 4 mètres de hauteur
Coefficient de majoration pour travail avec amiante
Coefficient de majoration pour travail en horaire décalé
| Modification du câblage y compris boite de connection (€/luminaire). |  | 0 | 0
| Modification de réseau électrique (€/ml) |  | 0 | 0
Réglette étanche | Forfait de base pour la pose d'un nouveau luminaire encastrées et de la dépose du luminaire existant quelque soit le type de support. |  | 0 | 0
coefficient de majoration pour intervention à plus de 4 mètres de hauteur
Coefficient de majoration pour travail avec amiante
Coefficient de majoration pour travail en horaire décalé
| Modification du câblage y compris boite de connection (€/luminaire). |  | 0 | 0
| Modification de réseau électrique (€/ml) |  | 0 | 0
Tubulaires | Forfait de base pour la pose d'un nouveau luminaire encastrées et de la dépose du luminaire existant quelque soit le type de support. |  | 0 | 0
coefficient de majoration pour intervention à plus de 4 mètres de hauteur
Coefficient de majoration pour travail avec amiante
Coefficient de majoration pour travail en horaire décalé
| Modification du câblage y compris boite de connection (€/luminaire). |  | 0 | 0
| Modification de réseau électrique (€/ml) |  | 0 | 0
Projecteurs | Forfait de base pour la pose d'un nouveau luminaire encastrées et de la dépose du luminaire existant quelque soit le type de support. |  | 0 | 0
coefficient de majoration pour intervention à plus de 4 mètres de hauteur
Coefficient de majoration pour travail avec amiante
Coefficient de majoration pour travail en horaire décalé
| Modification du câblage y compris boite de connection (€/luminaire). |  | 0 | 0
| Modification de réseau électrique (€/ml) |  | 0 | 0
Hublots | Forfait de base pour la pose d'un nouveau luminaire encastrées et de la dépose du luminaire existant quelque soit le type de support. |  | 0 | 0
coefficient de majoration pour intervention à plus de 4 mètres de hauteur
Coefficient de majoration pour travail avec amiante
Coefficient de majoration pour travail en horaire décalé
| Modification du câblage y compris boite de connection (€/luminaire). |  | 0 | 0
| Modification de réseau électrique (€/ml) |  | 0 | 0
Autres | Forfait de base pour la pose d'un nouveau luminaire encastrées et de la dépose du luminaire existant quelque soit le type de support. | sur devis
coefficient de majoration pour intervention à plus de 4 mètres de hauteur
Coefficient de majoration pour travail avec amiante
Coefficient de majoration pour travail en horaire décalé
| Modification du câblage y compris boite de connection (€/luminaire). | sur devis
| Modification de réseau électrique (€/ml) | sur devis