## Page de garde
Client : | CEA
Site : | BOUGUENAIS
Adresse : | 4 All. du Rayon Vert, 44340 Bouguenais
REFERENTIEL
DE MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
|  | Nom | Prénom | Date
Rédigé par
Mise a jour
Mise a jour
Relecture par
Validation par

## Planning
REFERENTIEL DE MAINTENACE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
[9 empty] | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fiches n° | Référence | Objet | Domaine | Type | Intervenant | Fréquence |  |  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
A5-CHT-001 | BOU-ELEC-002 | CELLULE HT & TRANSFO | BOU-ELEC | Préventif | SST | TRIENNALE |  | #N/A
A1-CHT-001 | BOU-ELEC-009 | CELLULE HT | BOU-ELEC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 6
M1-GRE-001 | BOU-ELEC-001 | GROUPE ELECTROGENE | BOU-ELEC | Préventif | SPIE | MENSUEL | 1 | 0
A1-GRE-001 | BOU-ELEC-016 | GROUPE ELECTROGENE | BOU-ELEC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 6
S1-EDS-001 | BOU-ELEC-003 | BAES | BOU-ELEC | Préventif | SPIE | SEMESTRIEL | 6 | 4
A5-ARE-001 | BOU-ELEC-006 | TGBT | BOU-ELEC | Reglementaire | SST | TRIENNALE |  | #N/A
A1-ARE-003 | BOU-ELEC-008 | TGBT / ARMOIRES | BOU-ELEC | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 9
A1-ARE-002 | BOU-ELEC-007 | THERMOGRAPHIE ARMOIRES | BOU-ELEC | Reglementaire | SPIE | ANNUEL | 12 | 9
A1-EIN-001 | BOU-ELEC-010 | ECLAIRAGE INTERIEUR | BOU-ELEC | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 10
A1-GTC-001 | BOU-CVC-009 | GTC | BOU-CVC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 6
A1-SDI-001 | BOU-ELEC-011 | DETECTION INTRUSION | BOU-ELEC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 6
A1-DIN-001 | BOU-INC-002 | DETECTION INCENDIE | BOU-INC | Préventif | SPIE | SEMESTRIEL | 6 | 4
A1-DES-001 | BOU-INC-001 | DESENFUMAGE | BOU-INC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 6
A1-SCA-002 | BOU-ELEC-012 | CONTROLE D ACCES | BOU-ELEC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 6
A1-SCA-003 | BOU-ELEC-013 | SAS UNICITE PASSAGE | BOU-ELEC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 6
A1-VID-001 | BOU-ELEC-014 | VIDEO-SURVEILLANCE | BOU-ELEC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 6
A1-ADO-001 | BOU-CVC-002 | ADOUCISSEUR | BOU-CVC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 3
A1-BAL-001 | BOU-CVC-014 | BALLON ECS | BOU-CVC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 9
A1-CTA-001 | BOU-CVC-004 | CENTRALE TRAITEMENT D'AIR | BOU-CVC | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 5
T1-CTA-001 | BOU-CVC-005 | CENTRALE TRAITEMENT D'AIR | BOU-CVC | Préventif | SPIE | TRIMESTRIEL | 3 | 2
A1-GFA-001 | BOU-CVC-006 | GROUPE EAU GLACEE | BOU-CVC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 3
S1-VRV-001 | BOU-CVC-007 | VRV et Split UE | BOU-CVC | Préventif | SPIE | SEMESTRIEL | 6 | 3
A1-VRV-001 | BOU-CVC-008 | VRV et Split UI | BOU-CVC | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 6
A1-VEX-001 | BOU-CVC-010 | VMC | BOU-CVC | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 4
A1-CHA-001 | BOU-CVC-016 | CHAUDIERE | BOU-CVC | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 8
A1-CHA-002 | BOU-CVC-012 | CHAUDIERE - RAMONAGE | BOU-CVC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 8
T1-FIL-001 | BOU-CVC-015 | FILTRE MAGNETIQUE | BOU-CVC | Préventif | SPIE | TRIMESTRIEL | 3 | 2
A1-COM-001 | BOU-CVC-001 | COMPRESSEUR D'AIR | BOU-CVC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 6
T1-COM-001 | BOU-CVC-003 | COMPRESSEUR D'AIR | BOU-CVC | Préventif | SST | TRIMESTRIEL | 3 | 3
A1-TOI-001 | BOU-INFR-011 | TOITURE | BOU-INFR | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 9
A1-DIS-001 | BOU-INFR-002 | DISCONNECTEURS | BOU-INFR | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 3
H6-ASE-001 | BOU-INFR-001 | ASCENSEURS | BOU-INFR | Préventif | SST | MENSUELLE |  | 0
A1-ASE-001 | BOU-INFR-003 | ASCENSEURS | BOU-INFR | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 6
A1-PMO-001 | BOU-INFR-010 | PORTES ET PORTAILS AUTO | BOU-INFR | Préventif | SST | SEMESTRIEL | 6 | 4
A1-SHY-001 | BOU-INFR-005 | SEPARATEUR A HYDROCARBURES | BOU-INFR | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 11
H1-RON-001 | BOU-INFR-006 | RONDE SITE | BOU-INFR | Ronde | SPIE | HEBDOMADAIRE |  | #N/A
A1-SAN-001 | BOU-INFR-004 | SANITAIRES | BOU-INFR | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 11
S1-EEX-001 | BOU-ELEC-015 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | BOU-ELEC | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 10
A1-AST-001 | BOU-ELEC-005 | ONDULEURS | BOU-ELEC | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 6
A1-CT3-001 | BOU-CVC-018 | COMPTEURS SITE | BOU-CVC | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 11
A5-RGA-001 | BOU-CVC-011 | AIR COMPRIME / VIDE | BOU-CVC | Préventif | SST | ANNUELLE |  | #N/A
A1-BDR-001 | BOU-ELEC-017 | ANNUELLE BORNE VEHICULE | CFO | Préventif | SST | ANNUEL | 12 | 1
A1-ROV-001 | BOU-INFR-009 | RESEAU EAU DE VILLE | BOU-INFR | Préventif | SPIE | SEMESTRIEL | 6 | 3
A1-REP-001 | BOU-INFR-007 | RESEAU EP/EU | BOU-INFR | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 6
A1-GAZ-001 | BOU-INFR-008 | RESEAU EG/EC/GAZ | BOU-INFR | Préventif | SPIE | ANNUEL | 12 | 7
Note on D19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Vérifier la périodicité... planning Ingrid en annuel, légalement en semestriel.

## A1-TOI-001
|  | TOITURE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INFR |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Octobre
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-TOI-001 |  | BOU-INFR-011
Equipements GMAO
N° Enregistrement | Description | Emplacement | Code à barres | Type | Poste HT | Code maintenance
194719 | Accès en toiture site | ZÉPHYR |  | Actif |  | ACT-194719
194786 | Toiture | ZÉPHYR |  | Actif |  | TOI-194786
194731 | Evacuation eaux pluviales | ZÉPHYR |  | Actif |  | EVA-194731
194732 | Evacuation eaux pluviales | ZÉPHYR |  | Actif |  | EVA-194732
194724 | Chéneau eau pluviale | ZÉPHYR |  | Actif |  | CHE-194724
194767 | Réseau eaux pluviales | ZÉPHYR |  | Actif |  | REP-194767

## T1-FIL-001
CEA
|  | FILTRE MAGNETIQUE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | TRIMESTRIEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Mars
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
T1-FIL-001 |  | BOU-CVC-015
Equipements GMAO
194607 | Filtre à barreaux magnétiques | ZÉPHYR |  | Actif |  | DES-194607
194615 | Filtre à barreaux magnétiques | ZÉPHYR |  | Actif |  | DES-194615

## A1-CHA-001
CEA
|  | CHAUDIERE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Septembre
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-CHA-001 |  | BOU-CVC-016
Equipements GMAO
194601 | Chaudière | ZÉPHYR |  | Actif |  | CHA-194601
194602 | Chaudière | ZÉPHYR |  | Actif |  | CHA-194602
194622 | Radiateurs eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | RAD-194622
194623 | Radiateurs eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | RAD-194623
194624 | Radiateurs eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | RAD-194624
194625 | Radiateurs eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | RAD-194625

## A1-CHA-002
CEA
|  | CHAUDIERE - RAMONAGE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Septembre
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-CHA-002 |  | BOU-CVC-012
Equipements GMAO
194601 | Chaudière | ZÉPHYR |  | Actif |  | CHA-194601
194602 | Chaudière | ZÉPHYR |  | Actif |  | CHA-194602

## A1-BAL-001
CEA
|  | BALLON ECS |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Octobre
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-BAL-001 |  | BOU-CVC-014
Equipements GMAO
194592 | Ballon eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | BOC-194592
194593 | Ballon eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | BOC-194593
194594 | Ballon eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | BOC-194594
194595 | Ballon eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | BOC-194595
194596 | Ballon eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | BOC-194596
194597 | Ballon eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | BOC-194597
194598 | Ballon eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | BOC-194598
194599 | Ballon eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | BOC-194599
194600 | Ballon eau chaude | ZÉPHYR |  | Actif |  | BOC-194600

## A1-GFA-001
CEA
|  | GROUPE EAU GLACEE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Avril
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-GFA-001 |  | BOU-CVC-006
ANNIUEL
Equipements GMAO
194609 | Groupe production d'eau glacée sensible (labos) | ZÉPHYR |  | Actif |  | GRF-194609
194610 | Groupe production d'eau glacée sensible (labos) | ZÉPHYR |  | Actif |  | GRF-194610
194611 | Pompe/circulateur primaire ou de distribution eau glacée | ZÉPHYR |  | Actif |  | POG-194611
194612 | Pompe/circulateur primaire ou de distribution eau glacée | ZÉPHYR |  | Actif |  | POG-194612
196182 | Pompe/circulateur primaire ou de distribution eau glacée | ZÉPHYR |  | Actif |  | POG-196182

## A1-ARE-002
CEA
|  | THERMOGRAPHIE ARMOIRES |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Reglementaire |  | Période : | Octobre
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-ARE-002 | 2021-03-22 | BOU-ELEC-007
-établir une procédure et un programme d’intervention
-ouverture des portes et panneaux sur TGBT
-Dépose et repose des plastrons sur les armoires (ARU,ARM)
-Fourniture d’un rapport au client :
- Trois exemplaires du compte rendu Q19 de contrôle d’une installation électrique
par thermographieInfrarouge
- Trois exemplaires du rapport de contrôle détaillé, tel que spécifié dans
la documentation techniqueAPSAD D19
Equipements GMAO
194706 | Armoire électrique principale - TGBT | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194706
194707 | Armoire électrique principale - AD (à partir de 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194707
194708 | Armoire électrique principale - AD (à partir de 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194708
194709 | Armoire électrique principale - AD (à partir de 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194709
194710 | Armoire électrique principale - AD (à partir de 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194710
194711 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194711
194712 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194712
194713 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194713
194714 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194714
194715 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194715
194716 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194716
194717 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194717
194718 | Armoire de compensation énergie réactive - Batterie condo BT | ZÉPHYR |  | Actif |  | ACR-194718
196077 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196077
196085 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196085
196094 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196094
196176 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196176
196177 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196177
196181 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196181

## T1-CTA-001
CEA
|  | CENTRALE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | TRIMESTRIEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Mars
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
T1-CTA-001 |  | BOU-CVC-005
Contrôler l’état général des registres.
Contrôler la totale ouverture et fermeture des registres.
Contrôle des prises d’air neuf
Contrôle de l’encrassement des filtres.
Section batterie eau chaude à effectuer
Contrôle des vannes 3 voies.
Contrôler la sonde de température
Contrôler l’état de la batterie.
Contrôler la sécurité antigel
Section batterie froide eau glacée à effectuer
Contrôle des vannes 3 voies.
Contrôler la sonde de température
Contrôler l’état de la batterie.
Section ventilateur centrifuge à effectuer
Contrôler le bon fonctionnement
Contrôler la fixation du ventilateur de la volute et du moteur.
Contrôler les plots anti-vibratiles.
Contrôler l’état de la manchette souple.
Equipements GMAO
194413 | Ventilateur de reprise CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194413
194414 | Ventilateur de reprise CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194414
194415 | Echangeur à roue sur CTA double flux | ZÉPHYR |  | Actif |  | RRE-194415
194471 | Ventilateur de soufflage CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194471
194472 | Ventilateur de soufflage CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194472
194473 | Echangeur à plaques sur CTA double flux | ZÉPHYR |  | Actif |  | RRE-194473
194476 | Ventilateur de soufflage CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194476
194477 | Ventilateur de soufflage CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194477
194478 | Echangeur à plaques sur CTA double flux | ZÉPHYR |  | Actif |  | RRE-194478
194479 | Batterie eau chaude CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BEC-194479
194480 | Batterie eau froide CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BEF-194480
194481 | Batterie eau chaude CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BEC-194481
194482 | Batterie eau froide CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BEF-194482
196240 | Barriére de filtration de reprise sur CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BFR-196240
196241 | Barriére de filtration de reprise sur CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BFR-196241
196242 | Barriére de filtration de reprise sur CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BFR-196242
194411 | Centrale de traitement d'air standard (Tertiaire) | ZÉPHYR |  | Actif |  | CTA-194411
194469 | Centrale de traitement d'air sensible (Laboratoire) | ZÉPHYR |  | Actif |  | CTA-194469
194474 | Centrale de traitement d'air sensible (Laboratoire) | ZÉPHYR |  | Actif |  | CTA-194474

## A1-CTA-001
CEA
|  | CENTRALE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juin
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-CTA-001 |  | BOU-CVC-004
Contrôler l’état général des registres.
Contrôler la totale ouverture et fermeture des registres.
Contrôle des prises d’air neuf
Nettoyage des grilles si besoin
Changer les filtres
Vérifier et nettoyer l’intérieur des caissons
Section batterie eau chaude à effectuer
Contrôle des vannes 3 voies.
Contrôler la sonde de température
Contrôler l’état de la batterie. Peigner et nettoyer si nécessaire.
Contrôler la sécurité antigel
Section batterie froide eau glacée à effectuer
Contrôle des vannes 3 voies.
Nettoyer le bac à condensats et son évacuation
Contrôler la sonde de température
Contrôler l’état de la batterie et du pare gouttelettes. Peigner et nettoyer si nécessaire.
Section ventilateur centrifuge à effectuer
Contrôler le bon fonctionnement
Contrôler la fixation du ventilateur de la volute et du moteur.
Contrôler les plots anti-vibratiles.
Contrôler l’état de la manchette souple.
Vérifier le serrage des connexions électriques et nettoyer le bornier.
Nettoyer la turbine, la volute, la grille de protection du carter et l’intérieur du caisson.
Equipements GMAO
194413 | Ventilateur de reprise CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194413
194414 | Ventilateur de reprise CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194414
194415 | Echangeur à roue sur CTA double flux | ZÉPHYR |  | Actif |  | RRE-194415
194471 | Ventilateur de soufflage CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194471
194472 | Ventilateur de soufflage CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194472
194473 | Echangeur à plaques sur CTA double flux | ZÉPHYR |  | Actif |  | RRE-194473
194476 | Ventilateur de soufflage CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194476
194477 | Ventilateur de soufflage CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | VON-194477
194478 | Echangeur à plaques sur CTA double flux | ZÉPHYR |  | Actif |  | RRE-194478
194479 | Batterie eau chaude CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BEC-194479
194480 | Batterie eau froide CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BEF-194480
194481 | Batterie eau chaude CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BEC-194481
194482 | Batterie eau froide CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BEF-194482
196240 | Barriére de filtration de reprise sur CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BFR-196240
196241 | Barriére de filtration de reprise sur CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BFR-196241
196242 | Barriére de filtration de reprise sur CTA | ZÉPHYR |  | Actif |  | BFR-196242
194411 | Centrale de traitement d'air standard (Tertiaire) | ZÉPHYR |  | Actif |  | CTA-194411
194469 | Centrale de traitement d'air sensible (Laboratoire) | ZÉPHYR |  | Actif |  | CTA-194469
194474 | Centrale de traitement d'air sensible (Laboratoire) | ZÉPHYR |  | Actif |  | CTA-194474

## A1-ROV-001
CEA
|  | RESEAU EAU DE VILLE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INFR |  | Fréquence : | SEMESTRIEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Avril
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-ROV-001 |  | BOU-INFR-009
RESEAU EAU FROIDE :
- Contrôler le fonctionnement des électrovannes
- Manœuvrer les vannes de coupure
- Controler l’absence de fuite sur la panoplie
- Analyse potabilité (physico-chimique et bactériologique de type D1) 2 fois /an
(D2 au contrat mais ne pas faire)
HIVERNAGE ARROSAGE :
- Arrêter les programmateurs d’arrosage situés dans les regards d’électrovanne
- Arrêter les alimentations en eau des circuits d’arrosage
(situés dans local plomberie à l’intérieur du bâtiment), suivre indications sur compteurs
(Devant et derrière BART) avec consignation Vanne d’eau
- Relever les compteurs
- Décomprimer les réseaux par l’ouverture manuelle d’une électrovanne.
- Attendre la fin de la vidange des réseaux primaires et secondaires.
- Conserver la purge de l’électrovanne ouverte.
- Mettre la vanne quart de tour secondaire en position semi ouverte
REMISE EN SERVICE ARROSAGE :
- Fermer la purge de l’électrovanne.
- Ouvrir les vannes principales (situées dans local plomberie à l’intérieur du bâtiment),
et secondaires. (Situées dans regards électrovannes).
- Allumer les programmateurs.
- Vérifier les programmes.
- Remplacer les piles si nécessaires.
- Lancer un test manuel des secteurs.
- Contrôler le réseau (absence de fuites, l’eau arrive sur les tuyaux goutte à goutte les plus éloignés,
vérifier le réglage des arroseurs).
- Mettre le programmateur en mode automatique.
Equipements GMAO
194769 | Réseau eau ville | ZÉPHYR |  | Actif |  | ROV-194769

## A1-AST-001
CEA
|  | ONDULEURS |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-AST-001 |  | BOU-ELEC-005
Une maintenance préventive constructeur approfondie
Transmission du rapport constructeur au client
Opérations
· Inspection visuelle de l’appareil et de son environnement,
· Dépoussiérage complet de l’électronique et des bobinages,
· Contrôles des serrages,
· Vérification de l’interface homme-machine,
· Vérification des systèmes de refroidissement interne (ventilateurs, pompe, échangeur…).
Contrôles Redresseur Hacheur
· Vérification des alimentations auxiliaires,
· Mesure de la tension d’alimentation réseau 1,
· Mesure du courant réseau 1,
· Mesure de la tension de floating (tension continue),
· Mesure du courant de recharge de la batterie,
· Vérification des sécurités.
Contrôles Onduleur
· Mesure tension(s) de sortie onduleur avec contrôle de l’équilibrage des phases,
· Mesure courant(s) de sortie onduleur,
· Vérification de la fréquence,
· Vérification des sécurités.
Contrôles Contacteur Statique et By-Pass manuel
· Mesure de la tension d’alimentation réseau 2,
· Vérification du contacteur statique par transfert de charge,
· Vérification du by-pass manuel,
· Vérification des sécurités.
Contrôles de la batterie
· Contrôle de l’environnement (Etat, température ambiante,…)
· Vérification du serrage des connexions,
· Vérification de la tension unitaire de chaque élément (sauf inaccessibilité),
· Vérification de la tension globale,
· Test de décharge,
· Vérification du mode de fonctionnement en recharge,
· Mesure du courant de recharge.
Contrôles environnement : Vérification des conditions d’exploitation dans le local :
· Température,
· Ventilation,
· Vérification du renvoi éventuel des alarmes à distance (contacts secs, SNMP…).
Equipements GMAO
194705 | Alim statique (onduleur) - 5 à 35 kVA | ZÉPHYR |  | Actif |  | AST-194705

## H1-RON-001
CEA
|  | RONDE SITE |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INFR |  | Fréquence : | HEBDOMADAIRE
Type : | Ronde |  | Période Ref : | MARDI
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
H1-RON-001 |  | BOU-INFR-006
Local HT
Contrôle visuel des cellules
Contrôle des grilles de ventilation
Local transfo
Contrôle des grilles de ventilation
Local TGBT
Contrôle si pas de disjonction
Contrôle absence de défaut onduleur
Contrôle absence de défaut centrale BAES
Contrôle des grilles de ventilation
Local compresseur
Contrôle des grilles de ventilation
Contrôle fonctionnement du compresseur
Bart1-Groupe Electrogène :
Contrôle absence de défaut
Groupe eau glacée et CTA
Contrôle bon fonctionnement des équipements:
SSI
Contrôle absence de défaut
GTC
Contrôle des alarmes
Plomberie :
Contrôle absence de fuites
Groupe Electrogène :
s’assurer du bon état de disponibilité du groupe (préchauffage, batterie,
niveaux des fluides moteur, etc.).
Bâtiment
Contrôle de l'état généralm (fenêtres, portes, sols, luminaires…)
Contrôle visuel des BAES
Equipements GMAO
Equipements de plusieurs domaines

## A5-ARE-001
|  | TGBT |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | TRIENNALE
Type : | Reglementaire |  | Période Ref : | 2027-07-01
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A5-ARE-001 |  | BOU-ELEC-006
maintenance constructeur de niveau 4 des disjoncteurs généraux TGBT
Equipements GMAO
194706 | Armoire électrique principale - TGBT | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194706

## A1-ARE-003
CEA
|  | TGBT / ARMOIRES |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Octobre
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-ARE-003 |  | BOU-ELEC-008
Fonctionnement correct des protections, des asservissements de sécurité,
des verrouillages, des signalisations,
- Absence de gommage mécanique, de déformation, de corrosion, de trace d’amorçage,
- Intégrité de l’enveloppe IP,
- État de propreté général.
Fonctionnement correct des appareillages, des signalisations,
- Absence de déformation, de corrosion, d’échauffements
anormaux,
- Intégrité de l’enveloppe IP
- État de propreté général,
- Schémas électriques à jour et présents dans l’armoire
- Remplacement des lampes de signalisation si besoin
- Contrôle des relais et asservissements
- Vérification des organes de temporisation et de relayage
- Essais de signalisation
- Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de
Signalisation, etc.)
- Vérification et mise à l’heure des horloges et programmateurs
- Réalisation d’une thermographie (Voir gamme correspondante)
- Vérification et resserrage des connexions (suivant rapport thermographie)
- Dépoussiérage de l'armoire
- Nettoyage du local armoire
- Vérification de la signalétique sur la porte d'armoire
- Mise à jour des schémas papier et informatiques et des étiquettes si besoin
- Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l’installation
- Contrôle et relevé des intensités et des tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement normal
- Dépoussiérage et nettoyage intérieur
- Essais des dispositifs de protection différentielle (lors de la vérification règlementaire)
- Test des auxiliaires (bouton d'arrêt d'urgence) (lors de la vérification règlementaire)
- Test différentiel des disjoncteurs et des reports (lors de la vérification règlementaire)
- Vérification étanchéité colonne
- Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance
- Reprise de peinture et des protections anticorrosion si nécessaire
Réseaux de distribution BT
- Tension, fréquence conforme à la norme EN50-160,
- cos (phi).
Equipements GMAO
194706 | Armoire électrique principale - TGBT | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194706
194707 | Armoire électrique principale - AD (à partir de 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194707
194708 | Armoire électrique principale - AD (à partir de 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194708
194709 | Armoire électrique principale - AD (à partir de 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194709
194710 | Armoire électrique principale - AD (à partir de 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194710
194711 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194711
194712 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194712
194713 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194713
194714 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194714
194715 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194715
194716 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194716
194717 | Armoire électrique principale - AS labo (< à 100 A) | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARE-194717
194718 | Armoire de compensation énergie réactive - Batterie condo BT | ZÉPHYR |  | Actif |  | ACR-194718
196077 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196077
196085 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196085
196094 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196094
196176 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196176
196177 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196177
196181 | Armoire électrique HVAC | ZÉPHYR |  | Actif |  | ARM-196181

## A5-RGA-001
CEA
|  | AIR COMPRIME / VIDE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUELLE
Type : | Préventif |  | Période Ref : | 2027-03-01
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A5-RGA-001 |  | BOU-CVC-011
Fonctionnement correct des protections, des asservissements de sécurité,
des verrouillages, des signalisations,
- Absence de gommage mécanique, de déformation, de corrosion, de trace d’amorçage,
- Intégrité de l’enveloppe IP,
- État de propreté général.
Fonctionnement correct des appareillages, des signalisations,
- Absence de déformation, de corrosion, d’échauffements
anormaux,
- Intégrité de l’enveloppe IP
- État de propreté général,
- Schémas électriques à jour et présents dans l’armoire
Equipements GMAO
194586 | Réservoir air comprimé | ZÉPHYR |  | Actif |  | RGA-194586
194582 | Compresseur air Comprimé (7 bars) | ZÉPHYR |  | Actif |  | COM-194582
194583 | Compresseur air Comprimé (7 bars) | ZÉPHYR |  | Actif |  | COM-194583

## A1-ADO-001
CEA
|  | ADOUCISSEUR |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Avril
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-ADO-001 |  | BOU-CVC-002
Le contrôle du fonctionnement de l’adoucisseur
· Contrôle du fonctionnement de l’adoucisseur
· Démontage, nettoyage, désinfection du préfiltre
· Remplacement du manchon filtrant
· Démontage, nettoyage, graissage des parties mobiles si nécessaire
· Vérification des cycles de régénération
· Contrôle de la canne à saumure,
· Désinfection des résines et du bac à sel
· Vérification du TH
· Analyse in situ de l’eau brute et de l’eau adoucie, paramètres analysés : pH, TH, conductivité,
chlorures
· Remplacement si besoin de tamis filtrant 25 μm
· Appoint de sel si besoin
Le contrôle du fonctionnement des groupes de dosage
· Contrôle du fonctionnement du compteur à impulsion
· Contrôle du fonctionnement des pompes doseuses
· Contrôle des débits des pompes doseuses
· Démontage et nettoyage des clapets des pompes doseuses si nécessaire
· Contrôle du dosage des produits
· Mise en place des carnets Bilan matière
· Contrôle de la sonde ph
· Appoint de produit de conditionnement antitartre/anticorrosion à base
de molybdates pour circuit ferme en présence d’aluminium (Dosage : 8 l à 10
l/m3) (Conditionnement : jerrycan de 25 kg) selon besoin .
Equipements GMAO
194570 | Adoucisseur | ZÉPHYR |  | Actif |  | ADO-194570

## A1-VEX-001
CEA
|  | VMC |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Mai
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-VEX-001 |  | BOU-CVC-010
Maintenance Courante : Caisson d'extraction et d'insufflation pour VMC
Contrôler les plots anti-vibratiles
Contrôler l'état de la manchette souple
Vérifier et nettoyer l'intérieur du caisson
Vérifier l'étanchéité et l'état des trappes de visite
Contrôler la fixation du ventilateur et de la volute
Vérifier le serrage des connexions électriques et nettoyer le bornier
Nettoyer la turbine, la volute, la grille de protection du carter
Equipements GMAO
194483 | Extracteur VMC | ZÉPHYR |  | Actif |  | VEX-194483
194484 | Extracteur VMC | ZÉPHYR |  | Actif |  | VEX-194484

## A1-GTC-001
CEA
|  | GTC |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-GTC-001 |  | BOU-CVC-009
GTC HONEYWELL et SAUTER
-Vérification de la conformité des transmissions des informations depuis les points de détection jusqu’aux postes
de supervision.
-Test de remonté des alarmes techniques
-Mise à jour logiciels
-Corrections éventuelles anomalies
Equipements GMAO
194575 | Automate HVAC programmable industriel rélié sur GTC (via réseau IP) | ZÉPHYR |  | Actif |  | API-194575
196079 | Automate HVAC programmable industriel rélié sur GTC (via réseau IP) | ZÉPHYR |  | Actif |  | API-196079
196095 | Automate HVAC programmable industriel rélié sur GTC (via réseau IP) | ZÉPHYR |  | Actif |  | API-196095
196178 | Automate HVAC programmable industriel rélié sur GTC (via réseau IP) | ZÉPHYR |  | Actif |  | API-196178
194629 | Gestion technique centralisée - PC Semeru, Euro System, Honeywell | ZÉPHYR |  | Actif |  | GTC-194629

## A1-PMO-001
CEA
|  | PORTES ET PORTAILS AUTO |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INFR |  | Fréquence : | SEMESTRIEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | MAI
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-PMO-001 |  | BOU-INFR-010
Maintenance selon constructeur sur :
- Clôture instrumentée
-Portails Instrumentés
-sas extérieur
-Sas PMR extérieur
-Sas intérieur
Vérifier la fixation de l’installation
Examiner le fonctionnement général
Vérifier les articulations et/ou le coulissement
Vérifier les organes de transmission de mouvement
Vérifier les organes de guidage
Vérifier les organes d’anti-cabrage / d’anti-dégondage
Vérifier les équilibrages (Porte industrielle et habitat)
Vérifier les zones de fin de course
Effectuer le nettoyage de l’opérateur
Effectuer les lubrifications nécessaires
Nettoyer les contacts électriques
Effectuer les réglages électriques et mécaniques utiles au bon fonctionnement
Contrôler de l’état des moteurs
Vérifier le fonctionnement des commandes, télécommandes, et commutation
Vérifier le fonctionnement des détecteurs
Vérifier le fonctionnement des systèmes d’ouverture d’urgence automatique
Vérifier l’état des parachutes (sécurités mécaniques) (Porte industrielle et habitat)
Vérifier le fonctionnement des sécurités au franchissement
Vérifier le fonctionnement de la réouverture sur obstacle
Vérifier l’état des débrayages et fonctionnements manuels (Porte industrielle et habitat)
Vérifier la signalisation (éclairage de zone, feux clignotants, matérialisation au sol)
Vérifier les verrouillages
Vérifier l’état des vantaux, tabliers, lisses, lames…
Equipements GMAO
194760 | Porte motorisée | ZÉPHYR |  | Actif |  | PMO-194760
194761 | Porte motorisée | ZÉPHYR |  | Actif |  | PMO-194761
194762 | Porte motorisée | ZÉPHYR |  | Actif |  | PMO-194762
194763 | Porte motorisée | ZÉPHYR |  | Actif |  | PMO-194763
194722 | Barriere électrique | ZÉPHYR |  | Actif |  | BAE-194722
194723 | Barriere électrique | ZÉPHYR |  | Actif |  | BAE-194723

## A1-CHT-001
CEA
|  | CELLULE HT |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-CHT-001 |  | BOU-ELEC-009
- Dépoussiérage général et nettoyage DU LOCAL
- Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de
Signalisation, etc.)
- Contrôle de la présence et de l'état du matériel de sécurité
- Contrôle des voyants de présence de tension
- Suivi de la procédure de consignation et déconsignation
- Contrôle de l'alimentation du chargeur télécommande du disjoncteur
- Selon besoin, remplacement des batteries du chargeur télécommande du disjoncteur
-Nettoyage des panneaux grillagés de ventilation du local
Equipements GMAO
194702 | Cellule HT - Cellules des PDT | ZÉPHYR |  | Actif |  | CHT-194702
195011 | Cellule HT - Cellules du PDD | ZÉPHYR |  | Actif |  | CHT-195011
194627 | Poste de transformation | ZÉPHYR |  | Actif |  | PDT-194627

## S1-EDS-001
CEA
|  | BAES |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | SEMESTRIEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Mai
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
S1-EDS-001 |  | BOU-ELEC-003
-Test d’autonomie des batteries
-Contrôler le bon fonctionnement en secours des blocs et de l’allumage des lampes de sécurité.
-Vérification de la télécommande de mise à l’état de repos (ou arrêt) des blocs lorsque l’éclairage normal est mis hors tension et du retour automatique des blocs à l’état de veille à la remise sous tension de l’éclairage normal.
-Tenir à jour les plans d’implantation
Equipements GMAO
194632 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-194632
194633 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-194633
194669 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-194669
194670 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-194670
194671 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-194671
195012 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195012
195013 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195013
195014 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195014
195015 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195015
195016 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195016
195017 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195017
195018 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195018
195019 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195019
195020 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195020
195021 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195021
195022 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195022
195023 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195023
195024 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195024
195025 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195025
195026 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195026
195027 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195027
195028 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195028
195029 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195029
195030 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195030
195031 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195031
195032 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195032
195033 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195033
195034 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195034
195035 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195035
195036 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195036
195037 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195037
195038 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195038
195039 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195039
195040 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195040
195041 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195041
195042 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195042
195043 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195043
195044 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195044
195045 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195045
195046 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195046
195047 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195047
195048 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195048
195049 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195049
195050 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195050
195051 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195051
195052 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195052
195053 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195053
195054 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195054
195055 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195055
195056 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195056
195057 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195057
195058 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195058
195059 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195059
195060 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195060
195061 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195061
195062 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195062
195063 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195063
195064 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195064
195065 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195065
195066 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195066
195067 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195067
195068 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195068
195069 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195069
195070 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195070
195071 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195071
195072 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195072
195073 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195073
195074 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195074
195075 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195075
195076 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195076
195077 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195077
195078 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195078
195079 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195079
195080 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195080
195081 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195081
195082 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195082
195083 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195083
195084 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195084
195085 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195085
195122 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195122
195123 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195123
195124 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195124
195125 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195125
195126 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195126
195127 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195127
195128 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195128
195129 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195129
195130 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195130
195131 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195131
195132 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195132
195133 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195133
195134 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195134
195135 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195135
195136 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195136
195137 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195137
195138 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195138
195139 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195139
195140 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195140
195141 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195141
195142 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195142
195143 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195143
195144 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195144
195145 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195145
195146 | Eclairage de sécurité - BAES Adressable associé à une centrale | ZÉPHYR |  | Actif |  | EDS-195146

## A1-EIN-001
CEA
|  | ECLAIRAGE INTERIEUR |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Novembre
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-EIN-001 |  | BOU-ELEC-010
-Contrôle de l’état général de l’enveloppe d’éclairage
-Contrôle de l’éclairement
Le Titulaire à la responsabilité de faire remonter au demandeur tout constat de risque pour la sécurité des personnes lié à l’état de vétusté d’un éclairage extérieur
Equipements GMAO
194631 | Ecl int Bâtiment - S. Bât >2500 m2 | ZÉPHYR |  | Actif |  | EIB-194631

## S1-EEX-001
CEA
|  | ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Novembre
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
S1-EEX-001 |  | BOU-ELEC-015
-Contrôle de l’état général de l’enveloppe d’éclairage
-Contrôle de l’éclairement
Le Titulaire à la responsabilité de faire remonter au demandeur tout constat de risque pour la sécurité des personnes lié à l’état de vétusté d’un éclairage extérieur
Equipements GMAO
194634 | Ecl ext appliques | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEA-194634
194635 | Ecl ext appliques | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEA-194635
194636 | Ecl ext appliques | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEA-194636
194637 | Ecl ext appliques | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEA-194637
194638 | Ecl ext appliques | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEA-194638
194639 | Ecl ext appliques | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEA-194639
194640 | Ecl ext appliques | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEA-194640
194641 | Ecl ext appliques | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEA-194641
194642 | Ecl ext appliques | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEA-194642
194643 | Ecl ext appliques | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEA-194643
194644 | Ecl ext appliques | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEA-194644
194645 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194645
194646 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194646
194647 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194647
194648 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194648
194649 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194649
194650 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194650
194651 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194651
194652 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194652
194653 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194653
194654 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194654
194655 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194655
194656 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194656
194657 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194657
194658 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194658
194659 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194659
194660 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194660
194661 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194661
194662 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194662
194663 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194663
194664 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194664
194665 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194665
194666 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194666
194667 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194667
194668 | Ecl ext candélabres | ZÉPHYR |  | Actif |  | EEC-194668

## A1-SHY-001
CEA
|  | SEPARATEUR A HYDROCARBURES |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INFR |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Décembre
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-SHY-001 |  | BOU-INFR-005
Contrôle état de saturation du bac et faire procéder si besoin:
- Nettoyage par pompage du bac
- Nettoyage par pompage des tuyauteries
- Vérification de l'état du bac, des canalisations de pompage et d'évacuation
Equipements GMAO
194782 | Séparateur hydrocarbures | ZÉPHYR |  | Actif |  | SHY-194782

## A1-VRV-001
CEA
|  | VRV et Split UI |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-VRV-001 |  | BOU-CVC-008
ANNUEL
Equipements GMAO
194416 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194416
194417 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194417
194427 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194427
194428 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194428
194429 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194429
194430 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194430
194431 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194431
194432 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194432
194433 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194433
194434 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194434
194435 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194435
194436 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194436
194437 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194437
194438 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194438
194439 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194439
194440 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194440
194441 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194441
194442 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194442
194443 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194443
194444 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194444
194445 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194445
194446 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194446
194447 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194447
194448 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194448
194449 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194449
194450 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194450
194451 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194451
194452 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194452
194453 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194453
194454 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194454
194455 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194455
194456 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194456
194457 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194457
194458 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194458
194459 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194459
194460 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194460
194461 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194461
194462 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194462
194463 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194463
194464 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194464
194465 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194465
194466 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194466
194467 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194467
194468 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194468
194486 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194486
194487 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194487
194488 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194488
194489 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194489
194490 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194490
194491 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194491
194492 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194492
194548 | Unité intérieure pour VRV ou multisplit | ZÉPHYR |  | Actif |  | CLI-194548

## S1-VRV-001
CEA
|  | VRV et Split UE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | SEMESTRIEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Avril
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
S1-VRV-001 |  | BOU-CVC-007
SEMESTRIEL
Equipements GMAO
194493 | Groupe de condensation type VRV ou multi-split | ZÉPHYR |  | Actif |  | GRC-194493
194494 | Groupe de condensation type VRV ou multi-split | ZÉPHYR |  | Actif |  | GRC-194494
194495 | Groupe de condensation type VRV ou multi-split | ZÉPHYR |  | Actif |  | GRC-194495

## A1-DIS-001
CEA
|  | DISCONNECTEURS |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INFR |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Avril
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-DIS-001 |  | BOU-INFR-002
ANNUEL
Carnet sanitaire : Disconnecteur de type BA "contrôlable"
-Vérifier que 'l’installation' du disconnecteur est toujours conforme
-Vérification de :
-la facilité d’accès à l’ensemble de protection
-l’aération du local
-la non inondabilité du site
-la manoeuvre aisée des éléments de l’ensemble de protection
-le dégagement autour de l’ensemble de protection
-la position des orifices de décharge
-l’évacuation des eaux de rejet
-l’existence des pictogrammes caractéristiques
-Nettoyer le filtre
- Rapport Norme NF P 430118
-Observations : Code de la santé art. R1321-59
Equipements GMAO
194727 | Disconnecteur eau de ville | ZÉPHYR |  | Actif |  | DIS-194727

## A1-CT3-001
CEA
|  | COMPTEURS SITE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Décembre
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-CT3-001 |  | BOU-CVC-018
ANNUEL
Contrôler l’ensemble du système de comptage.
Vérifier la cohérence avec la GTC
Etalonnage compteur à faire annuel si refacturation
Equipements GMAO
194577 | Compteur d'eau | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT4-194577
194578 | Compteur d'eau | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT4-194578
194579 | Compteur d'eau | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT4-194579
194580 | Compteur d'eau | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT4-194580
194581 | Compteur d'eau | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT4-194581
194588 | Compteur d'air comprimé | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT2-194588
194589 | Compteur d'air comprimé | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT2-194589
194590 | Compteur d'air comprimé | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT2-194590
194591 | Compteur d'air comprimé | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT2-194591
194608 | Compteur énergétique eau chaude chauffage | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT6-194608
194613 | Compteur énergétique eau glaçée | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT3-194613
194619 | Compteur énergétique eau glaçée | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT3-194619
194620 | Compteur énergétique eau glaçée | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT3-194620
194621 | Compteur énergétique eau glaçée | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT3-194621
194673 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194673
194674 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194674
194675 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194675
194676 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194676
194677 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194677
194678 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194678
194679 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194679
194680 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194680
194681 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194681
194682 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194682
194683 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194683
194684 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194684
194685 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194685
194686 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194686
194687 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194687
194688 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194688
194689 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194689
194690 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194690
194691 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194691
194692 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194692
194693 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194693
194694 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194694
194695 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194695
194696 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194696
194697 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194697
194698 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194698
194699 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194699
194700 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194700
194701 | Compteur d'énergie ELEC - Télérelevé | ZÉPHYR |  | Actif |  | COE-194701
194726 | Compteur eau de ville | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT4-194726
196174 | Compteur d'eau | ZÉPHYR |  | Actif |  | CT4-196174

## A1-ASE-001
CEA
|  | ASCENSEURS |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INFR |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | JUILLET
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-ASE-001 |  | BOU-INFR-003
Maintenance préventive :Suivi du contrôle des ascenseurs par la société
-S’assurer de la bonne fréquence de passage, toutes les 6 semaines, de la société de maintenance des ascenseurs.
Contrôle du bon remplissage du classeur « Registre de sécurité » par la société
Equipements GMAO
194720 | Ascenseur | ZÉPHYR |  | Actif |  | ASE-194720

## H6-ASE-001
CEA
|  | ASCENSEURS |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INFR |  | Fréquence : | MENSUELLE
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Janvier
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
H6-ASE-001 |  | BOU-INFR-001
Maintenance préventive :Suivi du contrôle des ascenseurs par la société
-S’assurer de la bonne fréquence de passage, toutes les 6 semaines, de la société de maintenance des ascenseurs.
Contrôle du bon remplissage du classeur « Registre de sécurité » par la société
Equipements GMAO
194720 | Ascenseur | ZÉPHYR |  | Actif |  | ASE-194720

## T1-COM-001
CEA
|  | COMPRESSEUR D'AIR |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | TRIMESTRIEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Avril
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
T1-COM-001 |  | BOU-CVC-003
Equipements GMAO
194586 | Réservoir air comprimé | ZÉPHYR |  | Actif |  | RGA-194586
194582 | Compresseur air Comprimé (7 bars) | ZÉPHYR |  | Actif |  | COM-194582
194583 | Compresseur air Comprimé (7 bars) | ZÉPHYR |  | Actif |  | COM-194583

## A1-COM-001
CEA
|  | COMPRESSEUR D'AIR |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-CVC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-COM-001 |  | BOU-CVC-001
Maintenance Courante : Réseau air comprimé
-Vérification des réseaux
-Contrôle étanchéité
-Vérification signalétique
-Contrôler l'étanchéité des vannes
-Manœuvrer les vannes
Maintenance Courante : Condensats air comprimé
-Epurateur de condensats
-Vérifier état de la filtration et remplacer si besoin (filtre déshuileur, filtre charbon actif, filtre anti poussière)
-Purgeur électronique
-Vérifier fonctionnement
Contrôle réglementaire : Compteur air comprimé -
-Contrôler le bon fonctionnement du compteur
Maintenance Courante : Filtre air comprimé
Contrôler la perte de charge et changer l'élément filtrant si nécessaire
Maintenance moteur :
Une visite constructeur approfondie pour les compresseurs d’air
Analyse de la qualité de l’air comprimé en sortie du sécheur :
teneur en particules, en dioxyde de carbone (CO2), en monoxyde
de carbone (CO), en oxygène (O2), en souffre (SO2), en oxydes d’azote, en aérosols d’huile, en humidité.
Les mesures seront réalisées en référence à la norme ISO 8573 (Air Comprimé).
-étalonnage une fois par an les sondes de mesure de l’humidité de l’air comprimé en sortie de la production
-Mesures d’empoussièrement des salles blanches
Equipements GMAO
194586 | Réservoir air comprimé | ZÉPHYR |  | Actif |  | RGA-194586
194582 | Compresseur air Comprimé (7 bars) | ZÉPHYR |  | Actif |  | COM-194582
194583 | Compresseur air Comprimé (7 bars) | ZÉPHYR |  | Actif |  | COM-194583

## A1-REP-001
CEA
|  | RESEAU EP/EU |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INFR |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-REP-001 |  | BOU-INFR-007
ANNUEL
Maintenance Courante : Réseau des eaux pluviales
-Contrôler les crépines
-Contrôler l'étanchéité des toitures, terrasses
-Contrôler les avaloirs, gouttières et tuyaux de décharge
-Nettoyer les chêneaux
Maintenance Courante : Réseau eaux usées
-Vérification des tuyauteries
-Contrôle absence de fuite des tuyauteries d'évacuation
-Contrôle des éléments de fixation
-Curage si besoin des tuyauteries
Equipements GMAO
194731 | Evacuation eaux pluviales | ZÉPHYR |  | Actif |  | EVA-194731
194732 | Evacuation eaux pluviales | ZÉPHYR |  | Actif |  | EVA-194732
194724 | Chéneau eau pluviale | ZÉPHYR |  | Actif |  | CHE-194724
194767 | Réseau eaux pluviales | ZÉPHYR |  | Actif |  | REP-194767

## A1-GAZ-001
CEA
|  | RESEAU EG/EC/GAZ |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INFR |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Août
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-GAZ-001 |  | BOU-INFR-008
ANNUEL
-Contrôle réglementaire : Détection de fuite de gaz -
-Contrôle de la pression au poste de détente
-Contrôle de la pression en chaufferie si équipée d’un mano
-Relevé de compteur
-Manœuvre des vannes
-Test des vannes automatique
-Contrôle de l’état du coffret des électrovannes
Equipements GMAO
194733 | Réseau gaz naturel | ZÉPHYR |  | Actif |  | GAZ-194733
194787 | Vanne extérieure (fluides et gaz) | ZÉPHYR |  | Actif |  | VAN-194787

## A1-SCA-003
CEA
|  | SAS UNICITE PASSAGE |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-SCA-003 |  | BOU-ELEC-013
Maintenance Annuelle :
Equipements GMAO

## A1-SCA-002
CEA
|  | CONTROLE D ACCES |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-SCA-002 |  | BOU-ELEC-012
Maintenance Annuelle :
 UTL : Contrôle de l'intégralité des équipements tous les ans
-Validation des profils
-Téléchargement complet de l'UTL.
-Contrôle de leur implantation selon les plans.
-Contrôle des chargeurs, et du niveau des batteries (changement des batteries non-compris,
a prévoir tous les 2 ans environ, soumis à devis)
-Contrôle de la communication
-Contrôle du fonctionnement électrique et du paramétrage de l'ensemble.
 PORTE : Contrôle de l'intégralité des équipements tous les ans
-Contrôle de leur implantation selon les plans.
-Contrôle de l'état général de la porte
-Etablissement d'une fiche de maintenance équivalente à la fiche recette (remontées
alarmes, BBG, Lecteur, Coupe ventouse, Ventouse…)
-Contrôle du bon paramétrage des portes dans la supervision d'évènements SYRACUSE
 MISE A JOUR LOGICIEL
-Mise à jour du logiciel SYRCAUSE annuellement dans sa dernière version (1 poste serveur et
2 postes clients).
Les développements spécifiques sont soumis à devis.
Equipements GMAO

## A1-SDI-001
CEA
|  | DETECTION INTRUSION |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-SDI-001 |  | BOU-ELEC-011
AROTEC
Alarme intrusion, vidéo surveillance, télétransmission.
Maintenance annuelle,
Liste des contrôles effectués lors de la maintenance annuelle (Système anti-intrusion) :
 Contrôle visuel :
Contrôle visuel de l’installation (permettant de déceler, par exemple, un détecteur mal fixé,
l’endommagement d’un câble, etc.)
 Contrôle des alimentations :
- Vérification des tensions de batteries, chargeurs
- Vérification des consommations du système
 Fonctionnement des détecteurs :
- Vérification de la couverture de détection des radars
- Vérification des autres types de détecteurs
 Fonctionnement du transmetteur téléphonique :
Pour le fonctionnement du transmetteur téléphonique, nous effectuons un test complet de
transmission et d’acquittement des informations issues de l’installation de détection d’intrusion, en
liaison avec la station de télésurveillance.
 Fonctionnement de la centrale d’alarme :
- Vérification des temporisations d’entrée et de sortie.
- Contrôle de l’auto surveillance de l’installation
 Suivi des visites de maintenance :
A l’issue de chaque visite de maintenance annuelle, il sera remis à l’utilisateur un compte rendu de
vérification périodique.
Liste des contrôles effectués lors de la maintenance annuelle (Système de vidéosurveillance) :
 Contrôle visuel :
Contrôle visuel de l’installation (par exemple : vérification : de la fixation des caméras,
l’endommagement d’un câble, etc.)
 Contrôle des alimentations :
- Vérification des tensions sur l’installation et si applicable des batteries et chargeurs.
 Fonctionnement des caméras et de l’enregistreur :
- Vérification du fonctionnement de cameras.
- Vérification sur la qualité d’images.
- Vérification du fonctionnement des projecteurs infrarouges pour vision de nuit.
- Vérification des enregistrements.
- Test d’extraction d’une vidéo
- Test des éléments de l’installation : moniteur vidéo, souris, etc...
- Fonctionnement de la connexion internet si présente pour la transmission en direct des images de
vidéosurveillance.
- Nettoyage des cameras
 Vérification légales :
Vérification de la présence de panneau d’information.
Sur la configuration de l’enregistreur vis-à-vis de la législation en vigueur (ex : effacement
automatique des enregistrements au bout de 30 jours)
Suivi des visites de maintenance :
A l’issue de chaque visite de maintenance annuelle, il sera remis à l’utilisateur un compte rendu de
vérification périodique.
Equipements GMAO

## A1-SAN-001
CEA
|  | SANITAIRES |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INFR |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Décembre
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-SAN-001 |  | BOU-INFR-004
Douche
La température doit être au minimum de 50°C
Contrôler visuellement l'entartage des pommes de douches
Procéder au remplacement des pommes de douches si besoin
Robinet
Contrôler visuellement l'entartrage des aérateurs de robinetterie
Procéder à un nettoyage ou remplacement si besoin
Sanitaire
Contrôle de l'écoulement lavabo
Contrôle de la robinetterie (mitigeur, presto, joints...)
Urinoir
Contrôle de l'écoulement de l'urinoir
Contrôler visuellement l'entartrage de la robinetterie
Ballon ECS
Contrôle de l’enveloppe extérieure
Contrôle étanchéité groupe de sécurité
Equipements GMAO
194770 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194770
194771 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194771
194772 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194772
194773 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194773
194774 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194774
194775 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194775
194776 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194776
194777 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194777
194778 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194778
194779 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194779
194780 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194780
194781 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194781

## A1-DIN-001
CEA
|  | DETECTION INCENDIE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INC |  | Fréquence : | SEMESTRIEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Mai
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-DIN-001 |  | BOU-INC-002
SDI - Opérations de maintenance.
 Examen des documents d'exploitation et inspection visuelle de l'installation
 Examen du tableau de signalisation du système de sécurité incendie (SDI).
 Examen visuel de chaque détecteur incendie et de chaque boîtier de commande
manuelle
 Changement d'affectation des locaux surveillés, modifications ou suppressions de
locaux, modifications des conditions d'environnement
 Analyse de l'adaptation de l'installation au risque surveillé
 Signature du registre de sécurité
 Examen du dossier d'identité SSI
 Essais fonctionnels
 Vérification à chaque essai de l'exactitude des libellés et de leur affectation à la
Z.D. prévue dans le plan des Z.D. et pour chaque élément :
- Détecteurs ponctuels: sollicitation locale effectuée par un générateur
produisant un phénomène physique adapté.
- Détecteurs de fumée par aspiration: essai effectué pour chaque tubulure, au
minimum à l'orifice de prélèvement le plus éloigné.
- Déclencheur manuel : par la clé de test
 Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement
créant un défaut pour chaque:
-Circuit de détection: retrait de la tête de détection de son socle d'un détecteur
ponctuel débrochable de chaque circuit de détection incendie (par débrochage du
dernier point pour un circuit conventionnel
- Détecteur de fumée par aspiration: ouverture (raccord union ou équivalent) et
obturation de chaque tubulure de chaque détecteur; coupure de l'électro-aspirateur.
- Détecteur linéaire de fumée: atténuation totale du faisceau de chaque
détecteur linéaire de fumée (au niveau récepteur ou du réflecteur si celui-ci existe).
 Contrôle du bon fonctionnement des indicateurs d'action.
 Constat du report des informations d’une alarme feu et d'un dérangement vers:
- les boîtiers de répétition et/ou de report (T.R., T.R.E., T.R.C.). Pour les T.R.E.
provoquer un défaut d'alimentation et s'assurer que le défaut est signalé sur le tableau
de report
- les U.A.E...
- un site extérieur (alerte, station de télésurveillance), le cas échéant.
 Entretien (si nécessaire)
 Echange standard des détecteurs (la périodicité de ces échanges est en général
fixée par les conditions particulières, l'inspection technique permettant toutefois si
nécessaire de procéder à cette opération de manière anticipée). Ces détecteurs
portent l'estampille NF reconditionnement.
 Pour les détecteurs par aspiration, remplacement si nécessaire
- des filtres internes et/ou du capteur
- des filtres externes : LF-AD ; BOIFI ; capteur débit d'air AMW3100V ;
 des réseaux
 Remplacement annuelle de la pile constituant la source auxiliaire d'avertissement
(si elle existe).
 Serrage des connexions.
 Dépoussiérage.
SMSI - Opérations de maintenance. Suivant équipements et/ou informations disponibles
 Examen des documents d'exploitation et inspection visuelle de l'installation
 Examen des états sur l'unité de signalisation (US) par action sur le (ou les) bouton
(s) "essai voyants" éventuels et, dans le cas d'un centralisateur de mise en sécurité
(CMSI), par action sur la touche "bilan"
 Changement d'affectation des locaux surveillés, modifications ou suppressions de
locaux, modifications des conditions d'environnement
 Analyse de l'adaptation de l'installation au risque surveillé
 Signature du registre de sécurité
 Essais fonctionnels
 Essais réalisés pour chaque scénario en mode automatique à partir du
déclenchement d'un des éléments (détecteur ou déclencheur manuel) choisi de
façon aléatoire dans la Z.D. considérée et en mode manuel depuis l'U.C.M.C.
 Fonction Evacuation
 Contrôle du fonctionnement de la temporisation de la diffusion de l'alarme
générale et du temps de fonctionnement
 Contrôle de l'audibilité de l'alarme en tous points de la ZA et si elle existe, de la
visibilité de l'alarme visuelle (D.L.) dans les locaux et circulations équipés de ces
dispositifs
 Contrôle du déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours.
 Fonction de compartimentage et de désenfumage
- Contrôle des signalisations des DAS
- Contrôle du passage en position de sécurité des D.A.S. : soit par contrôle
visuel direct pour les D.A.S. sans contrôle de position soit par contrôle visuel des
signalisations des contrôles de position sur le C.M.S.I.
- Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.C. (non
arrêt ascenseurs, monte-charge,)
- Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.F.
(arrêts des C.T.A.)
Evacuation - Opérations de maintenance. Suivant équipements et/ou informations
disponibles
 1 - Essais fonctionnels
 Constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de
l'alarme
 Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement
en créant, par échantillonnage, un défaut pour :
- chaque liaison U.G.A /élément central du système d'alarme incendie vocale
(ou du S.S.S.) ;
- chaque alimentation de l'élément central du système d'alarme incendie vocale
(ou du S.S.S.).
 Essais fonctionnels pour les équipements d'alarme: constat du délai correct de la
temporisation, de la durée de diffusion minimale de l'alarme, des signalisations
visuelles et sonores et des dispositifs commandés terminaux associés par ouverture
des circuits des D.M.
Alimentation - Opérations de maintenance. Suivant équipements et/ou informations
disponibles
 Alimentations
 Examen visuel de la batterie (gonflement, corrosion, sels grimpants, fuite,)
 Examen des fusibles et des disjoncteurs et contrôle des isolements électriques par
rapport à la terre
 Examen du serrage des connexions
 Visualisation de la remontée des informations de défaut des A.E.S., E.A.E. et
E.A.E.S.
 Contrôle de la bonne tension nominale aux bornes de la batterie (en charge)
 Contrôle de la bonne tension batterie en début de décharge puis après une heure de
décharge
 Mesurer le courant de décharge et le comparer à la valeur d'origine
Equipements GMAO
194770 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194770
194771 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194771
194772 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194772
194773 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194773
194774 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194774
194775 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194775
194776 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194776
194777 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194777
194778 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194778
194779 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194779
194780 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194780
194781 | Sanitaires Bâtiment | ZÉPHYR |  | Actif |  | SAN-194781

## A1-DES-001
CEA
|  | DESENFUMAGE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-INC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-DES-001 |  | BOU-INC-001
Maintenance annuelle
 VOLETS, CLAPETS ET OUVRANTS D’AMENEES D’AIR
- Constat de l'intégrité du DAS, de l'absence d'obstacles à l'ouverture / fermeture du
DAS, de l'intégrité du support
- Examen visuel de l'état général extérieur, de son environnement et de sa position d'attente
-Essais de déclenchement de chaque DAS télécommandé et essais de réarmement à distance
pour les DAS
-Essai de fonctionnement des volets de transfert
-Constat de la présence de l'intégrité des grilles, des volets de désenfumage et des ouvrants
d'amenée d'air
 COFFRET DE RELAYAGE VENTILATEUR DE DÉSENFUMAGE
(EXTRACTION ET SOUFFLAGE)
Pour chaque coffret de relayage :
-Constat de l'intégrité du coffret, du bon état général des raccordements électriques
Pour chaque ventilateur :
-Constat de l'intégrité du DCT, de l'absence d'obstacles à l'entrée / sortie du ventilateur, de la
présence et de l'intégrité des dispositifs associés au DCT
-Constat visuel de l'état de propreté et d'absence de corps étrangers
-S'assurer du fonctionnement des dispositifs concourants aux reports de défaut de positions
-Contrôleur d'isolement
-Absence de tension à l'entrée du coffret de relayage
-Pressostat
- Interrupteur - sectionneur de proximité
-Commande arrêt pompiers : lorsque la mise à l'arrêt du ventilateur est commandée au moyen
d'une clef, vérifier que celle-ci est tenue à disposition des services incendie de secours
 ESSAIS FONCTIONNEL D'UNE FONCTION DE DÉSENFUMAGE
MÉCANIQUE SUR COMMANDE CMSI OU DCS
-Constat du bon fonctionnement attendu du système de désenfumage par rapport au scénario
incendie défini
-Contrôle de la mise en position de sécurité des volets de désenfumage
-Contrôle de la mise en position de sécurité du coffret de relayage
-Pour chaque bouche et pour chaque ouvrant d'amenée d'air, mesure des vitesses et des débits
d'amenée d'air et d'extraction de fumées
-Mesure des intensités consommées par moteur
-Test commande arrêt pompiers
-Test de la commande de réarmement de chaque coffret de relayage
Cette vérification donnera lieu à un rapport de vérification + mesures
Equipements GMAO
194549 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194549
194550 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194550
194551 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194551
194552 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194552
194553 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194553
194554 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194554
194555 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194555
194556 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194556
194557 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194557
194558 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194558
194559 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194559
194560 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194560
194561 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194561
194562 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194562
194563 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194563
194564 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194564
194565 | Ouvrant ou exutoire de désenfumage (type skydôme) | ZÉPHYR |  | Actif |  | TDE-194565

## A5-CHT-001
CEA
|  | CELLULE HT & TRANSFO |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | TRIENNALE
Type : | Préventif |  | Période Ref : | 01/010/2028
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A5-CHT-001 |  | BOU-ELEC-002
TRIENNALE
CELLULE INTER SM6 (type IM)
Contrôle visuel de l’état général de l’appareil avant intervention
Nettoyage de la cellule et des isolateurs avec des chiffons blancs en coton
Nettoyage des systèmes de ventilation
Contrôle des connexions électriques
Vérification du fonctionnement du mécanisme du verrouillage de porte
Vérification du bon fonctionnement des systèmes mécaniques (manoeuvres d’ouverture et de fermeture de l’interrupteur et du SMALT)
Contrôle visuel de la commande
Contrôle du non desserrage du jeu de barres
Contrôle du non desserrage du collecteur de terre
Contrôle du non desserrage des câbles Vérification des verrouillages à clé
Contrôle du verrouillage interrupteur et SMALT
CELLULE PROTECTION TRANSFORMATEUR VM6 (PM)
Contrôle visuel de l’état général de l’appareil avant intervention
Avant intervention et coupure (consignation ou séparation de réseau) :
Nettoyage de la cellule et des isolateurs avec des chiffons blancs en coton
Nettoyage des systèmes de ventilation
Contrôle des connexions électriques BT
Vérification du fonctionnement du mécanisme du verrouillage de porte
Vérification du bon fonctionnement des systèmes mécaniques (manoeuvres d’ouverture et de fermeture)
Vérification du fonctionnement des accrochages
Contrôle visuel de la commande
Contrôle du non desserrage du jeu de barres
Contrôle du non desserrage du collecteur de terre
Contrôle du non desserrage des câbles
Vérification des verrouillages à clé
Contrôle du verrouillage SMALT
Vérification par mesure des fusibles
Contrôle visuel des biellettes fusion fusibles
Test par action manuelle sur la biellette pour vérification de l’ouverture de la cellule
Essais par injection sur les bobines
TRANSFO
- Dépoussiérage ou nettoyage du local et des grilles d’aérations
-Nettoyage complet du transformateur par aspiration
-Nettoyage externe avec produit diélectrique
-Vérification des serrages des bornes HT et BT (vérification état des têtes de câble)
-Vérification visuelle des masses électriques Système de fermeture accès câble HT
-Contrôle du relais de protection thermique et essai de la boucle de déclenchement
Equipements GMAO
194702 | Cellule HT - Cellules des PDT | ZÉPHYR |  | Actif |  | CHT-194702
195011 | Cellule HT - Cellules du PDD | ZÉPHYR |  | Actif |  | CHT-195011
194627 | Poste de transformation | ZÉPHYR |  | Actif |  | PDT-194627

## A1-GRE-001
CEA
|  | GROUPE ELECTROGENE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-GRE-001 |  | BOU-ELEC-016
MOTEUR
- Vidanges
- Nettoyage des filtres à air et à carburant, remplacement si besoin
- Contrôle des parties mécaniques inaccessibles en temps normal
- Remplacement des pièces usées si besoin
- Remplacement des pièces à durée de vie programmée
GENERATRICE
- Contrôle de l'état des câbles et des connexions
- Contrôle des isolements
- Vérification de l'aspect extérieur de la mécanique
- Vérification des jeux
- Contrôle de l'état des paliers
- Contrôle de l'état d'usure des parties tournantes / frottantes
- Remplacement des pièces usées si besoin
- Dépoussiérage et nettoyage éventuel
CELLULE DE COUPLAGE / TABLEAU DEPART
- Contrôle de l'état des câbles et des connexions
- Contrôle des isolements
- Vérification des lampes et témoins lumineux
- Dépoussiérage et nettoyage
CELLULE DE COUPLAGE / TABLEAU DEPART (EN FONCTIONNEMENT)
- Vérification du bon fonctionnement
- Mesure des tensions et courants
- Vérification de la température des composants
Circuit fioul
- Contrôle visuel de l'étanchéité du circuit
- Manœuvre de la vanne police et réglage de la tringlerie
- Essai de permutation de pompe du groupe de transfert
- Contrôle et nettoyage des filtres, clapets, purgeurs, membrane anti-siphonage
- Contrôle des fixations
Equipements GMAO
194630 | Groupe électrogène - GRE fixe ≤ 100 kVA | ZÉPHYR |  | Actif |  | GRE-194630

## M1-GRE-001
CEA
|  | GROUPE ELECTROGENE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | MENSUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Janvier
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
M1-GRE-001 |  | BOU-ELEC-001
MENSUEL
GENERATRICE (EN FONCTIONNEMENT)
- Vérification du bon fonctionnement (absence de jeux ou vibrations anormales, etc.)
- Contrôle de la régulation de vitesse
- Mesure des tensions et courants
- Vérification de la fréquence
- Contrôle de la température en régime normal
MOTEUR
- Vérification des systèmes de démarrage
- Vérification de la température moteur
- Inspection de l'environnement proche (détection de fuites, ventilation, etc.)
- Essai du groupe et de sa montée en charge
- Dépoussiérage et nettoyage éventuel
- Vérification de l'ouverture des vantelles
Equipements GMAO
194630 | Groupe électrogène - GRE fixe ≤ 100 kVA | ZÉPHYR |  | Actif |  | GRE-194630

## A1-BDR-001
CEA
|  | ANNUELLE BORNE VEHICULE |  |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | CFO |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Février
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-BDR-001 |  | BOU-ELEC-017
1/4 – Entretien général
Nettoyage externe (eau savonneuse)
Vérification de l’absence d’élément étranger à
l’intérieur de la borne
Nettoyage interne (dépoussiérage par aspiration)
Intégrité des mises à la masse
Vérifier visuellement l’absence d’humidité à
l’intérieur et à l’extérieur de la borne
(condensation)
Vérifier l’intégrité de la borne
Vérifier le bon fonctionnement des volets de
prises
Retouche des éventuelles rayures ou points de
corrosion avec du vernis spécifique
Vérification de la présence des autocollants
d’information
2/6 - Vérification des connexions électriques
Vérification des couples de serrage : conducteurs,
bornes de puissance des produits…
Graissage des prises (graisse à contacts solide type
Legrand réf. 9 803 09)
Vérification des connections cartes électronique
3/6 - Mesures
Mesure de la valeur de terre (30Ω/ nombre de points
de charge maximum)
Mesure de tension neutre / terre (< 10V RMS)
4/6 - Vérification fonctionnelle
Fonctionnement des organes de protection et de
commande
Moteur de verrouillage prise T2
Détection de prise Green’up Access
5/6 - Mise à jour logicielle
Vérification de la version firmware de la borne
6/6 - Maintenance approfondie
Remplacement des contacteurs
Equipements GMAO
194703 | Borne de recharge véhicule - Borne Type 2 ou 3 (type électronique) | ZÉPHYR |  | Actif |  | BDR-194703
194704 | Borne de recharge véhicule - Borne Type 2 ou 3 (type électronique) | ZÉPHYR |  | Actif |  | BDR-194704

## A1-VID-001
CEA
|  | VIDEO-SURVEILLANCE |  |  |  | Retour vers planning
Domaine : | BOU-ELEC |  | Fréquence : | ANNUEL
Type : | Préventif |  | Période Ref : | Juillet
Numéro de fiche | Date validation | Ref CEA | Validateur |  | Rédacteur
A1-VID-001 |  | BOU-ELEC-014
Vidéo surveillance
Maintenance annuelle,
Liste des contrôles effectués lors de la maintenance annuelle (Système de vidéosurveillance) :
 Contrôle visuel :
Contrôle visuel de l’installation (par exemple : vérification : de la fixation des caméras,
l’endommagement d’un câble, etc.)
 Contrôle des alimentations :
- Vérification des tensions sur l’installation et si applicable des batteries et chargeurs.
 Fonctionnement des caméras et de l’enregistreur :
- Vérification du fonctionnement de cameras.
- Vérification sur la qualité d’images.
- Vérification du fonctionnement des projecteurs infrarouges pour vision de nuit.
- Vérification des enregistrements.
- Test d’extraction d’une vidéo
- Test des éléments de l’installation : moniteur vidéo, souris, etc...
- Fonctionnement de la connexion internet si présente pour la transmission en direct des images de
vidéosurveillance.
- Nettoyage des cameras
 Vérification légales :
Vérification de la présence de panneau d’information.
Sur la configuration de l’enregistreur vis-à-vis de la législation en vigueur (ex : effacement
automatique des enregistrements au bout de 30 jours)
Suivi des visites de maintenance :
A l’issue de chaque visite de maintenance annuelle, il sera remis à l’utilisateur un compte rendu de
vérification périodique.
Equipements GMAO