## Page de garde
Code :
Rénovation salle blanche Mimento
ESTIMATION
Lot unique CVC
Version | Date | Description de la révision | Rédacteur | Vérificateur
A | 2025-06-20 | Première révision | SDI | JFR
B | 2025-07-02 | Mise à jour suivant remarques MOA | SDI | JFR
C | 2025-07-08 | Mise à jour suivant remarques CNRS | SDI | JFR

## TOTAL
Rénovation salle blanche Mimento
ESTIMATION
Lot unique CVC
N° | DÉSIGNATION DE POSTES | Unit | P.U.
Base
1 | GENERALITES |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SALLE 1
4.1 | Récupération de chaleur sur groupe froid |  | 0
4.2 | Refroidissement zone lithographie/e-beam |  | 0
4.3 | FFU salle 1 |  | 0
4.4 | Electricité |  | 0
4.5 | Régulation |  | 0
4.6 | GTC |  | 0
4.7 | Réception et validation des salles propres |  | 0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SALLE 2
5.1 | Exhaust |  | 0
5.2 | Air neuf |  | 0
5.3 | Production et distribution, calorifique et frigorifique |  | 0
5.4 | FFU salle 2 |  | 0
5.5 | Electricité |  | 0
5.6 | Régulation |  | 0
5.7 | GTC |  | 0
5.8 | Réception et validation des salles propres |  | 0
| TOTAL - LOT CVC - MARCHE |  |  | 0
MONTANT H.T. - LOT CVC (hors options) |  |  |  | 0
MONTANT de la TVA |  |  |  | 0
MONTANT T.T.C. - LOT CVC (hors options) |  |  |  | 0
Options / Prestations éventuelles supplémentaires
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX EN OPTION (SALLE 1 ET 2)
6.1 | Régulation de la guillotine des sorbonnes - Salle 2 |  | 0
6.2 | Batterie chaude zone chimie - salle 2 |  | 0
6.3 | Gestion température zone gravure - salle 2 |  | 0
6.4 | Remplacement des FFU en zone Wafer - Salle 2 |  | 0
6.5 | Mise en place d'un diffuseur sur l'antenne lithographie - salle 1 |  | 0
6.6 | Variante : Humidificateurs lit ionique – salle 2 |  | 0
| TOTAL - LOT CVC - OPTIONS |  |  | 0
MONTANT H.T. - LOT CVC OPTIONS |  |  |  | 0
MONTANT de la TVA |  |  |  | 0
MONTANT T.T.C. - LOT CVC OPTIONS |  |  |  | 0
MONTANT H.T. - LOT CVC (base + options) |  |  |  | 0
MONTANT de la TVA |  |  |  | 0
MONTANT T.T.C. - LOT CVC (base + options) |  |  |  | 0
CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE (CEE)
7 | CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) - OPTION |  | 0
| TOTAL - LOT CVC - CEE |  |  | 0
MONTANT H.T. - LOT CVC CEE |  |  |  | 0
MONTANT de la TVA |  |  |  | 0
MONTANT T.T.C. - LOT CVC CEE |  |  |  | 0
MONTANT H.T. - LOT CVC (base + options - CEE) |  |  |  | 0
MONTANT de la TVA |  |  |  | 0
MONTANT T.T.C. - LOT CVC (base + options - CEE) |  |  |  | 0

## CDPGF
Rénovation salle blanche Mimento
ESTIMATION
Lot unique CVC
N° | DÉSIGNATION DE POSTES | Unit | Qté MOE ou entreprise | P.U. | Total par poste | Total
Base
1 | GENERALITES
1.10 | Documents d'execution des ouvrages | ens | 1 |  | 0
1.11 | Essais - réception des travaux | ens | 1 |  | 0
1.12 | Dossier des ouvrages executés | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SALLE 1
4.1 | Récupération de chaleur sur groupe froid
4.1.1 | Descriptif des travaux prévus | PM
4.1.2 | Connection sur le groupe froid existant
| Fourniture et pose du module hydraulique sur le groupe condensation sur air type Aquaforce 30 KAV-ZE 0550 A de CARRIER, option 325. | ens | 1 |  | 0
4.1.3 | Réseau de distribution eau chaude
Fourniture et pose de tuyauteries en acier noir avec 2 couches de peintures antirouille, calorifuge classe 3 par coquille type «kooltherm» finition PVC en général et tôle isoxale sur les cheminements extérieurs. Compris supportages.
| DN100 | mL | 77 |  | 0
| DN50 | mL | 11 |  | 0
| DN32 | mL | 7 |  | 0
| Purgeurs en points hauts, robinets de vidange en points bas et ensemble des vannes de réglage et d’isolement. | ens | 1 |  | 0
| Tous les réseaux extérieurs seront tracés. | ens | 1 |  | 0
4.1.4 | Panoplie hydraulique en local technique
Fourniture et pose d'une panoplie hydraulique, comprenant :
| - Pot d’alimentation | u | 1 |  | 0
| - Vase d’expansion | u | 1 |  | 0
| - Filtre à tamis | u | 1 |  | 0
- Pompe de circulation double, avec secours automatique, débit variable 27 m3/h :
| · Moteur classe ie3 ou ie4 | u | 2 |  | 0
| · Manchons anti-vibratile | u | 4 |  | 0
| · Manomètres de mesure de pression différentielle | u | 1 |  | 0
| · Support désolidarisé pour le supportage | u | 1 |  | 0
| - Toutes les vannes d’isolements en amont/aval de chaque équipement | ens | 1 |  | 0
| - Purgeur d’air en point haut | u | 1 |  | 0
| - Clapet anti-retour | u | 1 |  | 0
Les éléments de robinetterie placés en extérieur seront calorifugés
0
| Prévoir une avancée de toiture pour protéger la pompe. | ens | 1 |  | 0
4.1.5 | Panoplie hydraulique de raccordement des batteries chaudes
Fourniture et pose de la panoplie hydrauliques de la batterie de préchauffage, comprenant :
| - Vanne de régulation 2 voies motorisée | u | 1 |  | 0
· La vanne sera pilotée par un régulateur asservi à une sonde de température
· Elle sera alimentée en 24 V DC. Entrée sectionneur 4-20mA blindé.
| - 1 Vanne d’équilibrage sur chaque antenne | u | 1 |  | 0
| - Vannes d’isolement et de vidange | u | 2 |  | 0
| - 1 thermomètre aller et retour par batterie | u | 2 |  | 0
| - Réseau acier noir calorifugé | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de calorifuge 40mm coquille ISOPIRFLAM sur l’ensemble de la tuyauterie. | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose de la panoplie hydrauliques de la batterie de l'antenne lithographie, comprenant :
| - Vanne de régulation 2 voies motorisée | u | 1 |  | 0
· La vanne sera pilotée par un régulateur asservi à une sonde de température
· Elle sera alimentée en 24 V DC. Entrée sectionneur 4-20mA blindé.
| - 1 Vanne d’équilibrage sur chaque antenne | u | 1 |  | 0
| - Vannes d’isolement et de vidange | u | 2 |  | 0
| - 2 thermomètres aller et retour par batterie | u | 2 |  | 0
| - Réseau acier noir calorifugé | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de calorifuge 40mm coquille ISOPIRFLAM sur l’ensemble de la tuyauterie. | ens | 1 |  | 0
4.1.6 | Batterie hydraulique de préchauffage d'air neuf
| Fourniture et pose d'une batterie hydraulique à eau chaude 36-28°C, en amont de la CTA derrière la grille d'air neuf, de caractéristiques suivantes: | u | 1 |  | 0
- Débit soufflage 16 000 m3/h
- detla température sur air 5°C
- tubes cuibres, ailettes alu de pas minimal 12 mm
- 1 rang
| Compris démontage de la gaine d'air neuf, puis réinstallation et reprise d'étanchéité. | ens | 1 |  | 0
| Compris pièces de transformations pour installer la batterie en gaine | ens | 1 |  | 0
4.1.7 | Batterie hydraulique terminale sur antenne lithographie/e-beam
| Fourniture et pose d'une batterie hydraulique à eau chaude 36-28°C, sur l'antenne de souflfage lithographie/e-beam, de caractéristiques suivantes: | u | 1 |  | 0
- Débit soufflage 5 400 m3/h
- detla température sur air 8°C
- tubes cuivres, ailettes aluminium
| Compris démontage de la gaine de soufflage, puis réinstallation et reprise d'étanchéité. | ens | 1 |  | 0
| Compris pièces de transformations circulaire-rectangulaire pour installer la batterie rectangulaire sur gaine en DN 630 | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
4.2 | Refroidissement zone lithographie/e-beam
4.2.1 | Desciption travaux | PM
4.2.2 | Ajout 1 aérotherme en zone photolithographie/e-beam
| Fourniture et pose d'aérotherme à eau glacée | u | 1 |  | 0
| Raccordement sur réseau de condensats | ens | 1 |  | 0
| Supportage | ens | 1 |  | 0
4.2.3 | Panoplie de raccordement hydraulique
Fourniture et pose d'une panoplie de régulation pour l’aérotherme comprenant :
| - Sonde de température d’ambiance (placé en sortie de faux plancher) | u | 1 |  | 0
| - 1 Vanne de régulation trois voies motorisée | u | 1 |  | 0
| - 1 vanne de by-passe sur la vanne 3 voie | u | 1 |  | 0
| - Vannes d’isolements | u | 2 |  | 0
| - 1 Vanne d’équilibrage | u | 1 |  | 0
| - Tous les accessoires nécessaires : purges, vidanges, thermomètres | ens | 1 |  | 0
Raccordement de l'aérotherme sur le réseau circulant en plenum
| Réseau acier noir calorifugé DN25 | mL | 2 |  | 0
| Compris vidange du réseau pour la réalisation des travaux, percement du réseau, et réalisation étanchéité après travaux | ens | 1 |  | 0
0
| supportages | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
4.3 | FFU salle 1
4.3.1 | Description des travaux | PM
4.3.2 | Dépose et repose des FFU existants
Dépose de FFU ainsi que leur raccordement en puissance et bus de communication :
Dépose des 24 FFU salle Stepper - salle 1:
| Taille 1212 | ens | 10 |  | 0
| Taille 612 | ens | 12 |  | 0
| Taille 66 | ens | 3 |  | 0
Les FFU fonctionnels seront gardés comme pièces de remplacement.
Remplacement des FFU HS : Cette prestation comprend le remplacement dans le faux plafond des FFU, et le raccordement sur les BUS de communication et puissance existant
| Remplacement d'un FFU en zone pilote quartz salle 1 (par un FFU de la zone stepper). | ens | 1 |  | 0
| Remplacement d'un FFU en zone e-beam salle 1 (par un FFU de la zone stepper). | ens | 1 |  | 0
4.3.3 | Caractéristiques technique des FFU
Fourniture et pose de nouveaux FFU, compris filtre terminal U15 pour chaque FFU, et alimentation en puissance et bus de communication par FFU
24 FFU salle Stepper - salle 1:
| Taille 1212 | ens | 10 |  | 0
| Taille 612 | ens | 12 |  | 0
| Taille 66 | ens | 3 |  | 0
4.3.4 | Régulation des nouveaux FFU salle 1
| Armoires automate / Contrôle Commande FFUs, | u | 1 |  | 0
| Câblage des installations fournies : BUS de com | ens | 1 |  | 0
| Câblage des installations fournies : câbles de puissance | ens | 1 |  | 0
| Programmation automate | ens | 1 |  | 0
| Mise en service et claquage des points | ens | 1 |  | 0
| Création de table d’échange et intégration sur la GTC existante | ens | 1 |  | 0
0
| Documentation : analyse fonctionnelle, schémas électriques… | ens | 1 |  | 0
| Liaison Ethernet pour la remontée vers la supervision | ens | 1 |  | 0
4.3.5 | Régulation des FFU existants salle 1
| Fourniture et incorporation dans l’armoire électrique salle blanche d’une passerelle de communication vers les FFU | ens | 1 |  | 0
| Paramétrage de la passerelle | ens | 1 |  | 0
| Création de table d’échange | ens | 1 |  | 0
| Intégration dans la GTC existante (à renseigner) | ens | 1 |  | 0
0
| Les anciens FFUs réutilisés seront réadressés et réintégrés dans la régulation ancienne génération de marque Camfil. | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
4.4 | Electricité
| Fourniture et pose de disjoncteurs dans l’armoire Ventilation 2 pour les nouveaux équipements | ens | 1 |  | 0
| Traçage électrique depuis armoire Ventilation 2 | ens | 1 |  | 0
| Ajout des commandes de pompes M/A en façade d’armoire et voyants M/D | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et raccordement des câble de puissance des équipements sur les disjoncteurs (y compris tous les chemins de câbles nécessaires au cheminement des câbles). | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et raccordement des câble de commande vers arrêt d’urgence et armoire électrique pour coupure de puissance. | ens | 1 |  | 0
| Les reconstitutions de continuité de mise à la terre des équipements | ens | 1 |  | 0
0
| L’entreprise devra les notes de calculs | ens | 1 |  | 0
| La mise à jour des schémas électriques | ens | 1 |  | 0
0
| Les essais et la mise en service | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
4.5 | Régulation
4.5.1 | Description technique
| La fourniture et pose du nouveau coffret de régulation | ens | 1 |  | 0
| Pose et raccordement sur site : Armoire, périphériques, réseau | ens | 1 |  | 0
| Pose et raccordement sur site : Armoire, périphériques, réseau | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de tous les capteurs nécessaires au fonctionnement | ens | 1 |  | 0
0
| L’analyse fonctionnelle et configuration automate | ens | 1 |  | 0
| Table d’échanges pour intégraiton à la GTC existante | ens | 1 |  | 0
| Liste de points | ens | 1 |  | 0
0
| Codage, paramétrage et Programmation des automates | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Tests, essais et réception : Test Usine, Test Armoire (FAT) | ens | 1 |  | 0
| Tests, essais et réception : Test plateforme GTC | ens | 1 |  | 0
| Tests, essais et réception : Essais, Synchro Elec, Réception (SAT) | ens | 1 |  | 0
4.5.2 | Fonctions de régulation | PM
4.5.3 | Capteurs
| L’ensemble des sondes nécessaires au fonctionnement des nouvelles installations, ainsi que leur raccordement et la remontée d’informations en GTC | ens | 1 |  | 0
4.5.4 | Alarmes | PM
4.5.5 | Comptage | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
4.6 | GTC
| Le présent lot doit toutes les prestations relatives à l’intégration des nouveaux systèmes en GTC, principalement le développement et /ou modifications des vues graphiques. | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
4.7 | Réception et validation des salles propres
| réception et le contrôle des performances des salles propres. | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SALLE 2
5.1 | Exhaust
5.1.1 | Descriptif des travaux d’exhausts prévus | PM
5.1.2 | Séparation des réseaux aérauliques en 2 antennes
| Séparation antenne chimie et gravure : découpe et bouchonnage en DN 500 | ens | 1 |  | 0
Déplacement antenne gravure avant le four :
| - découpe et bouchonnage en Ø250 | ens | 1 |  | 0
| - réseau Ø250 | mL | 4 |  | 0
5.1.3 | Création d'un nouveau réseau à débit constant en zone gravure
Dépose gaine PVC
| Ø250 | mL | 16 |  | 0
Fourniture et pose gaine d'extraction en PVC, compris supportage
| Ø630 | mL | 18 |  | 0
| Ø500 | mL | 4 |  | 0
| Ø250 | mL | 10 |  | 0
5.1.4 | Registres d’équilibrage sur les antennes du réseau gravure
Fourniture et pose de resistres d'équilibrage sur les antennes de la zone gravure. Compris découpe et assemblage des réseaux existants
| Registres Ø250 | ens | 6 |  | 0
5.1.5 | Système à débit variable pour les sorbonnes chimie et le four
Fourniture et pose de resistres à débit variable sur chaque gaine d'extraction de sorbonne et gaine de soufflage chimie. Compris découpe et assemblage des réseaux existants
| Registres DN 500 (extraction sorbonnes) | ens | 6 |  | 0
| Registre DN 200 (four RTP) | ens | 1 |  | 0
| Registre 700x700 (soufflage chimie) | ens | 1 |  | 0
| potentiomètres d’ouverture de la guillotine des sorbonnes | ens | 6 |  | 0
| des « moniteurs utilisateurs » installés en façade des sorbonnes | ens | 6 |  | 0
| bus de communication et une architecture adressable | ens | 1 |  | 0
5.1.7 | Mise en place d'un ventilateur thermoplastique
| Fourniture et pose d'un ventilateur plastique, débit 6500 m3/h | ens | 1 |  | 0
| Compris raccordement sur gaine PVC | ens | 1 |  | 0
| Compris rejet horizontal | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
5.2 | Air neuf
5.2.1 | Descriptif des travaux d'air neuf prévus | PM
5.2.2 | Dépose du matériel existant
| Dépose des 2 CTA et leur 2 humidificateurs existants | ens | 1 |  | 0
5.2.3 | Air neuf salle lithographie
5.2.3.1 | Remplacement CTA 1
| Fourniture et pose d'une CTA air neuf modulaire, débit 5500 m3/h, comprenant: -manchette M0 - Filtre F7 - Filtre F9 - Batterie préchauffage électrique 43 kW - Caisson injection humidificateur vide - Batterie froide hydraulique 62 kW - Batterie chaude hydraulique 40 kW - Moteur EC, de classe ie3 minimum - FIltre terminale H13 -manchette M0 | ens | 1 |  | 0
| Reprise des réseaux aérauliques amont et aval pour intégration de de la CTA | ens | 1 |  | 0
5.2.3.2 | Remplacement humidificateur 1
| Fourniture et pose d'un humidificateur vapeur déporté, fonctionnement par résistances électrique. Compris rampe de diffusion,bac de rétention et raccordement sur réseau d'évacuation. | ens | 1 |  | 0
5.2.3 | Air neuf salle gravure/chimie
5.2.3.1 | Remplacement CTA 2
| Fourniture et pose d'une CTA air neuf modulaire, débit 17 500 m3/h, comprenant: - Manchette M0 - Filtre F7 - Filtre F9 - Batterie préchauffage électrique 85 kW - Batterie chaude hydraulique 138 kW - Caisson injection humidificateur vide - Batterie froide hydraulique 154 kW - Moteur EC, de classe ie4 minimum - FIltre terminale H13 - Manchette M0 | ens | 1 |  | 0
| Reprise des réseaux aérauliques amont et aval pour intégration de de la CTA | ens | 1 |  | 0
5.2.3.2 | Remplacement humidificateur 2
| Fourniture et pose d'un humidificateur vapeur déporté, fonctionnement par résistances électrique. Compris rampe de diffusion,bac de rétention et raccordement sur réseau d'évacuation. | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
5.3 | Production et distribution, calorifique et frigorifique
5.3.1 | Descriptif des travaux | PM
5.3.2 | Remplacement groupe froid
5.3.2.1 | Dépose groupe existant
| Vidange des réseaux d'eau glacée pour permettre les travaux. Après travaux, remplissage en eau non glycolée. | ens | 1 |  | 0
0
| Dépose du groupe froid existant. | ens | 1 |  | 0
| Dépose d'une partie des réseaux hydrauliques en toiture : Ø125 | mL | 15 |  | 0
5.3.2.1 | Remplacement pompes doubles réseau eau glacée
| Dépose pompes doubles. Replacement par pompes doubles de débit 80 m3h | ens | 1 |  | 0
5.3.2.1 | Réseau eau glacée en toiture
Fourniture et pose de tuyauteries en acier noir avec 2 couches de peintures antirouille, calorifuge classe 3 par coquille type «kooltherm» finition PVC en général et tôle isoxale sur les cheminements extérieurs. Compris supportages.
| Ø125 | mL | 21 |  | 0
| Traçage électrique | ens | 1 |  | 0
| Purgeurs en points hauts, robinets de vidange en points bas et ensemble des vannes de réglage et d’isolement. | ens | 1 |  | 0
5.3.2.1 | Groupe froid
| Fourniture et pose d'un groupe air/eau type scroll de puissance froide 450 KW avec récupération de chaleur totale et module hydraulique | u | 1 |  | 0
| Mise en place chassis métallique sur plots à créer | ens | 1 |  | 0
5.3.3 | Boucle de récupération de chaleur sur le groupe froid
5.3.3.1 | Description des travaux | PM
5.3.3.2 | Distribution hydraulique
Fourniture et pose de tuyauteries en acier noir avec 2 couches de peintures antirouille, calorifuge classe 3 par coquille type «kooltherm» finition PVC en général et tôle isoxale sur les cheminements extérieurs. Compris supportages.
| Ø100 intérieurs | mL | 69 |  | 0
| Ø100 extérieurs | mL | 77 |  | 0
| Tous les réseaux extérieurs seront tracés. | ens | 1 |  | 0
| Purgeurs en points hauts, robinets de vidange en points bas et ensemble des vannes de réglage et d’isolement. | ens | 1 |  | 0
5.3.3.3 | Panoplie hydraulique
Fourniture et pose d'une panoplie hydraulique au primaire, comprenant :
| - Pot d’alimentation | u | 1 |  | 0
| - Vase d’expansion | u | 1 |  | 0
| - Filtre à tamis | u | 1 |  | 0
- Pompe de circulation double, avec secours automatique de débit 72.4 m3/h
| · Moteur classe ie3 ou ie4 | u | 1 |  | 0
| · Manchons anti-vibratile | u | 2 |  | 0
| · Manomètres de mesure de pression différentielle | u | 1 |  | 0
| · Support désolidarisé pour le supportage | ens | 1 |  | 0
| - Toutes les vannes d’isolements en amont/aval de chaque équipement | ens | 1 |  | 0
| - Sondes de mesures et compteurs avec remontée GTC pour la régulation | ens | 1 |  | 0
| - Purgeur d’air en point haut | ens | 1 |  | 0
| - Clapet anti-retour | ens | 1 |  | 0
| - Réseaux acier noir calorifugés | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'une panoplie hydraulique au secondaire, comprenant :
| - Filtre à tamis | u | 1 |  | 0
- Pompe de circulation double, avec secours automatique, de débit variable 34,5 m3/h
| · Moteur classe ie3 ou ie4 | u | 1 |  | 0
| · Manchons anti-vibratile | u | 2 |  | 0
| · Manomètres de mesure de pression différentielle | u | 1 |  | 0
| · Support désolidarisé pour le supportage | ens | 1 |  | 0
| - Toutes les vannes d’isolements en amont/aval de chaque équipement | ens | 1 |  | 0
| - Sondes de mesures avec remontée GTC pour la régulation | ens | 1 |  | 0
| - Purgeur d’air en point haut | ens | 1 |  | 0
| - Clapet anti-retour | ens | 1 |  | 0
| - Réseaux acier noir calorifugés | ens | 1 |  | 0
0
| Fourniture et pose d'un ballon de stockage avec appoint électrique entre le primaire et le secondaire, capacité 1000 L, appoint électrique 50 kW. | u | 1 |  | 0
Tous les éléments de la panoplie hydraulique placés en extérieur seront calorifugés.
5.3.3.4 | Création d'un auvent en toiture
| Fourniture et pose d’un auvent en toiture. Il aura les caractéristiques suivantes : | ens | 1 |  | 0
Dimensions suivant plans
Construit en tôles métalliques, 3 faces fixées dans la dalle béton, posé sur caillebotis existant
Toiture métallique en pente 10°
| Déplacement de l'unité extérieure de climatisation | ens | 1 |  | 0
5.3.3.6 | Panoplie hydraulique de raccordement sur batteries : CTA 1 et 2
Fourniture et pose de la panoplie hydraulique de la batterie chaude de la CTA 1, comprenant :
| - Vanne de régulation 2 voies motorisée | u | 1 |  | 0
· La vanne sera pilotée par un régulateur asservi à une sonde de température
· Elle sera alimentée en 24 V DC. Entrée sectionneur 4-20mA blindé.
| - 1 Vanne d’équilibrage sur chaque antenne | u | 1 |  | 0
| - Vannes d’isolement et de vidange | u | 2 |  | 0
| - 2 thermomètres aller et retour par batterie | u | 2 |  | 0
| - Réseaux acier noir calorifugés | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose de la panoplie hydraulique de la batterie chaude de la CTA 2, comprenant :
| - Vanne de régulation 2 voies motorisée | u | 1 |  | 0
· La vanne sera pilotée par un régulateur asservi à une sonde de température
· Elle sera alimentée en 24 V DC. Entrée sectionneur 4-20mA blindé.
| - 1 Vanne d’équilibrage sur chaque antenne | u | 1 |  | 0
| - Vannes d’isolement et de vidange | u | 2 |  | 0
| - 2 thermomètres aller et retour par batterie | u | 2 |  | 0
| - Réseaux acier noir calorifugés | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose de la panoplie hydraulique de la batterie chaude de la batterie terminale chimie, comprenant :
| - Vanne de régulation 2 voies motorisée | u | 1 |  | 0
· La vanne sera pilotée par un régulateur asservi à une sonde de température
· Elle sera alimentée en 24 V DC. Entrée sectionneur 4-20mA blindé.
| - 1 Vanne d’équilibrage sur chaque antenne | u | 1 |  | 0
| - Vannes d’isolement et de vidange | u | 2 |  | 0
| - 2 thermomètres aller et retour par batterie | u | 2 |  | 0
| - Réseaux acier noir calorifugés | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
5.4 | FFU salle 2
5.4.1 | Description des travaux | PM
5.4.2 | Dépose et repose des FFU existants
Dépose de FFU ainsi que leur raccordement en puissance et bus de communication :
Dépose des 31 FFU salle lithographie - salle 2:
| Taille 1212 | ens | 21 |  | 0
| Taille 612 | ens | 8 |  | 0
| Taille 66 | ens | 2 |  | 0
Les FFU fonctionnels seront gardés comme pièces de remplacement.
Remplacement des FFU HS : Cette prestation comprend le remplacement dans le faux plafond des FFU, et le raccordement sur les BUS de communication et puissance existant
| Remplacement d'un FFU en zone chimie salle 2 (par un FFU de la zone lithographie salle 2). | ens | 1 |  | 0
5.4.3 | Caractéristiques technique des FFU
Fourniture et pose de nouveaux FFU, compris filtre terminal U15 pour chaque FFU, et alimentation en puissance et bus de communication par FFU
30 FFU salle lithographie - salle 2:
| Taille 1212 | ens | 21 |  | 0
| Taille 612 | ens | 7 |  | 0
| Taille 66 | ens | 2 |  | 0
5.4.5 | Régulation des nouveaux FFU salle 2
| Armoires automate / Contrôle Commande FFUs, | u | 1 |  | 0
| Câblage des installations fournies : BUS de com | ens | 1 |  | 0
| Câblage des installations fournies : câbles de puissance | ens | 1 |  | 0
| Programmation automate | ens | 1 |  | 0
| Mise en service et claquage des points | ens | 1 |  | 0
| Création de table d’échange et intégration sur la GTC existante | ens | 1 |  | 0
0
| Documentation : analyse fonctionnelle, schémas électriques… | ens | 1 |  | 0
| Liaison Ethernet pour la remontée vers la supervision | ens | 1 |  | 0
5.4.6 | Régulation des FFU existants salle 2
| Fourniture et incorporation dans l’armoire électrique salle blanche d’une passerelle de communication vers les FFU | ens | 1 |  | 0
| Paramétrage de la passerelle | ens | 1 |  | 0
| Création de table d’échange | ens | 1 |  | 0
| Intégration dans la GTC existante (à renseigner) | ens | 1 |  | 0
| Les anciens FFUs réutilisés seront réadressés et réintégrés dans la régulation ancienne génération de marque AAF. | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
5.5 | Electricité
| Fourniture et pose de disjoncteurs dans l’armoire LT CTA RDC pour les nouveaux équipements | ens | 1 |  | 0
| Remplacement disjoncteur dans les armoires existantes pour les équipements remplacés | ens | 1 |  | 0
| L’alimentation du groupe froid depuis TGBT salle 2 sur disjoncteur existant. Réglage de l’intensité à prévoir |  |  |  | 0
| Fourniture et raccordement des câble de puissance des équipements sur les disjoncteurs (y compris tous les chemins de câbles nécessaires au cheminement des câbles). | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et raccordement des câble de commande vers arrêt d’urgence et armoire électrique pour coupure de puissance. | ens | 1 |  | 0
| Les reconstitutions de continuité de mise à la terre des équipements | ens | 1 |  | 0
0
| L’entreprise devra les notes de calculs | ens | 1 |  | 0
| La mise à jour des schémas électriques | ens | 1 |  | 0
0
| Les essais et la mise en service | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
5.6 | Régulation
5.6.1 | Description technique
| fourniture et pose du nouveau coffret de régulation | ens | 1 |  | 0
| Le branchement et l’intégration des nouveaux équipements sur armoires existantes quand il s’agit du remplacement 1 pour 1 de l’équipement | ens | 1 |  | 0
| Pose et raccordement sur site : Armoire, périphériques, réseau | ens | 1 |  | 0
| Pose et raccordement sur site : Armoire, périphériques, réseau | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de tous les capteurs nécessaires au fonctionnement | ens | 1 |  | 0
0
| L’analyse fonctionnelle et synoptique d’architecture automate | ens | 1 |  | 0
| Table d’échanges | ens | 1 |  | 0
| Liste de points | ens | 1 |  | 0
0
| Codage, paramétrage et Programmation des automates | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Tests, essais et réception : Test Usine, Test Armoire (FAT) | ens | 1 |  | 0
| Tests, essais et réception : Test plateforme GTC | ens | 1 |  | 0
| Tests, essais et réception : Essais, Synchro Elec, Réception (SAT) | ens | 1 |  | 0
5.6.2 | Fonctions de régulation | PM
5.6.3 | Capteurs
| L'ensemble des capeurs nécessaires au bon fonctionnement des nouveaux équipements. | ens | 1 |  | 0
5.6.4 | Alarmes | PM
5.6.5 | Comptage | ens | 1 |  | 0
0
5.7 | GTC
| Le présent lot doit toutes les prestations relatives à l’intégration des nouveaux systèmes en GTC, principalement le développement et /ou modifications des vues graphiques. | ens | 1 |  | 0
0
5.8 | Réception et validation des salles propres
| réception et le contrôle des performances des salles propres. | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL - | 0
MONTANT H.T. (hors options) | [5 empty] | 0
MONTANT de la TVA | [5 empty] | 0
MONTANT T.T.C. (hors options) | [5 empty] | 0
Options / Prestations éventuelles supplémentaires
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX EN OPTION (SALLE 1 ET 2)
6.1 | Régulation de la guillotine des sorbonnes - Salle 2
| Contrôle de la Motorisation du capot des sorbonnes pour permettre sa fermeture commandée : Descente temporisée par électroaimant. Détection de présence des opérateurs et détection de présence sous la guillotine Sera compris dans la prestation : l’alimentation électrique, la mise en place d’un nouvel automate, l’intégration des programmes de régulation, et la mise à jour en GTC des nouveaux capteurs. | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL - | 0
6.2 | Batterie chaude zone chimie - salle 2
6.2.1 | Batterie chaude terminale sur l’antenne chimie
| Fourniture et pose d'une batterie à eau chaude en gaine 700*700mm, pour débit d'air 10 000 m3/h, dT=8°C, tubes cuivre ailette aluminium, régime eau chaude 35/30°. | u | 1 |  | 0
| Compris déplacement du registre de soufflage pour intégration de la batterie | ens | 1 |  | 0
0
6.2.2 | Panoplie hydraulique de raccordement sur batterie chimie |  |  |  | 0
0
| Fourniture et pose de la panoplie hydraulique de la batetrie chaude de la batterie terminale chimie, comprenant : |  |  |  | 0
| - Vanne de régulation 2 voies motorisée | u | 1 |  | 0
| · La vanne sera pilotée par un régulateur asservi à une sonde de température |  |  |  | 0
| · Elle sera alimentée en 24 V DC. Entrée sectionneur 4-20mA blindé. |  |  |  | 0
| - 1 Vanne d’équilibrage sur chaque antenne | u | 1 |  | 0
| - Vannes d’isolement et de vidange | u | 2 |  | 0
| - 2 thermomètres aller et retour par batterie | u | 2 |  | 0
| - Réseaux acier noir calorifugés | ens | 1 |  | 0
0
6.2.2 | Electricité, régulation, GTC |  |  |  | 0
0
| Fourniture et pose du matériel nécessaire au fonctionnement de la nouvelle batterie chaude. Compris études EXE, remise documents,… |  |  |  | 0
| Electricité | ens | 1 |  | 0
| Régulation | ens | 1 |  | 0
| GTC | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL - | 0
6.3 | Gestion température zone gravure - salle 2
6.3.1 | Aérotherme supplémentaire en salle gravure
| Fourniture et pose d'aérothermes à eau glacée | u | 2 |  | 0
6.3.1 | Panoplie de régulation des aérothemes à modifier en salle gravure
| Dépose panoplie de régulation des 6 aérothemes existants (vanne 2 voies) | ens | 6 |  | 0
| Dépose des vannes de régulation des 2 anetennes aérothemes en zone gravure | ens | 2 |  | 0
| Founiture et pose des réseaux PVC pour refermer les réseaux : Ø75 | mL | 50 |  | 0
| Fourniture et pose de panoplie de régulation par aérotherme comprenant pour chacun : | ens | 8 |  | 0
- Sonde de température d’ambiance (placé en sortie de faux plancher)
- Vanne de régulation trois voies motorisée
- Toutes les vannes d’isolement et d’équilibrage, manchon anti-vibratile
- Tous les accessoires nécessaires : purges, vidanges, thermomètres
- Réseaux acier noir calorifugé
6.3.2 | Supportage des aérothermes
| Reprise des supportages des 6 aérothermes en salle gravure et mise en place de supportages pour les 2 aérothermes supplémentaires | ens | 1 |  | 0
6.3.3 | Electricité, régulation, GTC
Fourniture et pose du matériel nécessaire au fonctionnement des aérothermes. Compris études EXE, remise documents,…
| Electricité | ens | 1 |  | 0
| Régulation | ens | 1 |  | 0
| GTC | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL - | 0
6.4 | Remplacement des FFU en zone Wafer - Salle 2
Dépose de FFU ainsi que leur raccordement en puissance et bus de communication :
Dépose des 12 FFU salle wafer - salle 2:
| Taille 1212 | ens | 10 |  | 0
| Taille 612 | ens | 1 |  | 0
| Taille 66 | ens | 1 |  | 0
Les FFU fonctionnels seront gardés comme pièces de remplacement.
Fourniture et pose de nouveaux FFU, compris filtre terminal U15 pour chaque FFU, et alimentation en puissance et bus de communication par FFU
12 FFU salle wafer - salle 2:
| Taille 1212 | ens | 10 |  | 0
| Taille 612 | ens | 1 |  | 0
| Taille 66 | ens | 1 |  | 0
| L’alimentation électrique des nouveaux FFU sera raccordée sur les armoires existantes, en remplacement des connexions précédentes. | ens | 1 |  | 0
| Le raccordement et intégration sur le nouveau système de régulation mis en place dans le cadre de la rénovation de la salle 2. | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
6.5 | Mise en place d'un diffuseur sur l'antenne lithographie - salle 1
| Fourniture et pose d'un diffuseur d'air, type gaine micro perforée à haute induction (diam 630, débit 5 400 m3/h) | ens | 1 |  | 0
| Compris modifications aérauliques nécessaires (dévoiement réseau et pièces de transformations, ...) | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des colliers de fixation et supportages | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
6.6 | Variante : Humidificateurs lit ionique – salle 2
Fourniture et pose d'humidificateur à technologie LIT IONIQUE, plutôt qu'humidificateurs vapeurs proposés en chapitre 5,2,3,2 et 5,2,4,2)
| - Humidificateur 1 : HC6300-30kW de débit vapeur 41 kg/h pour la CTA 1 (au lieu du ElectroVap RTH40 HC ) | ens | 1 |  | 0
| - Humidificateur 2: HC6700-96kW de débit vapeur 130 kg/h pour la CTA 2 ((au lieu du ElectroVap RTH40 HC ) | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | SOUS-TOTAL | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL - OPTION | 0
MONTANT H.T. OPTIONS | [5 empty] | 0
MONTANT de la TVA | [5 empty] | 0
MONTANT T.T.C. OPTIONS | [5 empty] | 0
CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE (CEE) - OPTION
²
7 | CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) - OPTION
0
[5 empty] | SOUS TOTAL - | 0
MONTANT H.T. (CEE) | [5 empty] | 0
MONTANT de la TVA | [5 empty] | 0
MONTANT T.T.C. (CEE) | [5 empty] | 0
Note on D6: OZANNE Romain: En tant que MOE, les quantités peuvent nous être opposables et ne sont pas à présenter, sauf cas exceptionnel