## RECAP
RECAP
LOT 5 |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Prix total HT du forfait durée totale du marché (reconductions incluses)
CHU DE TOULOUSE Site Rangueil |  | Prix total HT du forfait pour la première année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la deuxième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la troisième année (12 mois) | Prix total HT du forfait pour la quatrième année (12 mois)
FORFAIT ANNUEL € HT
GE | 0
TOTAL PARTIE FORFAITAIRE LOT 5 €HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Disjoncteurs généraux
N° | LOCALISATION |  | IDENTIFICATION |  |  | DISJONCTEUR-INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR BT |  |  |  |  | Contrainte de Maintenance / Remarques | Années des maintenances |  |  |  | FORFAIT ANNUEL euros HT | BPU euros HT
| Site | Batiment | Poste |  | GMAO | Marque | Type | Modèle | Option | Calibre (A) |  | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | Maintenance (périodicité : 3 an) | CODE | Remplacement de l'équipement [DISJ]
1 | Purpan | Senac | Poste n°3 |  | 2001195 | Merlin Gérin | Masterpact | M16 N1 | ST 318 S | 1600 | A réaliser avec le poste HTA - nuit ou WE | X |  |  |  |  | DISJ-001
1 | [5 empty] | Merlin Gérin | Compact | NS 1000 N | Micrologic 2.0 | 1000 | A réaliser avec le poste HTA - nuit ou WE | X |  |  |  |  | DISJ-001
4 |  | Atelier | Poste n°6 | B2 | 2001219 | Merlin Gérin | Compact | C1001N | STR 25 DE |  | A réaliser avec le poste HTA |  | X
5 |  |  |  | SG | 2001215 | Merlin Gérin | Visucompact | CM1600 |  |  | A réaliser avec le poste HTA |  | X
6 |  |  |  |  | 2001221 | Merlin Gérin | Compact | CM1600 | ST-CM2 |  | A réaliser avec le poste HTA |  | X
7 |  |  |  | Coupleur | 2001217 | Merlin Gérin | Compact | CM1600 |  |  | A réaliser avec le poste HTA |  | X
8 |  |  |  | CH | 2001216 | Merlin Gérin | Visucompact | CM1600 |  |  | A réaliser avec le poste HTA |  | X
9 |  |  |  |  | 2001220 | Merlin Gérin | Compact | CM1600 | ST-CM2 |  | A réaliser avec le poste HTA |  | X
10 |  | Turiaf | Poste n°7 | SG | 2001251 | Merlin Gérin | Compact | NS 630 N | STR 23 SE | 630 |  |  | X |  |  |  | DISJ-010
11 |  |  |  | CH | 2001252 | Merlin Gérin | Compact | NS 630 N | STR 23 SE | 630 |  |  | X |  |  |  | DISJ-011
12 |  | Leriche | Poste n°8 | SG | 2001161 | Merlin Gérin | Compact | NS 250 N |  | 250 |  |  |  | X | X |  | DISJ-012
13 |  |  |  | CH | 2001160 | Merlin Gérin | Compact | NS 630 N |  | 630 |  |  |  | X | X |  | DISJ-013
14 |  | PS Centre (Leriche) | Poste n°9 |  | 2001999 | Merlin Gérin | Compact | NS 1000 N | Micrologic 5.0 | 1000 |  |  |  | X | X |  | DISJ-014
28 |  | PS Sud (Dieulafoy) | Poste n°21 |  | 2001768 | Merlin Gérin | STR 35SE | [6 empty] | X | X
29 |  | Albarede (ROR) | Poste n°23 | CH1 | 2001117 | Merlin Gérin | Compact | C1250 | [5 empty] | X | X
31 |  | Administration | Poste n°24 | CH2 | 2001042 | Alsthom - Unélec | Record | D1250 |  | 1250 |  | X
32 |  |  |  | SG | 2001029 | Alsthom - Unélec | Record | D400 |  | 400 |  | X
33 |  | Laporte | Poste n°26 | CH2 | 2001120 | Unélec | Record | D 1250 |  | 1250 |  | X
34 |  |  |  | CH1 | 2001131 | Unélec | Record | D 1250 |  | 1250 |  | X
36 |  | Logisud | Poste n°35 | TR1 | 2001888 | Merlin Gérin | Masterpact | M16 N1 | STR 38 S | 1600 |  |  | X |  |  |  | DISJ-036
37 |  |  |  | TR2 | 2001889 | Merlin Gérin | Masterpact | M25 N1 | STR 38 S | 1600 |  |  | X |  |  |  | DISJ-037
38 |  | Hopital des Enfants | HE 1.1 | DG TR | 2001083 | Merlin Gérin | Masterpact | M16 N1 | STR 38 S | 1600 |  |  | X |  |  |  | DISJ-038
39 |  |  |  | DG TGS | 2001087 | Merlin Gérin | Masterpact | M16 N1 | STR 38 S | 1600 |  |  | X |  |  |  | DISJ-039
40 |  |  |  | DGC |  | Merlin Gérin | Masterpact | M16 N1 | STR 38 S | 1600 |  |  | X |  |  |  | DISJ-040
41 |  |  | HE 1.2 | DG TR | 1900788 | Schneider | Masterpact | NW16 H1 | Micrologic 5.0P | 1600 |  |  | X |  |  |  | DISJ-041
42 |  |  |  | DG TGS | 1900789 | Schneider | Masterpact | NT10 L1 | Micrologic 5.0P | 1000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-042
43 |  |  |  | IGC | 1900790 | Schneider | Masterpact | NW16 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-043
44 |  | Paul de Viguier | PdV 1.1 | DG TR |  | Merlin Gérin | Masterpact | NW16 H1 | Micrologic 5.0 | 1600 |  |  | X |  |  |  | DISJ-044
45 |  |  |  | DG TGS |  | Merlin Gérin | Masterpact | NW10 H1 | Micrologic 2.0 | 1000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-045
46 |  |  |  | DGC |  | Merlin Gérin | Masterpact | NW16 H1 | Micrologic 5.0 | 1600 |  |  | X |  |  |  | DISJ-046
47 |  |  | PdV 1.2 | DG TR |  | Schneider | Masterpact | NW16H1 | Micrologic 5.0 | 1600 |  |  | X |  |  |  | DISJ-047
48 |  |  |  | DG TGS |  | Schneider | Masterpact | NT10L1 | Micrologic 5.0 | 1000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-048
49 |  |  |  | IGC |  | Schneider | Masterpact | NW16 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-049
50 |  | Centrale d'Energie | CE 1.1 | DG TR | 1108057 | Schneider | Masterpact | NW40 H2 | Micrologic 5.0A | 4000 |  | X |  |  |  |  | DISJ-050
51 |  |  |  | DGC | 1108058 | Schneider | Masterpact | NW40 H2 | Micrologic 5.0A | 4000 |  | X |  |  |  |  | DISJ-051
52 |  |  | CE 1.2 | DG TR | 1900560 | Schneider | Masterpact | NW40 H2 | Micrologic 5.0A | 4000 |  | X |  |  |  |  | DISJ-052
53 |  |  |  | DGC | 1900561 | Schneider | Masterpact | NW40 H2 | Micrologic 5.0A | 4000 |  | X |  |  |  |  | DISJ-053
54 |  |  | CE 2.1 | DG | 1109964 | Schneider | Masterpact | MTZ2-25 H1 | Micrologic 5.0X | 2500 |  | X |  |  |  |  | DISJ-054
55 |  |  | CE 2.2 | DG | 1109972 | Schneider | Masterpact | MTZ2-25 H1 | Micrologic 5.0X | 2500 |  | X |  |  |  |  | DISJ-055
56 |  | IFB | IFB 1.1 | DG TR1 | 2001814 | Merlin Gérin | Masterpact | NW12 N1 | Micrologic 5.0A | 1250 |  | X |  |  |  |  | DISJ-056
57 |  |  |  | DG TR2 | 2001816 | Merlin Gérin | Masterpact | NW12 N1 | Micrologic 5.0A | 1250 |  | X |  |  |  |  | DISJ-057
58 |  |  |  | IGC | 2001815 | Merlin Gérin | Masterpact | NW25 HA |  |  |  | X |  |  |  |  | DISJ-058
59 |  |  | IFB 1.2 | DG TRS | 2001813 | Merlin Gérin | Compact | NS630 N | STR 23 SE | 630 |  | X |  |  |  |  | DISJ-059
60 |  | Lefebvre | Poste n°40 | TR1 |  | Schneider | Compact | NS1250 N | Micrologic 5.0 | 1250 | Hors marché (Inserm)
61 |  |  |  | TR2 |  | Merlin Gérin | Compact | C1251 |  | 1250 | Hors marché (Inserm)
62 |  | Internat | Poste n°41 | DG | 2001105 | Merlin Gérin | Compact | NS630 N | STR 23 SE | 250/630 |  |  | X |  |  |  | DISJ-062
63 |  | Raymonde de Fournet (exU2000) | Urgences 1.1 | TR1 |  | Merlin Gérin | Masterpact | MTZ2-25 H1 | Micrologic 5.0X | 2500
66 |  |  |  | DG TGS |  | Merlin Gérin | Masterpact | NSX250F | Micrologic 5.2E | 250
67 |  |  | Urgences 1.2 | TR2 |  | Merlin Gérin | Masterpact | MTZ2-25 H1 | Micrologic 5.0X | 2500
68 |  |  |  | DG TGS |  | Merlin Gérin | Masterpact | NSX250F | Micrologic 5.2E | 250
69 |  | IFMK | Poste n°43 | DG | 2001822 | Schneider | Compact | NSX 630 F | Micrologic 2.3 |  | A réaliser avec le poste HTA | X |  |  |  |  | DISJ-069
70 |  | Hélistation (SAMU) | SAMU 1.1 | DG TR | 2002411 | Merlin Gérin | Compact | NS 630 N | STR 53 UE | 630 |  | X |  |  |  |  | DISJ-070
71 |  |  |  | DGC | 2002414 | Merlin Gérin | Compact | NS 630 N | STR 53 UE | 630 |  | X |  |  |  |  | DISJ-071
72 |  |  | SAMU 1.2 | DG TR | 1900770 | Schneider | Masterpact | NT08 H1 | Micrologic 5.0 | 800 |  | X |  |  |  |  | DISJ-072
73 |  |  |  | IGC | 1900768 | Schneider | Masterpact | NT08 HA |  | 800 |  | X |  |  |  |  | DISJ-073
|  |  |  | GD TGS |  | Schneider | Compact | NSX100H | Micrologic 5.2E | 100
74 |  | Shelter PS Nord | PS Nord | DG | 1108558 | Schneider | Compact | NSX 400H | [6 empty] | X |  | DISJ-074
75 |  | PPR | ILM 1.1 | DG TR | 7000635 | Schneider | Masterpact | NW25 H1 | Micrologic 5.0A | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-075
76 |  |  |  | IGC | 7000725 | Schneider | Masterpact | NW 25 HA |  | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-076
77 |  |  | ILM 1.2 | DG TR | 7000790 | Schneider | Masterpact | NW25 H1 | Micrologic 5.0A | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-077
78 |  |  |  | DGC | 7000791 | Schneider | Masterpact | NW 25 H1 | Micrologic 5.0A | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-078
79 |  |  | TGS ILM | DG1 | 7000701 | Schneider | Compact | NS1250 N | Micrologic 2.0 | 1250 |  |  | X |  |  |  | DISJ-079
80 |  |  |  | DG2 | 7000702 | Schneider | Compact | NS1250 N | Micrologic 2.0 | 1250 |  |  | X |  |  |  | DISJ-080
81 |  |  | NEURO 2.1 | DG TR | 7000724 | Schneider | Masterpact | NW25 H1 | Micrologic 5.0A | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-081
82 |  |  |  | IGC | 7000726 | Schneider | Masterpact | NW 25 HA |  | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-082
83 |  |  | NEURO 2.2 | DG TR | 7000822 | Schneider | Masterpact | NW25 H1 | Micrologic 5.0A | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-083
84 |  |  |  | DGC | 7000823 | Schneider | Masterpact | NW 25 HA | Micrologic 5.0A | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-084
85 |  |  | TGS NEURO | DG1 | 7000766 | Schneider | Compact | NS1250 N | Micrologic 2.0 | 1250 |  |  | X |  |  |  | DISJ-085
86 |  |  |  | DG2 | 7000765 | Schneider | Compact | NS1250 N | Micrologic 2.0 | 1250 |  |  | X |  |  |  | DISJ-086
87 |  |  | CEPHALIQUE 3.1 | DG TR | 7001457 | Schneider | Masterpact | NW25 H1 | Micrologic 5.0A | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-087
88 |  |  |  | IGC | 7000647 | Schneider | Masterpact | NW 25 HA |  | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-088
89 |  |  | CEPHALIQUE 3.2 | DG TR | 7001507 | Schneider | Masterpact | NW25 H1 | Micrologic 5.0A | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-089
90 |  |  |  | DGC | 7001648 | Schneider | Masterpact | NW 25 H1 | Micrologic 5.0A | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-090
91 |  |  | TGS CEPHALIQUE | DG1 | 7000856 | Schneider | Compact | NS1250 N | Micrologic 2.0 | 1250 |  |  | X |  |  |  | DISJ-091
92 |  |  |  | DG2 | 7000855 | Schneider | Compact | NS1250 N | Micrologic 2.0 | 1250 |  |  | X |  |  |  | DISJ-092
93 |  | Psychiatrie | PSY 1.1 | DG TR | 8003471 | Schneider | Compact | NS 1000 N | Micrologic 2.0 | 1000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-093
94 |  |  |  | DGC | 8003522 | Schneider | Compact | NSX 160 F | Micrologic 2.2 | 160 |  |  | X |  |  |  | DISJ-094
95 |  |  |  | DG TGS | 8003470 | Schneider | Compact | NS 1000 NA |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-095
96 |  |  | PSY 1.2 | DG TR | 8003487 | Schneider | Compact | NS 1000 N | Micrologic 2.0 | 1000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-096
97 |  |  |  | DGC | 8003521 | Schneider | Compact | NSX 160 F | Micrologic 2.2 | 160 |  |  | X |  |  |  | DISJ-097
98 |  |  |  | DG TGS | 8003486 | Schneider | Compact | NS 1000 NA |  | 1000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-098
99 |  | URM | URM 1.1 | DG TR | 9102030 | Général électrique | EntelliGuard G | CG25H3 | GGT00K9X4SFXXXX | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-099
100 |  |  |  | DGC | 9102059 | Général électrique | EntelliGuard G | CG25H3 | GGT00K9X4SFXXXX | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-100
101 |  |  |  | DG TGS | 1115782 | Général électrique | Record Plus | FG400 | FGTDA4400L | 400 |  |  | X |  |  |  | DISJ-101
102 |  |  | URM 1.2 | DG TR | 9102000 | Général électrique | EntelliGuard G | CG25H3 | GGT00K9X4SFXXXX | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-102
103 |  |  |  | DGC | 9102028 | Général électrique | EntelliGuard G | CG25H3 | GGT00K9X4SFXXXX | 2500 |  |  | X |  |  |  | DISJ-103
104 |  |  |  | DG TGS | 1115783 | Général électrique | Record Plus | FG400 | FGTDA4400L | 400 |  |  | X |  |  |  | DISJ-104
105 |  |  | TGS | DG1 | 9100085 | Général électrique | EntelliGuard G | GG04S3 | GGT00K9X4SFXXXX | 400 |  |  | X |  |  |  | DISJ-105
106 |  |  |  | DG2 | 9100086 | Général électrique | EntelliGuard G | GG04S3 | GGT00K9X4SFXXXX | 400 |  |  | X |  |  |  | DISJ-106
107 | Chapitre | Stérilisation | Poste n°P49 | TR1 | 2002149 | Schneider | Masterpact | NW20 H1 | Micrologic 5.0 A | 2000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-107
108 |  |  |  | TR2 | 2002148 | Schneider | Masterpact | NW20 H1 | Micrologic 5.0 A | 2000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-108
109 |  | Cuisine | Poste n°P29 | TR1 |  | Schneider | Compact | NS1000 N | Micrologic 2.0 | 1000 |  | X |  |  |  |  | DISJ-109
110 |  |  |  | TR2 |  | Schneider | Compact | NS1000 N | Micrologic 2.0 | 1000 |  | X |  |  |  |  | DISJ-110
111 |  | Blanchisserie | Poste n°P30 | TR1 | 2001037 | Schneider | NSX630 N |  |  |  | Hors marché
112 |  |  |  | TR2 | 2001038 | Schneider | NSX630 N |  |  |  | Hors marché
113 |  | Poste de Livraison |  | TSA |  | Schneider | Compact | NSX250H | Micrologic 2.2 | 250 | Faire avec le poste HTA | X |  |  |  |  | DISJ-113
114 | Larrey | Larrey | TGBT | DG TR1 |  | Schneider | Masterpact | MTZ1-16 H2 | Micrologic 5.0 X | 1600 |  |  |  | X
115 |  |  |  | DG TR2 |  | Schneider | Masterpact | MTZ1-16 H2 | Micrologic 5.0 X | 1600 |  |  |  | X
114 |  |  |  | IG TGS |  | Schneider | Masterpact | MTZ2-20 HA |  | 2000 |  |  |  | X
|  |  | TG GE | DG GE |  | Schneider | Masterpact | MTZ2-20 H1 | Micrologic 5.0 X | 2000 |  |  |  | X
115 |  |  |  | IG GE1 |  | Schneider | Compact | NS 1000 NA |  | 1000 |  |  |  | X
115 |  |  |  | IG GE2 |  | Schneider | Compact | NS 1000 NA |  | 1000 |  |  |  | X
115 |  |  |  | DG TGS |  | Schneider | Compact | NSX 400F | Micrologic 2.3 | 400 |  |  |  | X
116 | Logipharma | Logipharma | Poste de Livraison | TR/AGBT | 2002087 | Schneider | Compact | NS1000 N |  |  | Nuit ou Week-end | X |  |  |  |  | DISJ-116
117 |  |  | TGBT | TGBT | 2002088 | Schneider | Compact | NS1000 NA |  |  | Nuit ou Week-end | X |  |  |  |  | DISJ-117
118 | Rangueil | H3 | H3-1 | TGS |  | Schneider | Masterpact | NT16 H1 | Micrologic 5.0 A | 1000 |  |  |  |  | X |  | DISJ-118
119 |  |  | H3-2 | TR1 |  | Schneider | Masterpact | NTW25 HE | Micrologic 5.0 A | 2500 |  |  |  |  | X |  | DISJ-119
120 |  |  |  | TR2 |  | Schneider | Masterpact | NTW25 HE | Micrologic 5.0 A | 2500 |  |  |  |  | X |  | DISJ-120
132 |  |  | COUPLEUR | IGC |  | Schneider | Masterpact | NTW25 HE | Micrologic 5.0 A | 2500 |  |  |  |  | X |  | DISJ-132
121 |  | Ateliers | RH-1 | DG TR | 1100008 | Schneider | Masterpact | NT08 H1 | Micrologic 5.0 A | 800 |  |  | X |  |  |  | DISJ-121
122 |  |  |  | IGC | 1100009 | Schneider | Masterpact | NT08 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-122
123 |  |  | RH-2 | DG TR | 1100011 | Schneider | Masterpact | NT08 H1 | Micrologic 5.0 A | 800 |  |  | X |  |  |  | DISJ-123
124 |  |  |  | IGC | 1100061 | Schneider | Masterpact | NT08 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-124
125 |  | Poste Centre | RC-1 | DG TR1 | 1100033 | Schneider | Masterpact | NT08 H1 | Micrologic 5.0 A | 800 |  |  | X |  |  |  | DISJ-125
126 |  |  | RC-2 | DG TR2 | 1100034 | Schneider | Masterpact | NT08 H1 | Micrologic 5.0 A | 800 |  |  | X |  |  |  | DISJ-126
127 |  | H2 | H2-1 | DG TR | 1100732 | Schneider | Masterpact | NT16 H1 | Micrologic 5.0 A | 1600 |  |  |  |  | X |  | DISJ-127
128 |  |  |  | IGC | 1100733 | Schneider | Masterpact | NT16 HA | [6 empty] | X |  | DISJ-128
129 |  |  | H2-2 | DG TR | 1100747 | Schneider | Masterpact | NT16 H1 | Micrologic 5.0 A | 1600 |  |  |  |  | X |  | DISJ-129
130 |  |  |  | IGC | 1100748 | Schneider | Masterpact | NT16 HA | [6 empty] | X |  | DISJ-130
131 |  | H1 | H1-1 | DG TR | 1100776 | Schneider | Masterpact | NT12 H1 | Micrologic 5.0 A | 1250 |  |  | X |  |  |  | DISJ-131
132 |  |  |  | IGC | 1100777 | Schneider | Masterpact | NT12 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-132
133 |  |  | H1-2 | DG TR | 1100784 | Schneider | Masterpact | NT12 H1 | Micrologic 5.0 A | 1250 |  |  | X |  |  |  | DISJ-133
134 |  |  |  | IGC | 1100785 | Schneider | Masterpact | NT12 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-134
135 |  | La Routine | L1 | DG TR | 1100756 | Schneider | Masterpact | NT08 H1 | Micrologic 5.0 A | 800 |  |  | X |  |  |  | DISJ-135
136 |  |  |  | IGC | 1100757 | Schneider | Masterpact | NT08 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-136
137 |  |  | U1 | DG TR |  | Schneider | Masterpact | NT16 H1 | Micrologic 5.0 A | 1600 |  |  | X |  |  |  | DISJ-137
138 |  |  |  | IGC |  | Schneider | Masterpact | NT16 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-138
139 |  |  | L2 | DG TR | 1100750 | Schneider | Masterpact | NT08 H1 | Micrologic 5.0 A | 800 |  |  | X |  |  |  | DISJ-139
140 |  |  |  | IGC | 1100751 | Schneider | Masterpact | NT08 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-140
141 |  |  | U2 | DG TR |  | Schneider | Masterpact | NT16 H1 | Micrologic 5.0 A | 1600 |  |  | X |  |  |  | DISJ-141
142 |  | Galette H1-H2 | GH-1 | DG TR | 1100760 | Schneider | Masterpact | NW25 H1 | Micrologic 5.0 A | 2500 |  |  |  |  | X |  | DISJ-142
143 |  |  |  | IGC | 1100761 | Schneider | Masterpact | NW25 HA | [6 empty] | X |  | DISJ-143
144 |  |  | GH-2 | DG TR | 1100768 | Schneider | Masterpact | NW25 H1 | Micrologic 5.0 A | 2500 |  |  |  |  | X |  | DISJ-144
145 |  |  |  | IGC | 1100769 | Schneider | Masterpact | NW25 HA | [6 empty] | X |  | DISJ-145
146 |  | Maison du Personnel | MDP-1 | DG TR | 1100706 | Schneider | Masterpact | NT10 H1 | Micrologic 5.0 A | 1000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-146
147 |  |  |  | IGC | 1100707 | Schneider | Masterpact | NT10 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-147
148 |  |  | MDP-2 | DG TR | 1100710 | Schneider | Masterpact | NT10 H1 | Micrologic 5.0 A | 1000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-148
149 |  |  |  | IGC | 1100711 | Schneider | Masterpact | NT10 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-149
150 |  | Centrale d'Energie | CEPF-1 | DG TR | 1100720 | Schneider | Masterpact | NW20 H1 | Micrologic 5.0 A | 2000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-150
151 |  |  |  | IGC | 1100721 | Schneider | Masterpact | NW20 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-151
152 |  |  | CEPF-2 | DG TR | 1100716 | Schneider | Masterpact | NW20 H1 | Micrologic 5.0 A | 2000 |  |  | X |  |  |  | DISJ-152
153 |  |  |  | IGC | 1100717 | Schneider | Masterpact | NW20 HA |  |  |  |  | X |  |  |  | DISJ-153
154 |  | Centrale Secours GE | PDL-1 | DG TR |  | Schneider | Compact | NSX400 F | Micrologic 2.3 | 160A / 400A |  |  | X |  |  |  | DISJ-154
155 |  |  | PDL-2 | DG TR |  | Schneider | Compact | NSX400 F | Micrologic 2.3 | 160A / 400A |  |  | X |  |  |  | DISJ-155
156 | Garonne | Garonne | TGBT1 | DG TR | 2002399 | Schneider | Compact | NS1000 N | Micrologic 5.0 | 1000 |  |  |  |  | X |  | DISJ-156
157 |  |  |  | IGC | 2002754 | Schneider | Compact | NS1000 NA | [6 empty] | X |  | DISJ-157
158 |  |  |  | IG GE | 2002755 | Merlin Gérin | Compact | NS1000 NA | [6 empty] | X |  | DISJ-158
159 |  |  | TGBT2 | DG TR | 2002752 | Schneider | Compact | NS1000 N | Micrologic 5.0 | 1000 |  |  |  |  | X |  | DISJ-159
160 |  |  |  | IGC | 2002753 | Schneider | Compact | NS1000 NA | [6 empty] | X |  | DISJ-160
161 |  |  |  | IG GE | 2002756 | Merlin Gérin | Compact | NS1000 NA | [6 empty] | X |  | DISJ-161
162 | Hotel Dieu | De Viguerie | Poste n°P51 | T1 | 2001720 | Merlin Gérin | Compact | C630N |  | 630 |  |  | X
163 |  |  |  | T2 | 2001721 | Merlin Gérin | Compact |  | STR 25DE | 1000 |  |  | X
164 |  | CRIH | Poste n°P52 |  | 2001731 | Merlin Gérin | Compact | C1001N |  | 1000 | Faire avec le poste HTA |  | X
165 | La Grave | Cuisine Satellite | Poste n°P46 |  | 2001975 | Merlin Gerin | Compact | C1250N | ST 205 D | 1250 | Faire avec le poste HTA |  | X
166 |  | Ateliers | Poste n°P47 |  | 2001749 | Alsthom | Unelec | Record D1250 |  |  | Faire avec le poste HTA |  | X
167 |  | Saint Maurice | Poste n°P48 |  | 2001979 | Merlin Gerin | Compact | NS630N | STR 23 SE |  | Faire avec le poste HTA |  | X
168 |  | Cité de la Santé |  |  |  | Schneider | Compact | NS800N | Micrologic 2.0 |  | Faire avec le poste HTA |  | X |  |  |  | DISJ-168
169 | ERS | ERS | AGBT | DG TR | 8501039 | Legrand | DPXi | 1250A |  | 1250 | Nuit ou Week-end |  |  | X | X |  | DISJ-169
170 |  |  | TGBT | DG | 1107966 | Legrand | DPXi | 1250A |  | 1250 | Nuit ou Week-end |  |  | X | X |  | DISJ-170
171 | Salie-du-Salat | Poste de Livraison |  | DG TR | 2001746 | Schneider | Compact | NSX400 F | Micrologic 2.3 | 160A / 400A |  |  |  | x
171 | Salie-du-Salat | Poste de Livraison |  | DG GE |  | Schneider | Compact | NSX400 F | Micrologic 2.3 | 160A / 400A |  |  |  | x
TOTAL ANNUEL € HT CHU TOULOUSE
[11 empty] | TOTAL DUREE TOTALE DU MARCHE CHU TOULOUSE |  |  |  |  | 0
CH LAVAUR
201 | LAVAUR | GUIRAUD | GUIRAUD | TR1 |  | Merlin Gérin | Compact | NS800N | Micrologic 2.0 | 630 | Faire avec le poste HTA | X |  | X |  |  | DISJ-201
202 |  | GUIRAUD | GUIRAUD | TR2 |  | Merlin Gérin | Compact | NS800N | Micrologic 2.0 | 630 | Faire avec le poste HTA | X |  | X |  |  | DISJ-202
203 |  | GUIRAUD | GUIRAUD | GE1 |  | Merlin Gérin | Compact | NS630N | STR23SE | 630 | Faire avec le poste HTA | X |  | X |  |  | DISJ-203
204 |  | GUIRAUD | GUIRAUD | GE2 |  | Schneider | Compact | NSX630N | Micrologic 2.3 | 630 | Faire avec le poste HTA | X |  | X |  |  | DISJ-204
205 |  | SSR MATER | SSR MATER | TR1 |  | Schneider | Compact | NS800N | Micrologic 2.0 | 630 | Faire avec le poste HTA |  | X |  | X |  | DISJ-205
206 |  | SSR MATER | SSR MATER | GE1 |  | Schneider | Compact | NS800N | Micrologic 2.0 | 630 | Faire avec le poste HTA |  | X |  | X |  | DISJ-206
207 |  | PINEL | PINEL | TR1 |  | Merlin Gérin | Compact | NS630N | STR23SE | 630 | Faire avec le poste HTA |  | X |  | X |  | DISJ-207
208 |  | PINEL | PINEL | GE1 |  | Merlin Gérin | Compact | NS630N | STR23SE | 630 | Faire avec le poste HTA |  | X |  | X |  | DISJ-208
209 |  | USLD | USLD | TR1 |  | Merlin Gérin | Compact | NS630N | STR23SE | 630 | Faire avec le poste HTA | X |  | X |  |  | DISJ-209
210 |  | USLD | USLD | GE1 |  | Merlin Gérin | Compact | NS630N | STR23SE | 630 | Faire avec le poste HTA | X |  | X |  |  | DISJ-210
[11 empty] | TOTAL ANNUEL € HT CHU TOULOUSE |  |  |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL DUREE TOTALE DU MARCHE CHU TOULOUSE |  |  |  |  | 0
Le remplacement des Disjoncteurs/Interrupteurs [DISJ] doit comprendre l'ensemble de la prestation :
- Suivi et rapports
- Etudes et mise à jour des schémas
- Dépose et évacuation du matériel
- Fourniture et raccordement du nouveau matériel
- Paramétrage et mise en service
Dans le cas où l'équipement/pièce remplacée n'est pas identique au modèle existant, il devra faire l'objet d'une validation par le CHU, et du
constructeur dans le cas de pièces détachées. Le matériel installé doit être de qualité comparable ou supérieur au matériel déposé.

## PDL63KV Purpan
LOCALISATION |  | IDENTIFICATION |  |  | TRANSFORMATEURS HTA | [7 empty] | Contrainte de Maintenance / Remarques | Années des maintenances |  |  |  | FORFAIT ANNUEL euros HT
Site | Batiment | Cellule |  | GMAO | Marque | Type | Modèle | Option | Année | N°série | Puissance (kVA) | Primaire |  | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | Maintenance (périodicité : 4 an)
|  | Ligne 1 La Flambelle | Disjoncteurs 72kV tripolaire | 1108027 | Delle-Alsthom | HPGE 9/12E |  | Commandes méca type BNR 4 ME + Protection Sepam | [7 empty] | X
|  |  | Combinés de mesure 72kV (qt 3) |  | Alstom | CH 72,5-14 | [9 empty] | X
|  |  | Sectionneur d'aiguillage 72kV | 1108028 | Soulé | 5930 | [9 empty] | X
|  |  | Sectionneur ligne et terre 72kV | 1108026 | Soulé | 5930 | [9 empty] | X
|  | Ligne 2 7-Dniers | Disjoncteurs 72kV tripolaire | 1108034 | Delle-Alsthom | HPGE 9/12E |  | Commandes méca type BNR 4 ME + Protection Sepam | [7 empty] | X
|  |  | Combinés de mesure 72kV (qt 3) |  | Alstom | CH 72,5-14 | [9 empty] | X
|  |  | Sectionneur d'aiguillage 72kV | 1108035 | Soulé | 5930 | [9 empty] | X
|  |  | Sectionneur ligne et terre 72kV | 1108033 | Soulé | 5930 | [9 empty] | X
|  | Jeu de barres 63kV | Sectionneur de Sectionnement 1-2 | 1108031 | Soulé | 5930 | [9 empty] | X
|  |  | Sectionneur de Sectionnement 2-3 | 1108032 | Soulé | 5930 | [9 empty] | X
|  | T1 | Disjoncteurs 72kV tripolaire | 1108030 | Delle-Alsthom | HPGE 9/12E |  | Commandes méca type BNR 4 ME + Protection Sepam | [7 empty] | X
|  |  | Sectionneur d'aiguillage 72kV | 1108029 | Soulé | 5930 | [9 empty] | X
|  |  | Transformateurs 63kV/13,5kV + inductance de neutre | 1108562 |  | TTHR |  |  | 2000 | 690143 | 12,5 Mva | 63 kV - 114,6A |  |  |  | X
|  | T2 | Disjoncteurs 72kV tripolaire | 1108037 | Delle-Alsthom | HPGE 9/12E |  | Commandes méca type BNR 4 ME + Protection Sepam | [7 empty] | X
|  |  | Sectionneur d'aiguillage 72kV | 1108036 | Soulé | 5930 | [9 empty] | X
|  |  | Transformateurs 63kV/13,5kV + inductance de neutre | 1108564 |  | TTHR |  |  | 1999 | 175579 | 12,5 Mva | 63 kV - 114,6A |  |  |  | X
TOTAL ANNUEL €HT
[13 empty] | TOTAL SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE €HT |  |  |  |  | 0

## Transformateurs
N° | LOCALISATION |  | IDENTIFICATION |  |  | TRANSFORMATEURS HTA | [9 empty] | Contrainte de Maintenance / Remarques | Année de maintenance |  |  |  | FORFAIT ANNUEL
| Site | Batiment | Poste |  | GMAO | Marque | Type | Modèle | Option | Année | N°série | Puissance (kVA) | Primaire | Secondaire | Couplage |  | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | Maintenance (périodicité : 3 an)
1 | Purpan | Senac | Poste n°3 |  | 2001145 | France Transfo | Huile | ONAN | DGPT2 | 1988 | 158297-01 | 400 | 13,5 kV - 17,1A | 230V - 974A | Dyn11 | A réaliser avec le poste HTA ou Nuit ou Week-end |  |  | X
2 |  |  |  |  | ? | France Transfo | Huile | ONAN | DGPT2 | 2013 | 109613 | 630 | 13,5 kV - 17,1A | 410-887 | Dyn11 | A réaliser avec le poste HTA ou Nuit ou Week-end |  |  | X
3 |  | Atelier | Poste n°6 | B2 | 1900877 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 2013 | 1091577 | 630 | 13,5 kV - 26,9A | 400V - 887,1A | Dyn11 | A réaliser avec le poste HTA | X |  |  | X
4 |  |  |  | SG | 1900879 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 2013 | 1091528 | 630 | 13,5 kV - 26,9A | 230V - 1534,7A | Dyn11 | A réaliser avec le poste HTA | X |  |  | X
5 |  |  |  | CH | 1900878 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 2013 | 1091529 | 630 | 13,5 kV - 26,9A | 230V - 1534,7A | Dyn11 | A réaliser avec le poste HTA | X |  |  | X
6 |  | Turiaf | Poste n°7 | SG | 2001253 | France Transfo | Huile | ONAN | DMCR | 2001 | 664302-02 | 315 | 13,5 kV - 13,5A | 410V - 443,6A | Dyn11 |  | X |  |  | X
7 |  |  |  | CH | 2001254 | France Transfo | Huile | ONAN | DMCR | 2001 | 664302-02 | 315 | 13,5 kV - 13,5A | 410V - 443,6A | Dyn11 |  | X |  |  | X
8 |  | Leriche | Poste n°8 | SG | 2001163 | France Transfo | Huile | ONAN | DGPT2 | 2003 | 688142-01 | 160 | 13,5 kV - 6,8A | 410V - 225,3A | Dyn11 |  |  | X
9 |  |  |  | CH | 2001162 | France Transfo | Huile | Min | DGPT2 | 2003 | 688143-01 | 400 | 13,5 kV - 17,1A | 410V - 563,3A | Dyn11 |  |  | X
10 |  | PS Centre (Leriche) | Poste n°9 |  | 2001998 | Merlin Gérin | Sec | Trihal | Zielh | 2006 | 765682-01 | 630 | 13,5 kV - 26,9A | 410V - 887,1A | Dyn11 |  |  | X
11 |  | Ducuing | Poste n°17 | CH | 2001146 | France Transfo | Huile | ONAN | DGPT2 | 1988 | 158293-01 | 630 | 13,5 kV - 26,9A | 230V - 1535A | Dyn11 |  |  |  | X
12 |  | PS Sud (Dieulafoy) | Poste n°21 |  | 2001787 | Alsthom | Sec | Harmony |  | 2002 | 282744 | 630 | 13,5 kV - 26,9A | 410V - 887,1A | Dyn11 |  |  | X
13 |  | Albarede (ROR) | Poste n°23 |  | 2001129 | Alsthom | Huile | GTHA | DGPT2 | 1987 | 758878 | 400 | 13,5 kV - 17,1A | 230v - 999,7A | Dyn11 |  |  | X
14 |  | Administration | Poste n°24 | CH2 | 1900866 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 2013 | 1090285 | 400 | 13,5 kV - 17,1A | 230V - 974,4A | Dyn11 |  |  |  | X
15 |  |  |  | SG | 1900867 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 2013 | 1090269 | 160 | 13,5 kV - 6,8A | 230V - 389,8A | Dyn11 |  |  |  | X
16 |  | Laporte | Poste n°26 | CH2 | 2001127 | Alsthom | Huile | GTHA | DGPT2 | 1987 | 758879 | 400 | 13,5 kV - 17,1A | 230V - 999,7A | Dyn11 |  |  |  | X
17 |  |  |  | CH1 | 2001128 | Alsthom | Huile | GTHA | DGPT2 | 1987 | 758880 | 400 | 13,5 kV - 17,1A | 230V - 999,7A | Dyn11 |  |  |  | X
18 |  | Logisud | Poste n°35 | TR1 | 2001886 | France Transfo | Huile | ONAN |  | 1994 | 604061-01 | 800 | 13,5 kV - 34,2A | 410V - 1126,5A | Dyn11 |  | X |  |  | X
19 |  |  |  | TR2 | 2001887 | France Transfo | Huile | ONAN |  | 1994 | 604061-02 | 800 | 13,5 kV - 34,2A | 410V - 1126,5A | Dyn11 |  | X |  |  | X
20 |  | Hopital des Enfants | HE 1.1 |  | 2001088 | GEC Alsthom | Huile | T D | DGPT2 | 1996 | 157789 | 1000 | 13,5 kV - 42,8A | 410V - 1408A | Dyn11 |  | X |  |  | X
21 |  |  | HE 1.2 |  | 2001090 | GEC Alsthom | Huile | UTHA | DGPT2 | 1996 | 157790 | 1000 | 13,5 kV - 42,8A | 410V - 1408 A | Dyn11 |  | X |  |  | X
22 |  | Paul de Viguier | PdV 1.1 |  | 2001840 | Alstom | Sec | Harmony |  | 2001 | 281894 | 1000 | 13,5 kV - 42,8A | 410V - 1408A | Dyn11 |  | X |  |  | X
23 |  |  | PdV 1.2 |  | 2001839 | Alstom | Sec | Harmony |  | 2001 | 281895 | 1000 | 13,5 kV - 42,8A | 410V - 1408A | Dyn11 |  | X |  |  | X
24 |  | Centrale d'Energie | CSGE 1 | GH1 | 1108508 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 2012 | 458902-01 | 14 / 70 A | 13,5kV - 14/70A |  | Ynd | Générateur Homopolaire |  |  | X
25 |  |  |  | TR GE1 | 2002994 | Tech inter aquitaine | Huile | Onan | DPGT2 | 1999 | N99261 | 2000 | 400V - 2886A | 13,5kV - 79,6A |  |  |  |  | X
26 |  |  |  | TR GE2 | 2002997 | Tech inter aquitaine | Huile | Onan | DPGT2 | 1999 | N99260 | 2000 | 400V - 2886A | 13,5kV - 79,6A |  |  |  |  | X
27 |  |  |  | TR GE3 | 2003000 | Tech inter aquitaine | Huile | Onan | DPGT2 | 1999 | N98136 | 2000 | 400V - 2886A | 13,5kV - 79,6A |  |  |  |  | X
28 |  |  | CSGE 2 | GH2 | 1900515 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 2012 | 458904-01 | 14 / 70 A | 13,5kV - 14/70A |  | Ynd | Générateur Homopolaire |  |  | X
29 |  |  |  | TR GE4 | 1108517 | Schneider | Huile | Minéra | DPGT2 | 2012 | 458091-01 | 2250 | 400V - A | 13,5kV - 61,9A |  |  |  |  | X
30 |  |  |  | TR GE5 | 1108518 | Schneider | Huile | Minéra | DPGT2 | 2012 | 458091-02 | 2250 | 400V - A | 13,5kV - 61,9A |  |  |  |  | X
31 |  |  |  | TR GE6 | 1108519 | Schneider | Huile | Minéra | DPGT2 | 2012 | 458092-01 | 2250 | 400V - A | 13,5kV - 61,9A |  |  |  |  | X
32 |  |  | CE 1.1 |  | 1108055 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 2012 | 458095-01 | 2500 | 13,5kV - 106,9A | 410V - 3520,4A | Dyn11 |  |  |  | X
33 |  |  | CE 1.2 |  | 1108049 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 2012 | 458095-02 | 2500 | 13,5kV - 106,9A | 410V - 3520,4A | Dyn11 |  |  |  | X
34 |  |  | CE 2.1 |  | 1109963 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 43739 | CRP103D228688-02 | 1600 | 13,5kV - 68,4A | 410V - 2253A | Dyn11 |  |  |  | X
35 |  |  | CE 2.2 |  | 1109971 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 43739 | CRP103D228688-01 | 1600 | 13,5kV - 68,4A | 410V - 2253A | Dyn11 |  |  |  | X
36 |  | IFB | IFB 1.1 | TR1 | 2001805 | Aréva | Sec | Harmony | Zielh | 2004 | 49041618 | 800 | 13,5 kV - 34,2A | 410 V - 1127A | Dyn11 |  |  |  | X
37 |  |  |  | TR2 | 2001804 | Aréva | Sec | Harmony | Zielh | 2004 | 49041617 | 800 | 13,5 kV - 34,2A | 410 V - 1127A | Dyn11 |  |  |  | X
38 |  |  | IFB 1.2 | TRS | 2002323 | Aréva | Sec | Harmony | Zielh | 2008 | 1407845 | 400 | 13,5 kV - 17,1A | 410 V - 563,3A | Dyn11 |  |  |  | X
39 |  | Lefebvre | Poste n°40 | TR1 |  | France transfo | Huile | ONAN | DGPT2 | 1997 | 629889-01 | 630 | 13,5kV - 26,9A | 410 V - 887,1A | Dyn11
40 |  |  |  | TR2 |  | France transfo | Huile | ONAN | DGPT2 | 1997 | 629889-02 | 630 | 13,5kV - 26,9A | 410 V - 887,1A | Dyn11
41 |  | Internat | Poste n°41 |  | 2001104 | France transfo | Sec | Trihal | Zielh | 1998 | 635644-01 | 400 | 13,5kV - 17,1A | 410V - 563,3A | Dyn11 |  | X |  |  | X
42 |  | Raymonde de Fournet(ex U2000) | Urgences 1.1 | TR1 | 2001902 | France transfo | Sec |  | Zielh | 1999 | 744095-01 | 1600 | 13,5 kV - 68,4A | 410V - 2253,1A | Dyn11 |  |  |  | X
43 |  |  | Urgences 1.2 | TR2 | 2001895 | France transfo | Sec |  | Zielh | 1999 | 744096-02 | 1600 | 13,5 kV - 68,4A | 410V - 2253,1A | Dyn11 |  |  |  | X
44 |  | IFMK | Poste n°43 |  | 2001821 | Alstom | Huile | VTHA | DGPT2 |  | 34118570 | 400 | 13,5kV-17,1A | 410V-563,3A | Dyn11 | A réaliser avec le poste HTA |  |  | X
45 |  | Hélistation (SAMU) | SAMU 1.1 |  | 1107917 | France transfo | Sec | Trihal | zielh | 2007 | 768840-02 | 400 | 13,5 kV - 17,1A | 410V - 563,3A | Dyn11 |  |  |  | X
46 |  |  | SAMU 1.2 |  | 2002410 | France transfo | Sec | Trihal | zielh | 2007 | 768840-01 | 400 | 13,5 kV - 17,1A | 410V - 563,3A | Dyn11 |  |  |  | X
47 |  | Baudot | INSERM |  | 2002365 | Aréva | Sec | Harmony | Zielh | 2009 | 650960 | 1000 | 13,5 Kv - 42,8A | 410 V - 1408A | Dyn11 | A réaliser avec le poste HTA |  | X
48 |  | Shelter PS Nord | PS Nord |  | 1108556 | Schneider | Huile | Minéra | DGPT2 | 2013 | 461747-01 | 250 | 13,5 kV-10,7A | 410V - 352A | Dyn11 |  |  | X
49 |  | PPR | ILM 1.1 |  | 7007076 | Schneider | Sec | Trihal | Zielh | 2011 | 780147 - 01 / 1070633 | 1600 | 13kV - 68,4A | 410V - 2253,1A | Dyn11 |  | X |  |  | X
50 |  |  | ILM 1.2 |  | 7007727 | Schneider | Sec | Trihal | Zielh | 2011 | 780147 - 02 / 1070632 | 1600 | 13kV - 68,4A | 410V - 2253,1A | Dyn11 |  | X |  |  | X
51 |  |  | NEURO 2.1 |  | 7007080 | Schneider | Sec | Trihal | Zielh | 2011 | 780146 - 01 / 1070631 | 1600 | 13kV - 68,4A | 410V - 2253,1A | Dyn11 |  | X |  |  | X
52 |  |  | NEURO 2.2 |  | 7007731 | Schneider | Sec | Trihal | Zielh | 2011 | 780147 - 02 / 1070634 | 1600 | 13kV - 68,4A | 410V - 2253,1A | Dyn11 |  | X |  |  | X
53 |  |  | CEPHALIQUE 3.1 |  | 7007084 | Schneider | Sec | Trihal | Zielh | 2011 | 780145 - 02 / 1070630 | 1600 | 13kV - 68,4A | 410V - 2253,1A | Dyn11 |  | X |  |  | X
54 |  |  | CEPHALIQUE 3.2 |  | 7007735 | Schneider | Sec | Trihal | Zielh | 2011 | 780145 - 02 / 1070630 | 1600 | 13kV - 68,4A | 410V - 2253,1A | Dyn11 |  | X |  |  | X
55 |  | Psychiatrie | PSY 1.1 |  | 8003970 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 2012 | 459361-02 | 630 | 13,5 kV - 26,9A | 410V - 887,1A | Dyn11 |  | X |  |  | X
56 |  |  | PSY 1.2 |  | 8003971 | Schneider | Huile | Minéra | DMCR | 2012 | 459361-01 | 630 | 13,5 kV - 26,9A | 410V - 887,1A | Dyn11 |  | X |  |  | X
57 |  | URM | URM 1.1 |  | 9100017 | Tesar | Sec | TRV | TRV 1600 | 2013 |  | 1600 | 13,5 kV - 68,4A | 410V - 2253,1A | Dyn11 |  | X |  |  | X
58 |  |  | URM 1.2 |  | 9100016 | Tesar | Sec | TRV | TRV 1600 | 2013 | 2013 00 4012-001 | 1600 | 13,5 kV - 68,4A | 410V - 2253,1A | Dyn11 |  | X |  |  | X
59 |  | Poste 63kV | Poste de Livraison | SG | 2001988 | GEC Alsthom | Huile | ONAN | DGPT2 | 1991 | 105008 | 250 | 13,5 kV - 10,7A | 410V - 352A | Dyn11 |  |  | X
60 |  |  |  | TSA1 | 1108562 | GEC Alsthom | Huile | ONAN | DGPT2 | 1991 | 111174 | 100 | 13,5kV - 4,28A | 410V - 140,8A | Dyn11 |  |  | X
61 |  |  |  | TSA2 | 1108564 | GEC Alsthom | Huile | ONAN | DGPT2 | 1991 | 111175 | 100 | 13,5kV - 4,28A | 410V - 140,8A | Dyn11 |  |  | X
62 |  |  |  | BPN1 |  | GEC Alsthom | Huile | ONAN | DGPT2 | 2000 | 187374 |  | 13,8kV - 3lo=300A |  |  |  |  | X
63 |  |  |  | BPN2 |  | GEC Alsthom | Huile | ONAN | DGPT2 | 1999 | 182693 |  | 13,8kV - 3lo=300A |  |  |  |  | X
64 | Chapitre | Stérilisation | Poste n°P49 | TR1 | 2002162 | France Transfo | Sec | Trihal | 775670-01 | 2010 | 1029791 | 1000 | 20 kV - 28,9A | 410V - 1408,2A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
65 |  |  |  | TR2 | 2002161 | France Transfo | Sec | Trihal | 775294-01 | 2010 | 1028586 | 1000 | 20 kV - 28,9A | 410V - 1408,2A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
66 |  | Cuisine | Poste n°P29 | TR1 | 2001020 | France Transfo | Huile |  |  | 1991 | 17657602 | 800 | 20 kV - 23,1A | 410V - 1126A | Dyn 11 |  |  |  | X
67 |  |  |  | TR2 | 2001019 | France Transfo | Huile |  |  | 1991 | 17657601 | 800 | 20 kV - 23,1A | 410V - 1126A | Dyn 11 |  |  |  | X
70 |  | Poste de Livraison |  | TSA |  | Schneider | Huile | Minera |  | 2012 | 1085897 | 160 | 20kV - 4,6A | 410V - 225,3A | Dyn 11 | Faire avec le poste HTA |  |  | X
71 | Larrey | Larrey |  | TR2 | 2000416 | Pauwels | Huile |  | DGPT2 | 1999 | 9915670 | 1000 | 20 kV - 28,9A | 410V - 1408,2A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
72 |  |  |  | TR1 | 2000415 | Pauwels | Huile |  | DGPT2 | 1999 | 9915671 | 1000 | 20 kV - 28,9A | 410V - 1408,2A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
73 | Logipharma | Logipharma | Poste de Livraison |  | 2002086 | France Transfo | Huile | MINERA | DGPT2 | 2009 | 1033846 | 630 | 20kV - 18,2A | 410V - 887,1A | Dyn 11 | Nuit ou Week-end |  |  | X
74 | Rangueil | H3 | H3-1 | TRS | 2002132 | Aréva | Sec | Harmony |  | 2009 | 16093261 | 1000 | 20kV - 28,9A | 400V - 1408A | Dyn 11 |  |  | X
75 |  |  | H3-2 | TR1 | 2002130 | Aréva | Sec | Harmony |  | 2009 | 16094131 | 1600 | 20kV - 46,2A | 400V - 2253A | Dyn 11 |  |  | X
76 |  |  |  | TR2 | 2002131 | Aréva | Sec | Harmony |  | 2009 | 16094307 | 1600 | 20kV - 46,2A | 400V - 2253A | Dyn 11 |  |  | X
77 |  | Ateliers | RH-1 |  | 1100041 | CG Power | Huile |  | DGPT2 | 2010 | 11111014907 | 400 | 20kV - 11,55A | 400V - 563,3A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
78 |  |  | RH-2 |  | 2002073 | AREVA | Huile | VTHA | DMCR type 2 | 2008 | 38085243 | 400 | 20kV - 11,55A | 400V - 563,3A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
79 |  | Poste Centre | RC-1 |  | 1100068 | CG Power | Huile |  | DGPT2 | 2010 | 11111014909 | 400 | 20kV - 11,55A | 400V - 563,3A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
80 |  |  | RC-2 |  | 1100069 | France Transfo | Huile | Minera | DMCR type 2 |  | 55627LF-1 | 400 | 20kV - 11,55A | 400V - 563,3A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
81 |  | H2 | H2-1 |  | 1100415 | CG Power | Sec |  | Eltroplan Protem L203 | 2011 | 27998 | 1000 | 20kV - 28,87A | 400V - 1443,38A | Dyn 11 |  |  | X
82 |  |  | H2-2 |  | 1100416 | CG Power | Sec |  | Eltroplan Protem L203 | 2011 | 27999 | 1000 | 20kV - 28,87A | 400V - 1443,38A | Dyn 11 |  |  | X
83 |  | H1 | H1-1 |  | 1100148 | CG Power | Sec |  | Eltroplan Protem L203 | 2011 | 17188-1 | 800 | 20kV - 23,09A | 400V - 1154,7A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
84 |  |  | H1-2 |  | 1100149 | CG Power | Sec |  | Eltroplan Protem L203 | 2011 | 27472 | 800 | 20kV - 23,09A | 400V - 1154,7A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
85 |  | La Routine | UL-1 | L1 | 1100199 | CG Power | Sec |  | Eltroplan Protem L203 | 2011 | 27418 | 400 | 20kV - 11,55A | 400V - 577,35A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
86 |  |  |  | U1 |  | France Transfo | Huile |  | DMCR | 2007 | 32196AJ-3 | 1000 | 20kV - 28,9A | 400V - 1408,2A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
87 |  |  | UL-2 | L2 | 1100200 | CG Power | Sec |  | Eltroplan Protem L203 | 2011 | 27413 | 400 | 20kV - 11,55 A | 400V - 577,35A |  |  | X |  |  | X
88 |  |  |  | U2 |  | France Transfo | Huile |  | DGPT2 | 2007 | 32196AJ-4 | 1000 | 20kV - 28,9A | 400V - 1408,2A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
89 |  | Galette H1-H2 | GH-1 |  | 1100271 | CG Power | Sec |  | Eltroplan Protem L203 | 2011 | 28006 | 1600 | 20kV - 46,18A | 400V - 2309,4A | Dyn 11 |  |  | X
90 |  |  | GH-2 |  | 1100272 | CG Power | Sec |  | Eltroplan Protem L203 | 2011 | 27999 | 1600 | 20kV - 46,18A | 400V - 2309,4A | Dyn 11 |  |  | X
91 |  | Maison du Personnel | MDP-1 |  | 1100354 | CG Power systems | Sec |  | Eltroplan Protem L203 | 2011 | 28118 | 630 Kva | 20kV /18,19 A | 400V / 909,33A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
92 |  |  | MDP-2 |  | 1100355 | Delle Alsthom | Sec |  |  | 1973 |  |  |  |  | Dyn 11 |  | X |  |  | X
93 |  | Centrale d'Energie | CEPF-1 |  | 1100320 | CG Power | Sec |  | Eltroplan Protem L203 | 2011 | 27480 | 1250 | 20kV - 36,08A | 400V - 1804,22A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
94 |  |  | CEPF-2 |  | 1100321 | CG Power | Sec |  | Eltroplan Protem L203 | 2011 | 27481 | 1250 | 20kV - 36,08A | 400V - 1804,22A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
95 |  | Centrale Secours GE | CSGE-1 | GH1 |  | Transfo Matélec | Huile |  | DGPT2 | 2011 | 11878 |  | 20 Kv |  | Ynd | Générateur Homopolaire | X |  |  | X
96 |  |  |  | GE 1.1 | 1100814 | CG Power | Huile |  | DMCR | 2011 | 11111101468 | 2500 | 410V - 3620,4A | 20kV - 72,17A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
97 |  |  |  | GE 1.2 | 1100813 | CG Power | Huile |  | DMCR | 2011 | 11111102701 | 2500 | 410V - 3620,4A | 20kV - 72,17A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
98 |  |  | CSGE-2 | GH2 |  | Transfo Matélec | Huile |  | DGPT2 | 2011 | 11876 |  | 20 Kv |  | Ynd | Générateur Homopolaire | X |  |  | X
99 |  |  |  | GE 2.1 | 1100806 | CG Power | Huile |  | DMCR | 2011 | 11111102702 | 2500 | 410V - 3620,4A | 20kV - 72,17A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
100 |  |  |  | GE 2.2 | 1100805 | CG Power | Huile |  | DMCR | 2011 | 11111102703 | 2500 | 410V / 3608,4A | 20kV - 72,17A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
101 |  |  | PDL-1 |  | 1100610 | CG Power | Huile | DFRA | DGPT2 | 2011 | 11111101156 | 250 | 20 kV - 7,22A | 410 V - 352A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
102 |  |  | PDL-2 |  | 1100624 | CG Power | Huile | DFRA | DGPT2 | 2011 | 11111101155 | 250 | 20 kV - 7,22A | 410 V - 352A | Dyn 11 |  | X |  |  | X
103 | Garonne | Garonne | Poste n°60 | TR1 |  | France Transfo | Sec | Trihal | Zielh | 2008 | 772540-01 | 630 | 20kV - 18,2A | 410V - 887,1A | Dyn 11 |  |  | X
104 |  |  |  | TR2 |  | France Transfo | Sec | Trihal | Zielh | 2008 | 772541-01 | 630 | 20kV - 18,2A | 410V - 887,1A | Dyn 11 |  |  | X
105 | Hotel Dieu | De Viguerie | Poste n°P51 | T1 | 2001724 | France Transfo | Huile |  | DGPT2 | 1987 | 144440 -01 | 400 | 20kV - 11,5A | 410V - 577A | Dyn11 |  | X |  |  | X
106 |  |  |  | T2 | 2001723 | France Transfo | Huile |  | DGPT2 | 2001 | 57237cd-1 | 630 | 20kV - 18,2A | 410V - 887,1A | Dyn11 |  | X |  |  | X
107 |  | CRIH | Poste n°P52 |  | 2001984 | Schneider | Huile | ONAN | DMCR | 2001 | 664306-01 | 400 | 20kV - 11,5A | 410V- 553,3A | Dyn11 | Faire avec le poste HTA | X |  |  | X
108 | La Grave | Cuisine Satellite | Poste n°P46 |  | 2001974 | France Transfo | Huile |  | DGPT2 | 1991 | 181 781 01 | 630 | 20kV - 18,2A | 410V - 887A | Dyn11 | Faire avec le poste HTA | X |  |  | X
109 |  | Ateliers | Poste n°P47 |  | 2001751 | Alsthom | Huile | GTHA | DGPT2 | 1987 | 759924 | 630 | 20kV - 18,2A | 400V - 909,3A | Dyn11 | Faire avec le poste HTA | X |  |  | X
110 |  | Saint Maurice | Poste n°P48 |  | 2002386 | France Transfo | Huile |  | DMCR | 2001 | 55791AD-2 | 400 | 20kV - 11,5A | 410V - 563,3A | Dyn11 | Faire avec le poste HTA | X |  |  | X
111 |  | Cité de la Santé |  |  |  | Schneider | Sec | Trihal |  | 2019 | 906571-01 | 400 | 20kV - 11,5A | 410V - 563,3A | Dyn11 | Faire avec le poste HTA | X |  |  | X
112 | ERS | Poste de Livraison |  |  | 8501001 | ORMAZABAL | Huile | ONAN | DGPT2 | 2014 | 233585 | 800 | 20Kv - | 400v | Dyn11 | Nuit ou Week-end |  | X
113 | Salie-du-Salat | Poste de Livraison |  |  | 2001744 | Alstom | Huile | VTHA | DGPT2 | 2001 | 81395 | 250 | 20 kV - 7,22A | 410 V - 352A | Dyn11 |  |  |  | X
TOTAL ANNUEL €HT
[16 empty] | TOTAL SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE €HT |  |  |  |  | 0

## Poste HTA
N° | LOCALISATION |  | IDENTIFICATION |  | TABLEAU HTA | [5 empty] | Contrainte de Maintenance / Remarques | Années des maintenances |  |  |  | FORFAIT ANNUEL
| Site | Batiment | Poste | GMAO | Marque | Type | Cellules
[7 empty] | Interrupteur | Interrupteur fusibles / Comptage | Disjoncteur | Disjoncteur 2 sect |  | année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | Maintenance (périodicité : 3 an)
1 | Purpan | Senac | Poste n°3 | 2001261 | Merlin Gérin | SM6 | 2 | 2 |  |  | Nuit ou Week-end |  | X
2 |  | Atelier | Poste n°6 | 2001235 | Schneider | SM6 | 2 | 3 |  |  | Nuit ou Week-end |  |  | X
3 |  | Turiaf | Poste n°7 |  | Merlin Gérin | SM6 | 2 | 2 |  |  | Nuit |  |  | X
4 |  | Leriche | Poste n°8 | 2001186 | Merlin Gérin | SM6 | 2 | 2 |  |  | Nuit ou Week-end | X |  |  | X
5 |  | PS Centre (Leriche) | Poste n°9 | 2001984 | Merlin Gérin | SM6 | 2 | 1 |  |  |  | X |  |  | X
6 |  | Ducuing | Poste n°17 | 2001152 | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  |  |  | X
7 |  | PS Sud (Dieulafoy) | Poste n°21 | 2001789 | Alsthom | Fluokit - M24 | 2 | 1 |  |  |  | X |  |  | X
8 |  | Albarede (ROR) | Poste n°23 | 2001106 | Merlin Gérin | Vercors M6 | 3 | 3 |  |  | nécessite un GE (150kVA) durant la journée (12h) | X |  |  | X
9 |  | Administration | Poste n°24 | 2001043 | Schneider | SM6 | 2 | 2 |  |  | Nuit ou Week-end |  | X
10 |  | Laporte | Poste n°26 | 2002417 | Alsthom | SM6 | 2 | 2 |  |  | Nuit ou Week-end |  | X
11 |  | Logisud | Poste n°35 | 2001879 | Merlin Gérin | SM6 | 3 | 3 |  |  | nécessite un GE (150kVA) durant la maintenance, de nuit |  |  | X
12 |  | Hopital des Enfants | HE 1.1 | 2001099 | GEC Alsthom | Fluokit - M24 | 4 | 1 | [5 empty] | X
13 |  |  | HE 1.2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
14 |  | Paul de Viguier | PdV 1.1 |  | Alstom | Fluokit - M24 | 2 | 3 | [5 empty] | X
15 |  |  | PdV 1.2 |  | Merlin Gérin | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
16 |  | Centrale d'Energie | CSGE 1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 2 | 7 |  | avec Sepam - 9 cellules motorisées |  | X
17 |  |  | CSGE 2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 2 | 7 |  | avec Sepam - 9 cellules motorisées |  | X
18 |  |  | CE 1.1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  |  |  | X
19 |  |  | CE 1.2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  |  |  | X
20 |  |  | CE 2.1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  |  |  | X
21 |  |  | CE 2.2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  |  |  | X
22 |  | IFB | IFB 1.1 |  | Aréva | Fluokit M24 | 2 | 2 |  |  | (coupure batiment) |  | X
23 |  |  | IFB 1.2 |  | Aréva | Fluokit M24 | 2 | 1 |  |  |  |  | X
24 |  | Lefebvre | Poste n°40 |  | Merlin Gérin | SM6 | 2 | 2 |  |  | Nuit ou Week-end (< 4 heures) |  |  | X
25 |  | Internat | Poste n°41 | 2001100 | Merlin Gérin | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
26 |  | Raymonde de fournet (ex U2000) | Urgences 1.1 | 2001897 | Merlin Gérin | SM6 | 2 | 1 |  |  |  |  | X
27 |  |  | Urgences 1.2 | 2001891 | Merlin Gérin | SM6 | 2 | 1 |  |  |  |  | X
28 |  | IFMK | Poste n°43 | 2001817 | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  | Nuit ou Week-end |  | X
29 |  | Hélistation (SAMU) | SAMU 1.1 | 2002419 | Merlin Gérin | SM6 | 2 | 1 |  |  |  |  | X
30 |  |  | SAMU 1.2 |  | Merlin Gérin | SM6 | 2 | 1 |  |  |  |  | X
31 |  | Baudot | INSERM |  | Aréva | Fluokit - M24 | 2 | 1 |  |  | Nuit ou Week-end (< 4 heures) | X |  |  | X
32 |  | Shelter PS Nord | PS Nord |  | Schneider | SM6 | 3 | 1 |  |  |  | X |  |  | X
33 |  | PPR | ILM 1.1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
34 |  |  | ILM 1.2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
35 |  |  | NEURO 2.1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
36 |  |  | NEURO 2.2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
37 |  |  | CEPHALIQUE 3.1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
38 |  |  | CEPHALIQUE 3.2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
39 |  | Psychiatrie | PSY 1.1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
40 |  |  | PSY 1.2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
41 |  | URM | URM 1.1 |  | Schneider | SM airSet | 2 | 1 | [5 empty] | X
42 |  |  | URM 1.2 |  | Schneider | SM airSet | 2 | 1 | [5 empty] | X
43 |  | Poste 63kV | Poste de Livraison |  | GEC Alsthom | Orthofluor (FP 17 25) |  |  | 27 |  | avec Sepam | X |  |  | X
44 | Chapitre | Stérilisation | Poste n°P49 | 2002191 | Schneider | SM6 | 2 | 2 | [5 empty] | X
45 |  | Cuisine | Poste n°P29 | 2001024 | Schneider | SM6 | 2 | 2 |  |  |  |  | X
46 |  | Blanchisserie | Poste n°P30 |  | Schneider | SM6 | 2 |  |  |  | 2 inter-fusibles hors périmètre CHU |  |  | X
47 |  | Poste de Livraison |  |  | Schneider | SM6 | 3 | 2 | 1 | 1 | avec Sepam / Samedi après-midi |  | X
48 | Larrey | Larrey | Poste de Livraison |  | Schneider | RM6 | 7 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | X
49 | Logipharma | Logipharma | Poste n°61 | 2004071 | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  | Nuit |  | X
50 | Rangueil | H3 | H3-1 |  | Aréva | Fluokit - M24 | 2 | 1 |  |  |  | X |  |  | X
51 |  |  | H3-2 |  | Aréva | Fluokit - M24 | 2 | 2 |  |  |  | X |  |  | X
52 |  | Ateliers | RH-1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
53 |  |  | RH-2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
54 |  | Poste Centre | RC-1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
55 |  |  | RC-2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
56 |  | H2 | H2-1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  |  | X |  |  | X
57 |  |  | H2-2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  |  | X |  |  | X
58 |  | H1 | H1-1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
59 |  |  | H1-2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
60 |  | La Routine | UL-1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 2 | [5 empty] | X
61 |  |  | UL-2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 2 | [5 empty] | X
62 |  | Galette H1-H2 | GH-1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  |  | X |  |  | X
63 |  |  | GH-2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  |  | X |  |  | X
64 |  | Maison du Personnel | MDP-1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | X
65 |  |  | MDP-2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | x
66 |  | Centrale d'Energie | CEPF-1 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | x
67 |  |  | CEPF-2 |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 | [5 empty] | x
68 |  | Centrale Secours GE | CSGE-1 |  | Schneider | SM6 | 1 | 2 | 2 |  | avec Sepam |  |  | X
69 |  |  | CSGE-2 |  | Schneider | SM6 | 1 | 2 | 2 |  | avec Sepam |  |  | X
70 |  |  | PDL-1 |  | Schneider | SM6 | 3 | 3 | 4 | 1 | avec Sepam |  |  | X
71 |  |  | PDL-2 |  | Schneider | SM6 | 5 | 3 | 3 | 1 | avec Sepam |  |  | X
72 | Garonne | Garonne | Poste n°60 | 2002388 | Schneider | SM6 | 2 | 2 |  |  |  | X |  |  | X
73 |  |  | Poste de Livraison |  | Schneider | SM6 | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  | X
74 | Hotel Dieu | De Viguerie | Poste n°P51 | 2001740 | Merlin Gérin | Vercors M6 | 2 | 3 |  | 1 | nécessite un GE durant la maintenance, de nuit |  |  | X
75 |  | CRIH | Poste n°P52 |  | Merlin Gérin | Vercors M6 | 2 | 3 |  | 1 | nécessite un GE durant la maintenance, de nuit |  |  | X
76 | La Grave | Poste de Livraison | Poste de Livraison |  | Merlin Gérin | Vercors M6 | 10 | 3 |  | 1 | HORS CONTRAT |  |  | X
77 |  | Cuisine Satellite | Poste n°P46 |  | Merlin Gérin | Vercors M6 | 2 | 1 |  |  | Faire avec le Poste de Livraison |  |  | X
78 |  | Ateliers | Poste n°P47 |  | Merlin Gérin | Vercors 700 | 2 | 3 |  |  | Faire avec le Poste de Livraison |  |  | X
79 |  | Saint Maurice | Poste n°P48 |  | Schneider | SM6 | 2 | 2 |  |  | Faire avec le Poste de Livraison |  |  | X
80 |  | Cité de la Santé |  |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  | Faire avec le Poste de Livraison |  |  | X
81 | ERS | ERS | Poste de Livraison |  | ORMAZABAL | Cosmos | 2 | 1 |  |  | Nuit ou Week-end | X |  |  | X
82 | Salie-du-Salat | Poste de Livraison | Poste de Livraison |  | GEC Alsthom | Fluokit - M24 | 2 | 1 | [6 empty] | X
TOTAL ANNUEL €HT
[11 empty] | TOTAL SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE €HT |  |  |  |  | 0
CH LAVAUR
101 | CH LAVAUR | GUIRAUD | GUIRAUD |  | Schneider | SM6 | 2 | 3 | 1 |  |  | X |  | X
102 |  | SSR MATER | SSR MATER |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  |  |  | X |  | X
103 |  | PINEL | PINEL |  | Schneider | RM6 | 2 | 1 |  |  |  |  | X |  | X
104 |  | USLD | USLD |  | Schneider | SM6 | 2 | 1 |  |  |  | X |  | X
[11 empty] | TOTAL ANNUEL €HT |  |  |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE €HT |  |  |  |  | 0

## BPU
Composition des prix : l'ensemble des prix doivent comprendre toutes les prestations de suivi, chiffrage, études, GMAO, les déplacements, etc…
Code | Titre | Description | Unité | Prix euros HT
Prestations
Poste HTA
Transformateur HTA/BT
PRES-003 | Transformateur Huile - Analyse d'huile | Comprends la prestation de prélèvement et de d'analyse en laboratoire de l'huile | u
PRES-004 | Transformateur Huile - Remplacement d'un relais type DGPT2 | Comprends la dépose et l'évacuation du relais existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris le raccordement BT, le paramétrage et la requalification | u
PRES-005 | Transformateur Sec - Remplacement d'un relais de température | Comprends la dépose et l'évacuation du relais existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris le raccordement BT, le paramétrage et la requalification | u
Protection HTA/HTB
PRES-006 | Remplacement d'un Sepam 10A | Comprends la dépose et l'évacuation du Sepam existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
PRES-007 | Remplacement d'un Sepam S20 | Comprends la dépose et l'évacuation du Sepam existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
PRES-008 | Remplacement d'un Sepam S41 | Comprends la dépose et l'évacuation du Sepam existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
PRES-009 | Remplacement d'un Sepam S42 | Comprends la dépose et l'évacuation du Sepam existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
PRES-010 | Remplacement d'un Sepam S48 E23 | Comprends la dépose et l'évacuation du Sepam existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
PRES-011 | Remplacement d'un Sepam T20 | Comprends la dépose et l'évacuation du Sepam existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
PRES-012 | Remplacement d'un Sepam T42 | Comprends la dépose et l'évacuation du Sepam existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
PRES-013 | Remplacement d'un Sepam T80 | Comprends la dépose et l'évacuation du Sepam existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
PRES-014 | Remplacement d'un Sepam S48 E23 | Comprends la dépose et l'évacuation du Sepam existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais | u
Protection pour Compact NS800-3200/Masterpact NT & NW
PRES-014 | Remplacement d'un Micrologic 2.0 | Comprends la dépose et l'évacuation du déclencheur existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
PRES-015 | Remplacementd'un Micrologic 5.0 | Comprends la dépose et l'évacuation du déclencheur existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
PRES-016 | Remplacement d'un Micrologic 5.0A | Comprends la dépose et l'évacuation du déclencheur existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
PRES-017 | Remplacement d'un Micrologic 5.0P | Comprends la dépose et l'évacuation du déclencheur existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
Protection pour Compact NS800-3200/Masterpact MTZ
PRES-018 | Fourniture d'un Micrologic 5.0X | Comprends la dépose et l'évacuation du déclencheur existant, la fourniture et l'installation du nouveau relais, y compris programmation et requalification | u
Autres
FOUR-001 | Remise sur catalogue prix public constructeur | Catalogue complet constructeur associé | %
FOUR-002 | Coefficient de majoration à appliquer sur le prix des pièces détachées hors catalogue constructeur | Ce coefficient ne peut dépasser 1,2 | %
Divers
DIVE-001 | Coût horaire HT de main d’œuvre technicien | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h | h
DIVE-002 | Coefficient de majoration hors jours ouvrés | Coefficient de majoration à appliquer sur le coût horaire HT de main d’œuvre pour les interventions réalisées hors heures et jours ouvrés | %
DIVE-003 | Coût horaire HT de main d’œuvre ingénieur avec fourniture d'un rapport de prestations intellectuelles | Pour les jours et heures ouvrés : lundi à vendredi de 8h à 18h | h
DIVE-004 | Coefficient de majoration sur prestation d'un tiers | Coefficient de majoration à appliquer sur l'ensemble de la prestation du prestataire externe | %
DIVE-005 | Coefficient de remise sur prestation globale | Coefficient de remise exceptionnel à appliquer sur l'ensemble des d'une prestation | %